# EMPRESA  NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

# ENTEL S.A.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# ANEXOS

“Instalación de Terminales Remotas Satelitales”

Proyecto RN-2011-OVS

ANEXO 1

GRÁFICOS DEL SISTEMA DE PROSPECCIÓN E INSTALACIÓN

FIGURA 1. DIAGRAMA GENERAL DE INSTALACIÓN ENERGÍA COMERCIAL

FIGURA 2. DIAGRAMA GENERAL DE INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR

FIGURA 3. DIAGRAMA DE INSTALACIÓN EXTERNA DE LA ANTENA

FIGURA 4. DIAGRAMA DE MALLA DE ATERRAMIENTO

Jabalina de 5/8 plg de

diametric

2

.

4

m de profundidad

6 Plg.

.

30 Cm

Tratamiento

de tierra

2

.

4

m

0

.

5

m

Cámara de

Inspección

1

m de

FIGURA 5. UBICACIÓN DE LA CÁMARA DE INSPECCIÓN EN CADA JABALINA

Jabalina de 5/8” de diámetro

2.4 m profundidad

.

1

m., de

tratamiento

de tierra

0

.

5

m

0

.

5

m

0

.

5

m

2.4 m

FIGURA 6. TRATAMIENTO DE TIERRA EN CADA FOSA

FIGURA 7. DIAGRAMA DE ATERRAMIENTO CON 5 JABALINAS

FIGURA 8. DIAGRAMA DE CONEXIÓN EXTERNO DE LA ANTENA

FIGURA 9. ESQUEMA DE RACK Y EQUIPOS.

FIGURA 10. DIAGRAMA DE CONEXIONES DE ENERGÍA AC.

FIGURA 11. DIAGRAMA GENERAL DE INSTALACIÓN INTERNA.

FIGURA 12. DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DEL PANEL SOLAR

FIGURA 13. SISTEMA DE ATERRAMIENTO DEL PANEL SOLAR

FIGURA 14.  DIAGRAMA DE CONEXIONES DE ENERGÍA DC.

Figura 15. Diagrama general de instalación interna.

ANEXO 2

FORMULARIOS DE INSTALACIÓN Y PROSPECCIÓN

ANEXO 3

MODELO ATP TERMINAL REMOTA

|  | 1. MEDICIONES DEL SISTEMA DE ENERGÍA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 ENERGÍA COMERCIAL | Cumple | No cumple | MEDIDAS | Observaciones |
| 1 | Tensión de entrada 220 VAC ± 5%, valor medido en barras del tablero AC, Fase Neutro |  |  |  |  |
| 2 | Tensión a la salida del transformador aislador 220 VAC ± 5%, medido en barras del tablero AC, |  |  |  |  |
| 3 | Tensión AC entre neutro y tierra menor a 4 volts AC |  |  |  |  |
| 4 | Tablero de distribución con termoprotectores y protector de transientes (ver diagrama respectivo) |  |  |  |  |
| 5 | UPS y transformador aislador debidamente conectados |  |  |  |  |
| 6 | Caja y/o rack de protección de UPS y Transformador aislador |  |  |  |  |

|  | 1.2 SISTEMA FOTOVOLTAICO | Cumple | No cumple | Unidades |  | Valores |  |  |  |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablero de energía DC, con termoprotectores y protector de transcientes DC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Protector de transientes DC Marca, Modelo, S/N: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Controlador/regulador de carga solar Marca, Modelo, S/N: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Conversor DC/DC de 24 a 12 VDC Marca, Modelo, mediciones de voltaje de entrada/salida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cantidad de paneles solares (4 paneles) Marca, Modelo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Capacidad de cada panel solar (nominal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Medición de corriente de cortocircuito de cada panel y del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Banco de baterías (4 baterías) Marca, Modelo, Procedencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Caja de protección de las baterías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Voltaje, capacidad de baterías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. REVISIÓN Y MEDICIONES DEL SISTEMA DE TIERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificación de materiales utilizados en el sistema de tierra |  |  |  | Cumple |  | No cumple |  |  | Observaciones |  |
| 1 | Jabalinas de cobre de 2.4 metros de largo por 5/8" de diámetro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cable de interconexión en la malla, cobre desnudo AWG 2/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Uso de soldadura cadweld jabalina-cable (verificar la fusión) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Medición del sistema de tierra |  |  |  | Cumple |  | No cumple |  |  | Observaciones |  |
| 4 | Menor a 5 ohmios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Si es mayor a 5 ohmios, verificar la instalación de 5ta jabalina y tratamiento adicional al sistema de tierra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN Y USO DE MATERIALES |  |  |  | Cumple |  | No cumple |  |  | Observaciones |  |
| 1 | Uso de poliducto para protección de cables de Tx/Rx desde la antena a la sala de equipos en todo su trayecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Protección y sellado de conexiones de cables de Tx/Rx mediante el uso de cinta vulcanizante y silicona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ingreso y salida de cables al poliducto debidamente sellado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Uso de cableducto en conexiones internas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO |  |  |  | Cumple |  | No cumple |  |  | Observaciones |  |
| 1 | Al cortar la energía y reponerla, tiempo de reposición del servicio menor a 5 minutos (de toda la terminal VSAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tiempo de reposición del servicio del modem Satelital, menor a 5 min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO |  |  |  | Cumple |  | No cumple |  |  | Observaciones |  |
| 1 | Valor de apuntamiento en el lado Remoto mayor a 12 voltios medido a través del programa iSite. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Down C/N (-1.7 a 6.6 dB para QPSK; 6.3 a 10.8 dB para 8PSK; 9.8 a 13.8 dB para 16-APSK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Potencia de TX (TxFI Potencia combinada +7dBm / -35 dBm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Potencia de RX (RxFI Potencia combinada -5dBm / -65 dBm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. PRUEBAS TELEFONÍA |  |  |  | Cumple |  | No cumple |  |  | Observaciones |  |
| 1 | Distancia máxima de 50 metros del adaptador telefónico (ATA) al aparato telefónico DARUMA, Instalación en tacos de madera. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Llamada completada al número del Hub de iDirect (80010 0025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Llamada completada a través de la plataforma única (80010 1222) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Llamadas entrantes completadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOTA: Se entienden por observaciones menores aquellas que no interrumpen el servicio y deben ser corregidas según plazos establecidos en contrato. Observaciones mayores son aquellas que no permiten la provisión del servicio comprometido y también deben ser corregidas en el tiempo establecido en contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Observaciones Menores |  |  |  | Observación |  |  |  |  | Comentarios |  |
| 1 | Jabalinas de menor longitud o diámetro al especificado |  |  |  | Si |  | No |  |  |  |  |
| 2 | Soldaduras sin uso de soldadura exotérmica cadweld |  |  |  | Si |  | No |  |  |  |  |
| 3 | Sistema de tierra con resistencia mayor a 5 ohm, sin haber efectuado una mejora en el tratamiento de tierras, instalación de 5ta jabalina, etc., |  |  |  | Si |  | No |  |  |  |  |
| 4 | Cables de conexión de tierra a menor profundidad que 30 cm. |  |  |  | Si |  | No |  |  |  |  |
| 5 | Cables de Tx/Rx con poliducto pero a profundidad menor a 30 cm. |  |  |  | Si |  | No |  |  |  |  |
| 6 | Protección y sellado de conexiones de cables de Tx/Rx (corregir en sitio en el momento) |  |  |  | Si |  | No |  |  |  |  |
| 7 | Ingreso y salida de cables al poliducto debidamente sellado (corregir en sitio en el momento) |  |  |  | Si |  | No |  |  |  |  |
| 8 | Otras observaciones menores, (corregir en sitio en el momento) |  |  |  | Si |  | No |  |  |  |  |
|  | Observaciones Mayores |  |  |  | Observación |  |  |  |  | Comentarios |  |
| 1 | Inexistencia de equipos, modem, antena, BUC, LNB, etc |  |  |  | Si |  |  | No |  |  |  |
| 2 | No existe sistema de tierra |  |  |  | Si |  |  | No |  |  |  |
| 3 | Llamadas telefónicas entrantes o salientes no completadas (Si está implementada la telefonía) |  |  |  | Si |  |  | No |  |  |  |
|  | Nota: La aceptación del sitio se efectúa si no hay observaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En caso de existir pendientes menores durante las Pruebas de Aceptación, que no afecten el correcto funcionamiento de los equipos, la continuidad de los servicios provistos, de acuerdo al informe técnico de ENTEL, EL PROVEEDOR se compromete a subsanarlos en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles; concluido éste plazo, si EL PROVEEDOR no habría solucionado las observaciones, ENTEL contratará una tercera empresa para que solucione estos problemas a precio de mercado, pero por cuenta de EL PROVEEDOR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FIRMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RESPONSABLE ENTEL |  |  |  | RESPONSABLE PROVEEDOR |  |  |  |  |  |  |
|  | FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 4

LISTA DE LOCALIDADES

| Nro | DPTO | PROVINCIA | SECCION | CANTON | LOCALIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LA PAZ | ABEL ITURRALDE | SAN BUENAVENTURA | SAN BUENA VENTURA | CMD. BUENA VISTA |
| 2 | LA PAZ | CAMACHO | PUERTO ACOSTA | C. PUERTO ACOSTA | CMD. TOTORANI |
| 3 | LA PAZ | INQUISIVI | COLQUIRI | UYUNI | CMD. KHALA UTA |
| 4 | LA PAZ | INQUISIVI | 4ta SEC. INQUISIVI | UYUNI | CMD. POQUERA |
| 5 | LA PAZ | INQUISIVI | COLQUIRI | UYUNI | CMD. TANCA CHAPI |
| 6 | LA PAZ | INQUISIVI | COLQUIRI | PAUCA | PAUCA |
| 7 | LA PAZ | INQUISIVI | INQUISIVI | SIRARAMI | SAN ANTONIO DE SIRARANI - SIRARAMI |
| 8 | LA PAZ | INQUISIVI | ICHOCA | GUALBERTO VILLARROEL | GRAL. VILLARROEL(CHAYA) |
| 9 | LA PAZ | ABEL ITURRALDE | SAN BUENAVENTURA | SAN JOSE DE CHUPIAMONAS | SAN JOSE DE CHUPIAMONAS |
| 10 | LA PAZ | PACAJES | CALACOTO | ROSARIO | PAHASA |
| 11 | LA PAZ | PACAJES | SANTIAGO DE CALLAPA | VILLA PUCHUNI | VILLA PUCHUNI |
| 12 | LA PAZ | INQUISIVI | 1ra SEC. INQUISIVI | CAVARI | CMD. KHALA LLUSTA |
| 13 | LA PAZ | JOSE MANUEL PANDO | SANTIAGO DE MACHACA | BERQUE | QUEQUESANI |
| 14 | LA PAZ | CARANAVI | CARANAVI | CARRASCO LA RESERVA | CARRASCO LA RESERVA |
| 15 | LA PAZ | PACAJES | CALACOTO | AUDIENCIA | TARQUIAMAYA |
| 16 | LA PAZ | JOSE MANUEL PANDO | SANTIAGO DE MACHACA | BERENGUELA | BERENGUELA |
| 17 | LA PAZ | JOSE MANUEL PANDO | CATACORA | BERENGUELA | PAYRUMANI CHICO |
| 18 | LA PAZ | PACAJES | SANTIAGO DE CALLAPA | CUMARAVI | CUMARAVI |
| 19 | LA PAZ | PACAJES | CALACOTO | LAGUNA BLANCA | CHACOLLA (LAGUNA BLANCA) |
| 20 | LA PAZ | PACAJES | CALACOTO | RIO BLANCO | SIQUI |
| 21 | LA PAZ | PACAJES | CALACOTO | ULLOMA | PLAYA VINTO (AYLLO ORG. ARANSAYA CHAQUILLA) |
| 22 | LA PAZ | PACAJES | CORO CORO | VILLA EXALTACION ENEQUELLA | ENEQUELLA |
| 23 | LA PAZ | PACAJES | CALACOTO | AGUA RICA | JUMUHUTA CONDOR ROCA |
| 24 | LA PAZ | LOAYZA | SAPAHAQUI | CARACATO | KHOLA |
| 25 | LA PAZ | LOAYZA | SAPAHAQUI | SAPAHAQUI | HUANCANE |
| 26 | LA PAZ | ABEL ITURRALDE | IXIAMAS | IXIAMAS | SAN PEDRO |
| 27 | LA PAZ | LOAYZA | LURIBAY | 1ra SEC. LURIBAY | SANUCACHI |
| 28 | LA PAZ | LOAYZA | LURIBAY | CHOCAMARCA | CMD AROMA |
| 29 | LA PAZ | FRANZ TAMAYO | APOLO | 1ra SEC. APOLO | SAN FERMIN |
| 30 | LA PAZ | FRANZ TAMAYO | APOLO | 1ra SEC. APOLO | COLORADOS |
| 31 | LA PAZ | FRANZ TAMAYO | APOLO | APOLO | COCOS LANZA |
| 32 | LA PAZ | LARECAJA | GUANAY | 2da SEC. GUANAY CANTON CHACAPA | AMAGUAYA |
| 33 | LA PAZ | ABEL ITURRALDE | IXIAMAS | IXIAMAS | PUERTO ARAONA |
| 34 | LA PAZ | ABEL ITURRALDE | IXIAMAS | IXIAMAS | PUERTO HEATH |
| 35 | LA PAZ | ABEL ITURRALDE | IXIAMAS | CENTRAL LOS ALTOS | AZARIAMA |
| 36 | LA PAZ | LARECAJA | TEOPONTE | TEOPONTE | MAYAYA |
| 37 | LA PAZ | INQUISIVI | INQUISIVI | ARCOPONGO | APILLUMA |
| 38 | LA PAZ | SUD YUNGAS | 5ta SEC. LA ASUNTA | CENTRAL 16 DE JULIO | 10 DE FEBRERO LAS LOMAS |
| 39 | LA PAZ | FRANZ TAMAYO | APOLO | ATEN | ATEN |
| 40 | LA PAZ | AROMA | VILLA EL CARMEN CALUYO | VILLA EL CARMEN DE CALUYA | PASTO GRANDE |
| 41 | LA PAZ | MUÑECAS | AYATA | CUI BAJA | CUI BAJA |
| 42 | LA PAZ | CAMACHO | PUERTO TARABUCO | CHAGUAYA | MINA MATILDE |
| 43 | LA PAZ | SUD YUNGAS | LA ASUNTA | VILLA BARRIENTOS | VILLA BARRIENTOS |
| 44 | LA PAZ | CAMACHO | PUERTO ACOSTA | CHIÑAYA | JANCKO UMA |
| 45 | LA PAZ | LARECAJA | SORATA | SORATA | INGENIO |
| 46 | LA PAZ | MURILLO | PALCA | PALCA | LLUJO |
| 47 | LA PAZ | FRANZ TAMAYO | APOLO | APOLO | JUAN AGUA |
| 48 | LA PAZ | MANCO KAPAC | COPACABANA | 1ra SEC. COPACABANA | MIRAFLORES |
| 49 | LA PAZ | MUÑECAS | AYATA | AYATA | LLACHISQUIA |
| 50 | LA PAZ | PACAJES | COMANCHE | COMANCHE | KELLA KELLA ALTA |
| 51 | LA PAZ | CARANAVI | CARANAVI | ENTRE RIOS | BOOPI |
| 52 | POTOSI | ALONSO DE IBAÑEZ | SACACA | SACACA | ECIA. PICHUYA |
| 53 | POTOSI | ANTONIO QUIJARRO | TOMAVE | CALASAYA | HUATAJCHI |
| 54 | POTOSI | CHARCAS | SAN PEDRO DE BUENA VISTA | SACARI | CHIROKASA |
| 55 | POTOSI | CHARCAS | SAN PEDRO DE BUENA VISTA | SAN PEDRO | COCHU- BANDURIRI |
| 56 | POTOSI | CHARCAS | SAN PEDRO DE BUENA VISTA | MOSCARI | ESQUENCACHI |
| 57 | POTOSI | CHARCAS | TORO TORO | MOSCARI | SAPACARI - AÑAWANI |
| 58 | POTOSI | CHARCAS | SAN PEDRO DE BUENA VISTA | QUINAMARA | QUINAMARA |
| 59 | POTOSI | CHARCAS | SAN PEDRO DE BUENA VISTA | SAN MARCOS | ICHURATA (MICANY) |
| 60 | POTOSI | CHARCAS | SAN PEDRO DE BUENA VISTA | SAN PEDRO | SACANA |
| 61 | POTOSI | CHARCAS | TORO TORO | YAMBATA | YAMBOATA - RCHO. ABAJO |
| 62 | POTOSI | CHAYANTA | OCURI | ANTORA (VC L.30-X -1911) | PICHACANI,ITAPALLUNI (PATAHUAYLLAS) |
| 63 | POTOSI | CHAYANTA | POCOATA | CENAJO | TICOPAMPA,TOMUYO |
| 64 | POTOSI | CHAYANTA | COLQUECHACA | CHAIRAPATA | JAMACHIRI,LURUCACHI (CHAIRAPATA) |
| 65 | POTOSI | CHAYANTA | OCURI | CHAIRAPATA | LABIO,TULANI,ROCO ROCO |
| 66 | POTOSI | CHAYANTA | RAVELO | HUAYCOMA | ECIA UKIRA - TOROKA |
| 67 | POTOSI | CHAYANTA | COLQUECHACA | MACHA | TOMAYCURI SALVA THAKATA |
| 68 | POTOSI | CHAYANTA | COLQUECHACA | KHALA KHALA | JATUN HUASI-CHAUPI LOMA (KHARA KHARA) |
| 69 | POTOSI | CHAYANTA | 3ra SEC. POCOATA | POCOATA | GARANGA |
| 70 | POTOSI | CHAYANTA | POCOATA | QUESEM PHUCO | YAHUACO-TOSKOPAYA |
| 71 | POTOSI | CORNELIO SAAVEDRA | BETANZOS | POTOBAMBA | ECIA. ACCHEKHUCHU - POTOBAMBA |
| 72 | POTOSI | CORNELIO SAAVEDRA | BETANZOS | POTOBAMBA | HDA. MOJO POCO |
| 73 | POTOSI | CORNELIO SAAVEDRA | 3ra SEC. TACOBAMBA | TACOBAMBA | ECIA. EVAHUANI (ERAHUANI, TAKOARA ALTO) |
| 74 | POTOSI | BERNARDINO BILBAO RIOJA | ARAMPAMPA | KATACORA | SANTIAGO DE CALACHUA |
| 75 | POTOSI | BERNARDINO BILBAO RIOJA | ACASIO | TACONI YAMBATA | TACONI BILBAO(ECIA. PALCA-ECIA CARPA CAINE) |
| 76 | POTOSI | JOSE MARIA LINARES | CKOCHAS | ESQUIRI | CMD. SAN PEDRO |
| 77 | POTOSI | NOR CHICHAS | COTAGAITA | RAMADAS | CORNACA |
| 78 | POTOSI | JOSE MARIA LINARES | 1ra SEC. PUNA | ESQUIRI | ECIA. SAYPAYA BAJA-PALAMANI |
| 79 | POTOSI | JOSE MARIA LINARES | CKOCHAS | ESQUIRI | ECIA. SUCHINA |
| 80 | POTOSI | RAFAEL BUSTILLO | UNCIA | UNCIA | CMD. PISTA PAMPA - CHIRIGUANA |
| 81 | POTOSI | JOSE MARIA LINARES | CKOCHAS | TURUCHIPA | LAJA |
| 82 | POTOSI | JOSE MARIA LINARES | CKOCHAS | TURUCHIPA | ORONKHOTA |
| 83 | POTOSI | NOR CHICHAS | COTAGAITA | COTAGAITA | CMD. KOLLPA UNU |
| 84 | POTOSI | NOR CHICHAS | COTAGAITA | COTAGAITA | CMD. THAPI |
| 85 | POTOSI | NOR CHICHAS | COTAGAITA | COTAGAITA | COTAGAITILLA (ECIA. CHURU PALCA) |
| 86 | POTOSI | NOR LIPEZ | COLCHA K | COCANI | ECIA. COLLIHUANO(COCANI) |
| 87 | POTOSI | RAFAEL BUSTILLO | CHUQUIHUTA | CHUQUIUTA | CMD. CATORPAYA-CMD CUYACACHI (TACOPALCA) |
| 88 | POTOSI | RAFAEL BUSTILLO | CHAYANTA | N. COLCHA - COLCHA NUEVA | CMD. PICHATA |
| 89 | POTOSI | SUD CHICHAS | TUPIZA | VILLA PACHECO | VILLA PACHECO |
| 90 | POTOSI | SUD CHICHAS | ATOCHA | SAN VICENTE | SAN VICENTE (ECIA. CHUCHAVE) |
| 91 | POTOSI | BERNARDINO BILBAO RIOJA | ACASIO | SARCURI | CALACHUA |
| 92 | POTOSI | RAFAEL BUSTILLO | CHAYANTA | AMAYAPAMPA | NUEVA PALCA |
| 93 | POTOSI | RAFAEL BUSTILLO | CHAYANTA | COATACA | COATACA |
| 94 | POTOSI | RAFAEL BUSTILLO | CHAYANTA | PANACACHI | CAYO CAYO |
| 95 | POTOSI | RAFAEL BUSTILLO | UNCIA | PANACACHI | QUISI QUISI |
| 96 | POTOSI | CHARCAS | TORO TORO | ANAHUANI | ALCANI - PALLA PALLA |
| 97 | POTOSI | CHARCAS | TORO TORO | CARASI | POCOSUCO |
| 98 | POTOSI | CHARCAS | 1ra SEC. SAN PEDRO | TORACARI | LOQUETA-CHUA-JAHUA |
| 99 | POTOSI | CHAYANTA | POCOATA | CAMPAYA | CAMPAYA |
| 100 | POTOSI | CHAYANTA | POCOATA | CHAYALA | UREKA |
| 101 | POTOSI | CHAYANTA | COLQUECHACA | CHAYALA | THURAHUI |
| 102 | POTOSI | CHAYANTA | 4ta SEC. OCURI | OCURI | MURIFAYA |
| 103 | POTOSI | TOMAS FRIAS | 1ra SEC. TINGUIPAYA | ANTHURA | TOCAMTAQUI |
| 104 | POTOSI | TOMAS FRIAS | SECCION CAPITAL POTOSI | CHULLCHUCANI | CHULLCHUCANI |
| 105 | POTOSI | TOMAS FRIAS | 0 | CHULLCHUCANI | CENTRAL CHAMBIRI |
| 106 | POTOSI | TOMAS FRIAS | TINGUIPAYA | SAYACA | SAYACA |
| 107 | POTOSI | TOMAS FRIAS | 3ra SEC. URMIRI | URMIRI | AYLLU ANDAMARCA |
| 108 | POTOSI | ALONSO DE IBAÑEZ | SACACA | ALTO LEQUE | SAKANI ALTO LEQUE |
| 109 | POTOSI | ALONSO DE IBAÑEZ | CARIPUYO | CHAICURIRI | CHAICURIRI |
| 110 | POTOSI | ALONSO DE IBAÑEZ | SACACA | CHUQUIUTA | CHARCA MICANI |
| 111 | POTOSI | ALONSO DE IBAÑEZ | CARIPUYO | JANCO JANCO | JANCO JANCO |
| 112 | POTOSI | ALONSO DE IBAÑEZ | SACACA | SACACA | LAYUPAMPA |
| 113 | POTOSI | ALONSO DE IBAÑEZ | SACACA | SAN MARCOS | ITURATA |
| 114 | POTOSI | JOSE MARIA LINARES | PUNA (VILLA TALAVERA) | CAIZA "D" | EL MOLINO |
| 115 | POTOSI | JOSE MARIA LINARES | 1ra SEC. PUNA | MICULPAYA | TOCLA |
| 116 | POTOSI | JOSE MARIA LINARES | PUNA (VILLA TALAVERA) | MICULPAYA | TURQUIÑA |
| 117 | POTOSI | NOR CHICHAS | VITICHI | AYOMA | AYOMA BAJA |
| 118 | POTOSI | NOR CHICHAS | COTAGAITA | COTAGAITA | URUPALCA |
| 119 | POTOSI | NOR CHICHAS | COTAGAITA | LAYTAPI | LAYTAPI |
| 120 | POTOSI | NOR CHICHAS | COTAGAITA | PAMPA GRANDE | PAMPA GRANDE I |
| 121 | POTOSI | NOR CHICHAS | COTAGAITA | RIO BLANCO | MOCKO PATA |
| 122 | POTOSI | NOR CHICHAS | COTAGAITA | TABLAYA CHICA | TABLAYA CHICA |
| 123 | POTOSI | NOR CHICHAS | COTAGAITA | TOROPALCA | CHECOCHI |
| 124 | POTOSI | NOR CHICHAS | 1ra SEC. COTAGAITA | TOROPALCA | JACOSCAPA |
| 125 | POTOSI | NOR CHICHAS | COTAGAITA | TOROPALCA | JOR JOCHI |
| 126 | POTOSI | NOR CHICHAS | 1ra SEC. COTAGAITA | TOROPALCA | TORCOCHI CHICO |
| 127 | POTOSI | MODESTO OMISTE | VILLAZON | SAN PEDRO | SAN PEDRO |
| 128 | POTOSI | MODESTO OMISTE | VILLAZON | SARCARI | SARCARI |
| 129 | POTOSI | CORNELIO SAAVEDRA | BETANZOS | POCO POCO | TROJA PAMPA |
| 130 | POTOSI | CORNELIO SAAVEDRA | BETANZOS | POCO POCO | VIÑA QUEMADA |
| 131 | POTOSI | CORNELIO SAAVEDRA | BETANZOS | POTOBAMBA | TIRISPAYA |
| 132 | POTOSI | CORNELIO SAAVEDRA | 1ra SEC. BETANZOS | SIPORO | ANCOMARCA |
| 133 | POTOSI | CORNELIO SAAVEDRA | 1ra SEC. BETANZOS | SIPORO | CAYARANI |
| 134 | POTOSI | CORNELIO SAAVEDRA | 1ra SEC. BETANZOS | SIPORO | VICOTO |
| 135 | POTOSI | SUD CHICHAS | TUPIZA | ALMONA | ALMONA |
| 136 | POTOSI | SUD CHICHAS | TUPIZA | ESMORACA | HALLPAHUASI |
| 137 | POTOSI | SUD CHICHAS | TUPIZA | HUAIRACA | HUARIRACA |
| 138 | POTOSI | SUD CHICHAS | 1ra SEC. TUPIZA | OPLOCA | VILLA PROVIDENCIA |
| 139 | POTOSI | SUD CHICHAS | TUPIZA | PEÑA AMARILLA | PEÑA AMARILLA |
| 140 | POTOSI | SUD CHICHAS | 1ra SEC. TUPIZA | SUIPACHA | MAMAHOTA |
| 141 | POTOSI | SUD CHICHAS | TUPIZA | TAPAXA | TAPAXA |
| 142 | POTOSI | DANIEL CAMPOS | LLICA | SAN PABLO DE NAPA | SEJSIHUA |
| 143 | POTOSI | CHARCAS | SAN PEDRO DE BUENA VISTA | ESKENCACHI | PAYRUMANI |
| 144 | POTOSI | NOR CHICHAS | COTAGAITA | 1ra SEC. COTAGAITA | PUNTO SUELO |
| 145 | POTOSI | NOR LIPEZ | COLCHA K | 1ra SEC. COLCHA "K" (VILLA MARTÍN) | POZO CAVADO |
| 146 | POTOSI | ALONSO DE IBAÑEZ | SACACA | 1ra SEC. SACACA (VILLA DE SACACA) | TARWACHAPI |
| 147 | POTOSI | CHAYANTA | POCOATA | 3ra SEC. POCOATA | CAPAC MACHA MACHA |
| 148 | POTOSI | CHAYANTA | 3ra SEC. POCOATA | 3ra SEC. POCOATA | CHOCO |
| 149 | POTOSI | CHAYANTA | COLQUECHACA | 1ra SEC. COLQUECHACA | AYLLU QOYANA (CHOQUE CAYARA) |
| 150 | POTOSI | CHAYANTA | RAVELO | 2da SEC. RAVELO | SOROCOTO |
| 151 | POTOSI | CORNELIO SAAVEDRA | BETANZOS | 1ra SEC. BETANZOS | CHILLCANI |
| 152 | POTOSI | CORNELIO SAAVEDRA | BETANZOS | 1ra SEC. BETANZOS | URIFAYA |
| 153 | POTOSI | RAFAEL BUSTILLO | UNCIA | CALA CALA | LAGUNILLAS (LAGUNA) |
| 154 | POTOSI | RAFAEL BUSTILLO | 1ra SEC. UNICIA | UNCIA | CHOCO GRANDE |
| 155 | POTOSI | RAFAEL BUSTILLO | LLALLAGUA | LLALLAGUA | JACHOJO |
| 156 | POTOSI | CHAYANTA | COLQUECHACA | AYOMA | FUTINA |
| 157 | POTOSI | CHAYANTA | POCOATA | POCOATA | CALOCSA TURBERIA |
| 158 | POTOSI | CHAYANTA | 3ra SEC. POCOATA | POCOATA | YAURIRI |
| 159 | POTOSI | CHARCAS | 1ra SEC. SAN PEDRO | ROSARIO | WILA PAMPA |
| 160 | POTOSI | CHAYANTA | COLQUECHACA | MACHA | VISCACHIRI |
| 161 | POTOSI | RAFAEL BUSTILLO | CHUQUIHUTA | CHUQUIUTA | BELEN |
| 162 | POTOSI | RAFAEL BUSTILLO | 1ra SEC. UNICIA | TOCORIA | WATARIA |
| 163 | POTOSI | CHAYANTA | POCOATA | KHARY SAN MIGUEL | KHARY |
| 164 | POTOSI | CHARCAS | TORO TORO | CARASI | POCOATA ASERUMA |
| 165 | POTOSI | RAFAEL BUSTILLO | CHAYANTA | PANACACHI | COPANA |
| 166 | POTOSI | RAFAEL BUSTILLO | CHUQUIHUTA | CHUQUIUTA | SAROCA |
| 167 | POTOSI | NOR CHICHAS | COTAGAITA | VICHACLA | VICHACLA |
| 168 | POTOSI | NOR CHICHAS | 1ra SEC. COTAGAITA | COTAGAITA | TRES CRUCES |
| 169 | POTOSI | BERNARDINO BILBAO RIOJA | ACASIO | ACASIO | KIRUSILLAS |
| 170 | POTOSI | TOMAS FRIAS | TINGUIPAYA | TINGUIPAYA | MALMISA MAYU |
| 171 | POTOSI | BERNARDINO BILBAO RIOJA | ACASIO | CHURITACA | CHURITACA |
| 172 | POTOSI | CHAYANTA | 1ra SEC. COLCHACA | AYOMA | MUTHUMARCA |
| 173 | POTOSI | CORNELIO SAAVEDRA | BETANZOS | POTOBAMBA | HUANTAPITA |
| 174 | POTOSI | CORNELIO SAAVEDRA | TACOBAMBA | 3ra SEC. TACOBAMBA | TIRINA |
| 175 | POTOSI | TOMAS FRIAS | TINGUIPAYA | TINGUIPAYA | CAICOPAMPA |
| 176 | POTOSI | JOSE MARIA LINARES | 2da SEC. CAIZA D | SEGUNDA SECCIÓN CAIZA "D" | BELLA VISTA |
| 177 | POTOSI | JOSE MARIA LINARES | 1ra SEC. PUNA | PRIMERA SECCIÓN PUNA (VILLA TALAVERA) | LEGUA PAMPA |
| 178 | POTOSI | BERNARDINO BILBAO RIOJA | ARAMPAMPA | ARAMPAMPA | CATACORA(ULAYANI) |
| 179 | POTOSI | CHAYANTA | OCURI | GUADALUPE | CHULLPA KHASA PEAÑA |
| 180 | POTOSI | CORNELIO SAAVEDRA | BETANZOS | OTUYO | S. SEBASTIAN |
| 181 | POTOSI | CORNELIO SAAVEDRA | BETANZOS | POCO POCO | TIRQUIBUCO |
| 182 | POTOSI | ANTONIO QUIJARRO | UYUNI | UYUNI | CERDAS |
| 183 | POTOSI | MODESTO OMISTE | VILLAZON | SAJNASTI | SAJNASTI |
| 184 | POTOSI | MODESTO OMISTE | VILLAZON | SOCOCHA | SOCOCHA |
| 185 | POTOSI | RAFAEL BUSTILLO | CHAYANTA | AMAYAPAMPA | ECIA. POLLOQUERI-PUSUTA PAMPA |
| 186 | POTOSI | NOR CHICHAS | COTAGAITA | COTAGAITA | TOTORA |
| 187 | POTOSI | JOSE MARIA LINARES | 1ra SEC. PUNA | LAS CASAS | SEOCOCHI |
| 188 | POTOSI | RAFAEL BUSTILLO | LLALLAGUA |  | SAUTA |
| 189 | ORURO | CERCADO | 3ra SEC. SORACACHI | PARIA | CONDOR CHICONA -TONTOCO |
| 190 | ORURO | CERCADO | 3ra SEC. SORACACHI | THOLA-PALCA | THOLAPALCA |
| 191 | ORURO | AVAROA | CHALLAPATA | KAKACHACA | CMD. LIBICHUCO |
| 192 | ORURO | AVAROA | CHALLAPATA | KAKACHACA | PARCO |
| 193 | ORURO | AVAROA | CHALLAPATA | NORTE CONDO | CATAVICOLLO |
| 194 | ORURO | LADISLAO CABRERA | SALINAS DE GARCI MENDOZA | TAMBILLO | TAMBO TAMBILLO |
| 195 | ORURO | CARANGAS | CORQUE | VILLA TARUCACHI | TARUCACHI |
| 196 | ORURO | CERCADO | SORACACHI | PARIA | CACHI CACHI |
| 197 | BENI | VACA DIEZ | 1ra SEC. RIBERALTA | FLORIDA | SAN ANTONIO |
| 198 | BENI | VACA DIEZ | GUAYARAMERIN | SAN FRANCISCO DE YATA | SAN FRANCISCO DE YATA |
| 199 | BENI | VACA DIEZ | RIBERALTA | SAN JUAN | SAN JUAN |
| 200 | BENI | VACA DIEZ | RIBERALTA | CMD. 6 DE AGOSTO - 12 DE OCTUBRE | CMD.12 DE OCTUBRE(6 DE AGOSTO) |
| 201 | BENI | CERCADO | SAN JAVIER | ZONA 1 | EL VIATO |
| 202 | BENI | JOSE BALLIVIAN | SAN BORJA | SAN BORJA | CMD.ORIENTE (ECIA.SOBERANA) |
| 203 | BENI | JOSE BALLIVIAN | SAN BORJA | SAN BORJA | CMD.STA.ELENA DEL CARIPO |
| 204 | BENI | JOSE BALLIVIAN | REYES | CABINAS | PUERTO CABINAS |
| 205 | BENI | JOSE BALLIVIAN | SANTA ROSA | SANTA ROSA DE YACUMA | CMD.EL CERRITO-LAS PALMAS |
| 206 | BENI | JOSE BALLIVIAN | SAN BORJA | SAN BORJA | CMD. JUNRRENO |
| 207 | BENI | JOSE BALLIVIAN | SAN BORJA | SAN BORJA | EL CARMEN |
| 208 | BENI | MOXOS | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | ECIA. DOLORES |
| 209 | BENI | JOSE BALLIVIAN | SANTA ROSA | SANTA ROSA DE YACUMA | CMD. CANDADO |
| 210 | BENI | VACA DIEZ | 1ra SEC. RIBERALTA | IVON | BELLA FLOR |
| 211 | BENI | VACA DIEZ | RIBERALTA | IVON | NAZARETH |
| 212 | BENI | VACA DIEZ | RIBERALTA | 2da SEC. GUAYARAMERIN | VILLA BELLA |
| 213 | BENI | JOSE BALLIVIAN | 2da SEC. SAN BORJA | YUCUMO | MISION CHIMANES |
| 214 | BENI | MOXOS | SAN IGNACIO | SAN LORENZO(V.C.I. 22-X-1894) | SAN PABLO |
| 215 | BENI | MOXOS | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | FATIMA (CERCA A SAN LORENZO) |
| 216 | BENI | MOXOS | SAN IGNACIO | MOXOS | CMD. TRINIDADCITO(BERMEJO) |
| 217 | BENI | YACUMA | 1ra SEC. SANTA ANA | PALACIOS | CMD. SAN JOSE - CMD. MERCEDES |
| 218 | BENI | YACUMA | 1ra SEC. SANTA ANA | 2da SEC. EXALTACIÓN | EL CARMEN DEL IRUYAÑEZ |
| 219 | BENI | YACUMA | EXALTACION | 2da SEC. EXALTACIÓN | SAN JUAN DEL JORDAN |
| 220 | BENI | ITENEZ | BAURES | 2da SEC. (Baures) | JASIAQUIRI |
| 221 | BENI | VACA DIEZ | RIBERALTA | IVON | SANTA MARIA |
| 222 | BENI | VACA DIEZ | 1ra SEC. RIBERALTA | FLORIDA | CONSUELO DEL ROSARIO(PUERTO ROMAN) |
| 223 | BENI | YACUMA | EXALTACION | EXALTACION | COQUINAL |
| 224 | BENI | JOSE BALLIVIAN | SAN BORJA | 2da SEC. SAN BORJA | APERE |
| 225 | BENI | MARBAN | LORETO | 1ra SEC. LORETO | CAMIACO |
| 226 | BENI | CERCADO | SAN JAVIER | ZONA 1 | CMD. LA HABANA |
| 227 | BENI | JOSE BALLIVIAN | REYES | RURRENABAQUE | SAN MARCOS |
| 228 | BENI | VACA DIEZ | 1ra SEC. RIBERALTA | FLORIDA | SAN BUENA VISTA |
| 229 | BENI | JOSE BALLIVIAN | REYES | REYES | RATIJE |
| 230 | BENI | YACUMA | SANTA ANA | SANTA ANA DE YACUMA | 18 DE NOVIEMBRE |
| 231 | BENI | YACUMA | 1ra SEC. SANTA ANA | SANTA ANA DE YACUMA | 20 DE ENERO |
| 232 | BENI | YACUMA | 1ra SEC. SANTA ANA | SANTA ANA DE YACUMA | MIRAFLORES |
| 233 | BENI | YACUMA | EXALTACION | EXALTACION | SAN CARLOS |
| 234 | BENI | YACUMA | SANTA ANA | CACHUELA DEL MANIQUE | EL PARAISO |
| 235 | BENI | JOSE BALLIVIAN | RURRENABAQUE | JURISDICCION RURRENABAQUE | COLLANA |
| 236 | BENI | ITENEZ | MAGDALENA | MAGDALENA | NUEVA CALAMA |
| 237 | BENI | YACUMA | EXALTACION | EXALTACION | LAS ABRAS |
| 238 | BENI | CERCADO | TRINIDAD | SAN JAVIER | PATA DE AGUILA |
| 239 | BENI | CERCADO | SAN JAVIER | SAN JAVIER | EDUARDO AVAROA |
| 240 | BENI | CERCADO | SAN JAVIER | SAN JAVIER | CURVA RIO NEGRO |
| 241 | BENI | CERCADO | SAN JAVIER | SAN JAVIER | VILLA NAZARETH |
| 242 | BENI | ITENEZ | MAGDALENA | VERSALLES | VERSALLES |
| 243 | BENI | JOSE BALLIVIAN | 2da SEC. SAN BORJA | SAN BORJA | REMANSO CAMPO BELLO |
| 244 | BENI | MAMORE | SAN RAMON | MORE | VUELTA GRANDE |
| 245 | BENI | MAMORE | SAN JOAQUIN | MUNICIPIO SAN JOAQUIN | LAS PEÑITAS |
| 246 | BENI | MAMORE | SAN RAMON | MUNICIPIO SAN JOAQUIN | PUERTO USTAREZ |
| 247 | BENI | VACA DIEZ | RIBERALTA | EL CARMEN | EL CARMEN (CARMEN ALTO DEL GHENES HUALLAS) |
| 248 | BENI | MARBAN | LORETO | SAN ANTONIO DE LORAS | SAN ANTONIO DE LORAS |
| 249 | BENI | MAMORE | PUERTO SILES | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | MONTE AZUL |
| 250 | BENI | MAMORE | PUERTO SILES | ALEJANDRIA | ALEJANDRIA |
| 251 | BENI | ITENEZ | MAGDALENA | LA HORQUILLA | LA HORQUILLA |
| 252 | BENI | ITENEZ | MAGDALENA | OROBAYAYA | SAN BORJA DE MAGDALENA |
| 253 | BENI | MOXOS | SAN IGNACIO | MARVAN | SANTA MARIA DE LA JUNTA |
| 254 | BENI | MOXOS | SAN IGNACIO | SAN LORENZO | PUERTO SAN LORENZO |
| 255 | BENI | MOXOS | SAN IGNACIO | SAN LORENZO | 3 DE MAYO DE SECURE |
| 256 | BENI | MOXOS | SAN IGNACIO | SAN FRANCISCO | SAN ANTONIO DE IMOSE |
| 257 | BENI | MARBAN | LORETO | LORETO | SAN PABLO DEL ISIBORO |
| 258 | BENI | VACA DIEZ | 1ra SEC. RIBERALTA | CONCEPCION | BUEN DESTINO |
| 259 | BENI | MOXOS | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO DE MOXOS | LA ASUNTA |
| 260 | BENI | MOXOS | SAN IGNACIO | SAN FRANCISCO | TRINIDACITO |
| 261 | SANTA CRUZ | CORDILLERA | GUTIERREZ | GUTIERREZ | TATARENDA VIEJO |
| 262 | SANTA CRUZ | CHIQUITOS | SAN JOSE DE CHIQUITOS | EL CERRO DE CONCEPCION | HACIENDA EL PALMAR DE NATIVIDAD |
| 263 | SANTA CRUZ | CHIQUITOS | PAILON | EL CERRO DE CONCEPCION | PUESTO PAZ |
| 264 | SANTA CRUZ | CHIQUITOS | 1ra SEC. SAN JOSE | SAN JOSE | CMD. QUITUQUINA |
| 265 | SANTA CRUZ | CORDILLERA | 2da SEC. CHARAGUA | CHARAGUA | CHORRITO HERBAS |
| 266 | SANTA CRUZ | CORDILLERA | 4ta SEC. CUEVO | CUEVO | HDA. YAHUACUA |
| 267 | SANTA CRUZ | CORDILLERA | GUTIERREZ | HEITI | CMD. CAPIRENDA |
| 268 | SANTA CRUZ | CORDILLERA | CHARAGUA | ITATIQUE | CMD. YUQUERETI |
| 269 | SANTA CRUZ | CORDILLERA | CHARAGUA | LAGUNILLAS (A.CHARAGUA) | RCHO. SUNCHAL |
| 270 | SANTA CRUZ | ÑUFLO DE CHAVEZ | CONCEPCION | CONCEPCION | CMD. CANDELARIA |
| 271 | SANTA CRUZ | ÑUFLO DE CHAVEZ | SAN JAVIER | SAN JAVIER | ECIA. PERSEVERANCIA-LAS ABRAS |
| 272 | SANTA CRUZ | ÑUFLO DE CHAVEZ | CONCEPCION | SAN JAVIER | ECIA. SAN JUAN-LAS MERCEDES |
| 273 | SANTA CRUZ | ÑUFLO DE CHAVEZ | SAN JAVIER | SAN JAVIER | CMD. SAN JOAQUIN |
| 274 | SANTA CRUZ | JOSE MANUEL DE VELASCO | 2da SEC. SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | CMD. CERRITO |
| 275 | SANTA CRUZ | VALLE GRANDE | VALLE GRANDE | GUADALUPE | MATARALSITO (CHAPA) |
| 276 | SANTA CRUZ | VALLE GRANDE | VALLE GRANDE | SITANOS | CMD. TORNEO GRANDE (CHICO) |
| 277 | SANTA CRUZ | JOSE MANUEL DE VELASCO | 2da SEC. SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | CMD. SANTA ANITA (DE LOMERIO) |
| 278 | SANTA CRUZ | JOSE MANUEL DE VELASCO | SAN IGNACIO | SANTA ROSA DE LA ROCA | SAN MIGUELITO UV-1 |
| 279 | SANTA CRUZ | VALLE GRANDE | VALLE GRANDE | MASICURI | MASICURI |
| 280 | SANTA CRUZ | VALLE GRANDE | VALLE GRANDE | SANTA ANA | SANTA ANA |
| 281 | SANTA CRUZ | JOSE MANUEL DE VELASCO | 1ra SEC. SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | ECIA. LAS MERCEDES (LA LAGUNA) |
| 282 | SANTA CRUZ | VALLE GRANDE | PUCARA | LA HIGUERA | LA HIGUERA |
| 283 | SANTA CRUZ | ÑUFLO DE CHAVEZ | CONCEPCION | CONCEPCION | FATIMA DE LOMERIO |
| 284 | SANTA CRUZ | ANDRES IBAÑEZ | EL TORNO | EL TORNO | LA MELEA |
| 285 | SANTA CRUZ | CORDILLERA | CHARAGUA | BAJO ISOZO | YYOBI |
| 286 | SANTA CRUZ | CORDILLERA | IZOZO | ALTO ISOSO | COPERE LOMA |
| 287 | SANTA CRUZ | GUARAYOS | ASCENSION DE GUARAYOS | ASENCION | SAN PABLO |
| 288 | SANTA CRUZ | GUARAYOS | ASCENSION DE GUARAYOS | ASENCION | CERRO GRANDE |
| 289 | SANTA CRUZ | CORDILLERA | CHARAGUA | 2da SEC. CHARAGUA | CAIPEPE |
| 290 | SANTA CRUZ | CORDILLERA | CHARAGUA | 2da SEC. CHARAGUA | IBASIRIRI |
| 291 | SANTA CRUZ | CORDILLERA | CHARAGUA | 2da SEC. CHARAGUA | KUARIRENDA |
| 292 | SANTA CRUZ | CORDILLERA | GUTIERREZ | 2da SEC. CHARAGUA | SAN ISIDRO DEL ESPINO |
| 293 | SANTA CRUZ | CORDILLERA | CHARAGUA | 2da SEC. CHARAGUA | TAMACHINDI |
| 294 | SANTA CRUZ | OBISPO SANTISTEVAN | SAN PEDRO | 3ra SEC. MINEROS | LOS LIMOS |
| 295 | SANTA CRUZ | SARA | SANTA ROSA DEL SARA | 2da SEC. SANTA ROSA DEL SARA | DOS DE AGOSTO |
| 296 | SANTA CRUZ | SARA | SANTA ROSA DEL SARA | 2da SEC. SANTA ROSA DEL SARA | VILLA NIGUA |
| 297 | SANTA CRUZ | JOSE MANUEL DE VELASCO | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | RECREO |
| 298 | SANTA CRUZ | JOSE MANUEL DE VELASCO | SAN MIGUEL | SAN IGNACIO | SAN SIMON |
| 299 | SANTA CRUZ | CORDILLERA | CHARAGUA | BAJO ISOZO | AGUARATI |
| 300 | SANTA CRUZ | ANGEL SANDOVAL | SAN MATIAS | 1ra SEC. SAN MATIAS | CANDELARIA |
| 301 | SANTA CRUZ | CORDILLERA | CHARAGUA | IZOZOG | COROPO |
| 302 | SANTA CRUZ | JOSE MANUEL DE VELASCO | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL | SANTA ROSITA |
| 303 | SANTA CRUZ | JOSE MANUEL DE VELASCO | 1ra SEC. SAN IGNACIO | PRIMERA SECCIÓN SAN IGNACIO DE VELASCO | 16 DE AGOSTO |
| 304 | SANTA CRUZ | ÑUFLO DE CHAVEZ | 4ta SEC. SAN JULIAN | TAJCHI | SAN SILVESTRE |
| 305 | SANTA CRUZ | GUARAYOS | EL PUENTE | EL PUENTE | MONTE SINAI |
| 306 | SANTA CRUZ | CORDILLERA | GUTIERREZ | QUINTA SECCION GUTIERREZ | EITY (1º SECCION) |
| 307 | SANTA CRUZ | CORDILLERA | CHARAGUA | CHARAGUA | TAPUTÁ (TAPUTAMI) |
| 308 | SANTA CRUZ | ANDRES IBAÑEZ | EL TORNO | EL TORNO | QUEBRADA LEON |
| 309 | SANTA CRUZ | JOSE MANUEL DE VELASCO | SAN IGNACIO | SANTA ROSA DE LA ROCA | CAMPAMENTO FLORIDA |
| 310 | SANTA CRUZ | JOSE MANUEL DE VELASCO | SAN IGNACIO | VELASCO | CAMPAMENTO BELLA VISTA |
| 311 | SANTA CRUZ | JOSE MANUEL DE VELASCO | SAN IGNACIO | DISTRITO 9 | TACUARAL |
| 312 | SANTA CRUZ | JOSE MANUEL DE VELASCO | SAN IGNACIO | DISTRITO 9 | PAUSERNA |
| 313 | SANTA CRUZ | JOSE MANUEL DE VELASCO | 0 | DISTRITO 9 | CAMPAMENTO FLOR DE ORO |
| 314 | SANTA CRUZ | JOSE MANUEL DE VELASCO | SAN IGNACIO | DISTRITO 9 | LAS TORRES |
| 315 | SANTA CRUZ | ANGEL SANDOVAL | SAN MATIAS | PUERTO GONZALO | PUERTO GONZALO |
| 316 | SANTA CRUZ | GERMAN BUSCH | PUERTO QUIJARRO | 2da SEC. (PUERTO QUIJARRO) | PUERTO MANDIORE |
| 317 | SANTA CRUZ | ANGEL SANDOVAL | SAN MATIAS | 1ra SEC. (SAN MATÍAS) | LA GAIBA |
| 318 | CHUQUISACA | AZURDUY | 1ra SEC. AZURDUY | ANTONIO LOPEZ | MOLLE MOLLE |
| 319 | CHUQUISACA | AZURDUY | 1ra SEC. AZURDUY | ANTONIO LOPEZ | TABLA MAYU-HORIANI -(HUANCARANI) |
| 320 | CHUQUISACA | AZURDUY | 2da SEC. TARVITA | AZURDUY | TARVITA ALTA - CRUZ MAYO |
| 321 | CHUQUISACA | BELISARIO BOETO | MENDOZA | MENDOZA (A. CHIGUAILLAS) | LAMPASILLOS |
| 322 | CHUQUISACA | BELISARIO BOETO | PUCARA | VILLA SERRANO (PESCADO) | ECIA. TRAMPA MAYU |
| 323 | CHUQUISACA | LUIS CALVO | 1ra SEC. V. VACA GUZMAN |  | KARATINDI-NUNMASU |
| 324 | CHUQUISACA | LUIS CALVO | 1ra SEC. V. VACA GUZMAN | SAPIRANGUI | SALADITO-SAPIRANGUIMIRI |
| 325 | CHUQUISACA | HERNANDO SILES | MONTEAGUDO | SAPIRANGUI | SAUCE MAYU-BARRERA CANADA |
| 326 | CHUQUISACA | LUIS CALVO | 1ra SEC. V. VACA GUZMAN | TICUCHA | ITY-EL MESON |
| 327 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 3ra SEC. INCAHUASI | CAIZA "K" | QUISQUIRA |
| 328 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 2da SEC. SAN LUCAS | COLLPA | CMD. HUANUMILLA |
| 329 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 3ra SEC. INCAHUASI | HUAJLAYA | CMD. EL FUERTE |
| 330 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 3ra SEC. INCAHUASI | HUAJLAYA | CMD. LAMPAZAR |
| 331 | CHUQUISACA | NOR CINTI | SAN LUCAS | HUAJLAYA | HDA. EL QUEMADO |
| 332 | CHUQUISACA | ZUDAÑEZ | 3ra SEC. MOJOCOYA | MOJOCOYA | TOCORO |
| 333 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 2da SEC. SAN LUCAS | OCURI | BOMBOMA |
| 334 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 2da SEC. SAN LUCAS | OCURI | QUEHUELLARI-UALLPA TORRE |
| 335 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 2da SEC. SAN LUCAS | PIRHUANI | CMD. OJEDA |
| 336 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 2da SEC. SAN LUCAS | PIRHUANI | CMD. PIRHUANI |
| 337 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 2da SEC. SAN LUCAS | PIRHUANI | CMD. SACA VILQUE (GRANDE) |
| 338 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 2da SEC. SAN LUCAS | PIRHUANI | CMD. SANCHI CHUNCHO |
| 339 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 3ra SEC. INCAHUASI | PUCARA DE YATINA | CMD. TOPENTACA / CMD. TAPENTACA (Sunchu Pujro-Yatina) |
| 340 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 3ra SEC. SAN LUCAS | PIRHUANI | HDA. SACA VILQUE |
| 341 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 2da SEC. SAN LUCAS | SAN LUCAS | CMD. RODEO COCHA |
| 342 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 3ra SEC. INCAHUASI | SANTA ELENA | LLUJLLAYA |
| 343 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 2da SEC. SAN LUCAS | SUPAS | CMD. JANKHO MARCA (SUPAS) |
| 344 | CHUQUISACA | NOR CINTI | SAN LUCAS | URUCHINI | ECIA. THAKO KHASA |
| 345 | CHUQUISACA | OROPEZA | 2da SEC. POROMA | COPA WILLKHI | CMD. AGUILA ORKHO-CMD. LA CASA |
| 346 | CHUQUISACA | OROPEZA | SUCRE SECCION CAPITAL | MARAGUA | CMD. MARAGUA |
| 347 | CHUQUISACA | OROPEZA | PAROMA | POROMA | CMD. PANGORA HUASI |
| 348 | CHUQUISACA | SUD CINTI | 2da SEC. CULTINA | EL PALMAR | CMD. MANZANAL-ECIA.PANTANO |
| 349 | CHUQUISACA | SUD CINTI | 2da SEC. CULPINA | LA LOMA | CMD. LARAMENDY |
| 350 | CHUQUISACA | SUD CINTI | CULPINA | SAN FRANCISCO | CMD. TARUCA CANCHA-HUAYLLAPATA |
| 351 | CHUQUISACA | TOMINA | 5ta SEC. EL VILLAR | EL VILLAR | CMD. BARBECHOS |
| 352 | CHUQUISACA | TOMINA | 3ra SEC. SOPACHUY | SOPACHUY | CMD. MAMA HUASI |
| 353 | CHUQUISACA | TOMINA | 3ra SEC. SOPACHUY | SOPACHUY | CMD. TAMBILLOS |
| 354 | CHUQUISACA | NOR CINTI | SAN LUCAS | OCURI | KOCHA PATA |
| 355 | CHUQUISACA | ZUDAÑEZ | 3ra SEC. MOJOCOYA | MOJOCOYA (C.VILLA MOJOCOYA) | QUIVALE |
| 356 | CHUQUISACA | ZUDAÑEZ | 2da SEC. PRESTO | RODEO | RODEO-EL PALMAR |
| 357 | CHUQUISACA | ZUDAÑEZ | 1ra SEC. ZUDAÑEZ | ZUDANEZ (C. V. ZUDANEZ,A. TACOPAYA) | CMD. MANDINGA |
| 358 | CHUQUISACA | NOR CINTI | VILLA CHARCAS | SANTA ELENA | STA ELENA (2) |
| 359 | CHUQUISACA | TOMINA | 1ra SEC. PADILLA | PADILLA ( A. V. DE LA LAGUNA) | RIO AZERO |
| 360 | CHUQUISACA | HERNANDO SILES | 2da SEC. HUACARETA | AÑIMBO | POCA MAYU |
| 361 | CHUQUISACA | ZUDAÑEZ | 4ta SEC. ICLA | ICLA | CMD. JATUN RUMI |
| 362 | CHUQUISACA | AZURDUY | 2da SEC. TARVITA | MARISCAL BRAUN (A. CAPACTALA) | SAN JOSE DE TROJES |
| 363 | CHUQUISACA | ZUDAÑEZ | 2da SEC. PRESTO | PRESTO | CMD. HUAYLLA PAMPA |
| 364 | CHUQUISACA | BELISARIO BOETO | MENDOZA | MENDOZA | ZAMORA |
| 365 | CHUQUISACA | BELISARIO BOETO | URRIOLAGOITIA | URRIOLAGOITIA | POZOS |
| 366 | CHUQUISACA | BELISARIO BOETO | URRIOLAGOITIA | URRIOLAGOITIA | TEMPORAL GRANDE |
| 367 | CHUQUISACA | NOR CINTI | SAN LUCAS | CANCHAS BLANCAS | JAPO |
| 368 | CHUQUISACA | NOR CINTI | SAN LUCAS | CHINIMAYU | HUAYLLANI GRANDE |
| 369 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 2da SEC. SAN LUCAS | SAN LUCAS | CANCHAS BLANCAS |
| 370 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 1ra SEC. CAMARGO | TACAQUIRA | FALSURI |
| 371 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 2da SEC. SAN LUCAS | URUCHINI | BUENA VISTA |
| 372 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 2da SEC. SAN LUCAS | URUCHINI | URUCHINI |
| 373 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 3ra SEC. INCAHUASI | YATINA | PORTILLO |
| 374 | CHUQUISACA | OROPEZA | 2da SEC. AROMA | CAPAVILQUE | COPAVILLKI |
| 375 | CHUQUISACA | OROPEZA | 2da SEC. AROMA | SAPSE | SAPSE |
| 376 | CHUQUISACA | HERNANDO SILES | 1ra SEC. MONTEAGUDO | MONTEAGUDO | YACONAL |
| 377 | CHUQUISACA | HERNANDO SILES | 1ra SEC. MONTEAGUDO | SAUCES | ACERO NORTE |
| 378 | CHUQUISACA | HERNANDO SILES | 1ra SEC. MONTEAGUDO | SAUCES | DIVISADERO |
| 379 | CHUQUISACA | SUD CINTI | 2da SEC. CULPINA | LA LOMA | CARAPARI (RIO PILAYA) |
| 380 | CHUQUISACA | YAMPARAEZ | 1ra SEC. TARABUCO | TARABUCO | CHAPI QUISCOLY |
| 381 | CHUQUISACA | YAMPARAEZ | 1ra SEC. TARABUCO | TARABUCO | COLLACAMANI |
| 382 | CHUQUISACA | YAMPARAEZ | 1ra SEC. TARABUCO | TARABUCO | EL CARMEN |
| 383 | CHUQUISACA | YAMPARAEZ | 1ra SEC. TARABUCO | TARABUCO | PICHUYU |
| 384 | CHUQUISACA | YAMPARAEZ | 2da SEC. YAMPARAEZ | YAMPARAEZ | CONCEPCION |
| 385 | CHUQUISACA | LUIS CALVO | 1ra SEC. V. VACA GUZMAN | TICUCHA | CUMANDAYTI |
| 386 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 3ra SEC. INCAHUASI | YATINA | CHILLAJARA BAJA |
| 387 | CHUQUISACA | NOR CINTI | SAN LUCAS | YATINA | PUCARA |
| 388 | CHUQUISACA | SUD CINTI | CULPINA | SAN FRANCISCO | SALVIANI |
| 389 | CHUQUISACA | NOR CINTI | INCAHUASI | INCAHUASI | SACARI |
| 390 | CHUQUISACA | AZURDUY | 1ra SEC. AZURDUY | 1ra SEC. VILLA AZURDUY | BARBECHOS |
| 391 | CHUQUISACA | AZURDUY | 2da SEC. TARVITA | 2da SEC. TARVITA(VILLA ORIAS) | THACOS |
| 392 | CHUQUISACA | AZURDUY | 1ra SEC. VILLA AZURDUY | 1ra SEC. VILLA AZURDUY | DURAZNAL |
| 393 | CHUQUISACA | AZURDUY | VILLA AZURDUY | 1ra SEC. VILLA AZURDUY | TABLANI |
| 394 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 3ra SEC. INCAHUASI | 3ra SEC. INCAHUASI | 3 HUAJLAYA |
| 395 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 3ra SEC. INCAHUASI | 3ra SEC. INCAHUASI | 7 CAIZA K |
| 396 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 2da SEC. SAN LUCAS | 2da SEC. SAN LUCAS | TORRE DE LINARES |
| 397 | CHUQUISACA | OROPEZA | 2da SEC. POROMA | POJPO | CUCURI |
| 398 | CHUQUISACA | TOMINA | 3ra SEC. SOPACHUY | SOPACHUY | VILLA CANDELARIA |
| 399 | CHUQUISACA | ZUDAÑEZ | 4ta SEC. ICLA | ICLA | PHOTOLO |
| 400 | CHUQUISACA | SUD CINTI | 2da SEC. CULPINA | LA CUEVA | LA CUEVA (PAMPA RAYO) |
| 401 | CHUQUISACA | LUIS CALVO | 3ra SEC. MACHARETI | MACHARETI | ÑANCACORAINZA |
| 402 | CHUQUISACA | HERNANDO SILES | 1ra SEC. MONTEAGUDO | SAN JUAN PIRAI | INGAVI |
| 403 | CHUQUISACA | OROPEZA | SUCRE SECCION CAPITAL | TAJCHI | PURUNKILA |
| 404 | CHUQUISACA | AZURDUY | 1ra SEC. AZURDUY | LAS CASAS | TORRECILLAS |
| 405 | CHUQUISACA | LUIS CALVO | 1ra SEC. V. VACA GUZMAN | TICUCHA | TICUCHA |
| 406 | COCHABAMBA | AYOPAYA | 1ra SEC. AYOPAYA | CALCHANI | CUESTA KNUCHU |
| 407 | COCHABAMBA | AYOPAYA | MOROCHATA | MOROCHATA | CORAYA UNTUAVI |
| 408 | COCHABAMBA | AYOPAYA | 2da SEC. MOROCHATA | COCAPATA | SANCAYUNI |
| 409 | COCHABAMBA | TAPACARI | 1ra SEC. TAPACARI | CHALLA | CMD. SAN ANTONIO DE MUJLLI |
| 410 | COCHABAMBA | TAPACARI | 1ra SEC. TAPACARI | CHALLA | ECIA. HUAYLLA TAMBO |
| 411 | COCHABAMBA | TAPACARI | 1ra SEC. TAPACARI | CHALLA | MUJLLY-WAYLLA |
| 412 | COCHABAMBA | AYOPAYA | INDEPENDENCIA | AYOPAYA | SIVINGANI |
| 413 | COCHABAMBA | CAPINOTA | 1ra SEC. CAPINOTA | VILLCABAMBA | TOCOHALLA |
| 414 | COCHABAMBA | AYOPAYA | 2da SEC. MOROCHATA | COCAPATA | ECIA CONDOR UTA |
| 415 | COCHABAMBA | AYOPAYA | 2da SEC. MOROCHATA | COCAPATA | LAGUNILLAS -CUESTA SIQUI |
| 416 | COCHABAMBA | AYOPAYA | 2da SEC. MOROCHATA | PUCARANI | HUMAMARKA |
| 417 | COCHABAMBA | ARANI | 1ra SEC. ARANI | ARANI | CMD. HUAYCHAPATA |
| 418 | COCHABAMBA | TAPACARI | 1ra SEC. TAPACARI | RAMADAS | ECIA. TROJEPAMPA |
| 419 | COCHABAMBA | ARQUE | 1ra SEC. ARQUE | KOKAMARKA | KOKAMARKA |
| 420 | COCHABAMBA | AYOPAYA | 1ra SEC. AYOPAYA | 1ra SEC. AYOPAYA (VILLA DE INDEPENDENCIA) | HUANCARANI |
| 421 | COCHABAMBA | CARRASCO | 1ra SEC. TOTORA | 1ra SEC. TOTORA | CAÑADA HORNILLOS |
| 422 | COCHABAMBA | BOLIVAR | 1ra SEC. BOLÍVAR | 1ra SEC. BOLÍVAR | COMUNA |
| 423 | COCHABAMBA | TAPACARI | 1ra SEC. TAPACARI | TAPACARI | CHILLKA GRANDE |
| 424 | COCHABAMBA | AYOPAYA | INDEPENDENCIA | MACHACA | SANIPAYA |
| 425 | COCHABAMBA | MIZQUE | ALALAY | AYAPAMPA | RUMI CORRAL |
| 426 | COCHABAMBA | CARRASCO | 1ra SEC. TOTORA | ICUNA | ICUNA |
| 427 | COCHABAMBA | CARRASCO | PUERTO VILLARROEL | MACHOYUNGA | MACHUYUNGA |
| 428 | COCHABAMBA | AYOPAYA | 2da SEC. MOROCHATA | 2da SEC. MOROCHATA | INCA CASANI |
| 429 | COCHABAMBA | CARRASCO | 4ta SEC. CHIMORE | MUNICIPIO CHIMORE | EL CARMEN |
| 430 | COCHABAMBA | CARRASCO | 4ta SEC. CHIMORE | MUNICIPIO CHIMORE | SANTA ROSA DE LA BOCA |
| 431 | COCHABAMBA | CARRASCO | CHIMOERE | CHIMORE | NUEVA UNION |
| 432 | COCHABAMBA | CHAPARE | VILLA TUNARI | SAN FRANCISCO | SANTA ROSA DE ISIBORO |
| 433 | PANDO | NICOLAS SUAREZ | 2da SEC. MUKDEN | CHAPACURA | NAREUDA |
| 434 | PANDO | MANURIPI | PUERTO RICO | CMD. CONQUISTA | CMD. CONQUISTA |
| 435 | PANDO | MADRE DE DIOS | SENA | ASUNCION | PALMA REAL |
| 436 | PANDO | MADRE DE DIOS | 3ra SEC. BOLIVAR | BOLIVAR | COTOCA |
| 437 | PANDO | MADRE DE DIOS | SENA | CHORRILLO | NARANJAL |
| 438 | PANDO | MADRE DE DIOS | SENA | BOLIVAR | LAS MERCEDES |
| 439 | PANDO | MANURIPI | PUERTO RICO | VICTORIA | BATRAJAS |
| 440 | PANDO | MADRE DE DIOS | SAN LORENZO | EXALTACION | VISTA ALEGRE |
| 441 | PANDO | FEDERICO ROMAN | NUEVA ESPERANZA | NUEVA ESPAERANZA | ARCA DE ISRAEL |
| 442 | PANDO | MANURIPI | FILADELFIA | EL CARMEN | PUERTO AMERICA |
| 443 | PANDO | FEDERICO ROMAN | VILLA NUEVA (LOMA ALTA) | PERSEVERANCIA | SANTA CRUCITO |
| 444 | PANDO | NICOLAS SUAREZ | 2da SEC. MUKDEN | MUKDEN | NOHAYA |
| 445 | PANDO | FEDERICO ROMAN | NUEVA ESPERANZA | PUERTO CONSUELO | PUERTO CONSUELO 1 |
| 446 | PANDO | MANURIPI | 3ra SEC. FILADELFIA | SAN MIGUELITO | ESPIRITU |
| 447 | TARIJA | O'CONNOR | ENTRE RIOS | TARUPAYO | TABASAY |
| 448 | TARIJA | GRAN CHACO | YACUIBA | 1ra SEC. YACUIBA | YUQUIRENDA |
| 449 | TARIJA | CERCADO | TARIJA | 1ra SEC. TARIJA | PINOS SUD |
| 450 | TARIJA | GRAN CHACO | 3ra SEC. VILLAMONTES | VILLAMONTES | TUCAINTI |
| 451 | TARIJA | ARCE | PADCAYA | 1ra SEC. PADCAYA | OROZAS ARRIBA (LA HONDURA) |
| 452 | TARIJA | EUSTAQUIO MENDEZ | EL PUENTE | HUARMACHI | HUARMACHI |
| 453 | TARIJA | CERCADO | TARIJA | SANTA ANA | LA GAMONEDA |
| 454 | TARIJA | O'CONNOR | ENTRE RIOS | CHIQUIACA | CHIQUIACA NORTE |
| 455 | TARIJA | ARCE | PADCAYA | REJARA (VC L.8-XI-1894) | LOC. REJARA |
| 456 | TARIJA | O'CONNOR | ENTRE RIOS | ACHERAL | LAS TRAMPAS |