ANEXO 3A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANTENIMIENTO  RED  DE FIBRA ÓPTICA TRINIDAD-MAGDALENA

INDICE

1	OBJETIVO	4

2	DESCRIPCIÓN  de red DE FIBRA ÓPTICA	4

2.1	tramos   DE red NACIONAL DE FIBRA óPTICA	4

2.2	adiciÓn deL CABLE DE FIBRA ÓPTICA	5

2.3	adiciÓn de estaciones, enlaces y equipos  de fibra Óptica	5

3	ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	6

3.1	OBjetivos del servicio de mantenimiento	6

3.2	alcance	6

3.3	SERVICIOS DE mantenimiento	6

3.4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	7

3.4.1	PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	7

3.5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y componentes pasivos	8

3.6	mantenimiento preventivo de equipos y sistemas de suministro de energía eléctrica	9

3.7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	12

3.7.1	procesos de mantenimiento correctivo	13

3.7.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EMERGENCIA	15

3.7.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO	17

3.8	corte de servicios de telecomunicaciones por mantenimiento	17

3.9	mantenimiento correctivo y PREVENTIVO de alto riesgo	18

3.9.1	Documento detallado de Intervención.	18

3.9.2	Aprobación por parte del responsable regional o Nacional de OPERACIóN Y MANTENIMIENTO.	18

3.9.3	Inspección al equipo de trabajo que ejecutará la actividad	19

3.9.4	Supervisión de la  actividad por parte de ENTEL.	19

3.9.5	Informes y calificación de la  actividad	19

3.10	TIEMPOS DE RESTABLECIMIENTO	19

3.11	Repuestos y partes para el servicio de mantenimiento	21

3.11.1	REpuestos de equipos de transmisión	21

3.11.2	REpuestos  y materiales para reparación del cable de fibra óptica	21

3.11.3	REpuestos  para mantenimiento correctivo de equipos de energía	21

3.12	Reparación de módulos  y equipos averiados	21

3.12.1	reparación de módulos  de equipos de transmisión	22

3.12.2	REparación de módUlos  de  equipos de energía y climatización	22

3.13	PROVISION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA	22

3.14	materiales e insumos de limpieza	23

4	información tÉcnica para  mantenimiento	23

5	informes de mantenimiento	23

5.1	informes de mantenimiento preventivo	24

5.1.1	plazo para la presentación deL informe  FINAL de mantenimiento PREVENTIVO	24

5.2	reporte  e informe  de mantenimiento correctivo	24

6	Control de las actividades de mantenimiento	25

6.1	Validación y certificacion de  trabajos de mantenimiento	25

7	Desperfectos provocados por terceros	26

8	trabajos extraordinarios y provisión de materiales	27

9	. Cumplimiento de la ley del medio ambiente	27

10	SEGURIDAD INDUSTRIAL	28

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANTENIMIENTO RED  DE FIBRA ÓPTICA TRINIDAD-MAGDALENA

# OBJETIVO

El objetivo del presente anexo  es establecer las especificaciones  técnicas y los  requisitos mínimos para la prestación del Servicio de Mantenimiento de la Red de Fibra Óptica Trinidad-Magdalena de ENTEL S.A.

El servicio de mantenimiento tiene alcance regional, comprende los tramos y estaciones de fibra óptica ubicados en el departamento del Beni, correspondientes a la Red de Fibra Óptica Trinidad-Magdalena

# DESCRIPCIÓN  de red DE FIBRA ÓPTICA

En las estaciones de la Red de Fibra Óptica Trinidad-Magdalena, están en operación equipos de transmisión de fibra óptica fabricados por Huawei.

La infraestructura de fibra óptica es aérea, la fibra óptica instalada cumple la norma UIT G.655 C y están conectados en los extremos a  bandejas de distribución de fibra óptica ODF.

## tramos   DE red NACIONAL DE FIBRA óPTICA

Los tramos o secciones  de la Red de Fibra Óptica Trinidad-Magdalena están ubicados en el departamento de Beni. La Tabla 1 muestra los tramos o secciones.

| Tabla1 |  |
| --- | --- |
| No | TRAMO O SECCIÓN |
| 1 | Trinidad-San Javier |
| 2 | San Javier-San Pedro |
| 3 | San Pedro-San Miguel |
| 4 | San Miguel-San Ramon |
| 5 | San Ramon-San Joaquín |
| 6 | San Ramon-Magdalena |

En la Tabla 2 están descritas las secciones  de fibra óptica.

| Tabla 2a SECCIONES DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA TRINIDAD-MAGDALENA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | RED | SECCIÓN | LONGITUD SECCIÓN Km | CABLE FIBRA ÓPTICA | INFRAESTRUCTURA FIBRA ÓPTICA |
| 1 | Red de Fibra Óptica Trinidad- San Ramon | Trinidad-San Javier | 27 | 1xG655, 24 hilos | Aérea |
| 2 | Red de Fibra Óptica Trinidad- San Ramon | San Javier-San Pedro | 33 | 1x G655, 24 hilos | Aérea |
| 3 | Red de Fibra Óptica Trinidad- San Ramon | San Pedro-San Miguel | 46 | 1x G655, 24 hilos | Aérea |
| 4 | Red de Fibra Óptica Trinidad- San Ramon | San Miguel-San Ramon | 108 | 1x G655, 24 hilos | Aérea |
| 5 | Red de Fibra Óptica Trinidad- San Ramon | San Ramon-San Joaquín | 34 | 1x G655, 24 hilos | Aérea |
| 6 | Red de Fibra Óptica Trinidad- San Ramon | San Ramon-Magdalena | 70 | 1x G655, 24 hilos | Aérea |

## adiciÓn deL CABLE DE FIBRA ÓPTICA

Durante la vigencia del contrato, la cantidad de cables y secciones  en mantenimiento podrá modificarse por razones de ampliación y reconfiguración de la topología de Red de Fibra Óptica ó por reemplazo de cables por otros de mejores características ópticas.

La actualización de longitudes ó secciones del cable de  fibra óptica se realizará cada semestre, mientras tanto, el mantenimiento de los segmentos adicionales del cable de fibra óptica  notificados a la empresa contratista en el semestre en curso, deberá ser efectuado sin costo adicional para ENTEL S.A.

El ajuste económico del servicio de mantenimiento por  adición ó  retiro de secciones de fibra óptica se  definirá con ENTEL de acuerdo a los resultados de la evaluación técnica  que establezca la necesidad de la adición ó el retiro de los recursos logísticos, técnicos y humanos  asociados al servicio de mantenimiento de estas secciones. En el anexo de precios de mantenimiento se establecerán los precios unitarios referenciales.

## adiciÓn de estaciones, enlaces y equipos  de fibra Óptica

La cantidad de estaciones, enlaces y equipos de la Red de Fibra Óptica  aumentará con la implementación de proyectos de ampliación. Si para realizar los trabajos de mantenimiento  de estaciones, enlaces y equipos adicionales no son necesarios los recursos adicionales (logísticos, técnicos y humanos), no se realizará el ajuste económico, en caso contrario, la empresa contratista y ENTEL S.A.  realizarán una evaluación técnico-económica para determinar el  incremento del monto por el servicio de mantenimiento y solicitar la suscripción de adenda al contrato.

La actualización de estaciones, enlaces y equipos se realizará cada semestre, mientras tanto, el mantenimiento de los equipos notificados a la contratista en el semestre en curso, deberá ser efectuado sin costo adicional para ENTEL S.A.

# ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Las especificaciones técnicas establecidas en el presente anexo, deben ser cumplidas totalmente por la empresa contratista.

## OBjetivos del servicio de mantenimiento

Los objetivos principales del servicio de mantenimiento son los siguientes:

- Garantizar alta disponibilidad de los enlaces de fibra óptica.

- Reducir la tasa de fallas realizando trabajos de mantenimiento en equipos de transmisión y energía, infraestructura de estación y fibra óptica.

- Mantener la calidad del cable de fibra óptica   realizando empalmes y fusiones de alta calidad.

- Atender oportunamente las fallas ó emergencias notificadas  y alcanzar menores  tiempos de reparación

Para  lograr los objetivos indicados, la empresa contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento con la organización de logística adecuada, con el personal técnico que cumpla el perfil especificado y que tenga  conocimiento de la ubicación de la infraestructura de fibra óptica y funcionamiento de equipos y esté  dotado en sitio  de equipos, instrumentos de medición y herramientas  apropiados.

## alcance

El servicio de mantenimiento incluye  a todos los cables, elementos, dispositivos ópticos,  equipos de transmisión, equipos energía y climatización, infraestructura de la estación y segmentos de fibra óptica, de acuerdo al área de cobertura definida para mantenimiento correctivo y preventivo

El servicio de mantenimiento debe ser prestado las 24 horas del día y los 365 días del año.

Los trabajos de instalación menores y  trabajos extraordinarios no especificados  que están relacionados con la Red de Fibra Óptica serán  realizados  a solicitud de  ENTEL. El pago se realizará de acuerdo   a los precios unitarios establecidos y aprobados durante el proceso de contratación.

La cuadrilla de mantenimiento de fibra óptica de la empresa contratista deberá contar con las herramientas necesarias para trabajos civiles para realizar: limpieza de maleza, corte de troncos de árboles y excavaciones menores que faciliten la reparación de infraestructura áerea de fibra óptica y elementos de fibra óptica. Asimismo, una vez concluido el trabajo de reparación del cable, la cuadrilla realizará el aseguramiento provisional de la caja de empalme, para evitar daños por actos vandálicos.

## SERVICIOS DE mantenimiento

La empresa contratista deberá ejecutar los siguientes servicios:

- Mantenimiento preventivo

- Mantenimiento correctivo

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El objetivo del  mantenimiento preventivo es  reducir la probabilidad de falla y garantizar la calidad de funcionamiento de un elemento,  equipo  ó enlace.

El mantenimiento preventivo es programado  de manera periódica, consiste en la ejecución de un conjunto de actividades para garantizar la operación normal de los equipos y enlaces,  aplicando técnicas,  métodos y procedimientos adecuados.

En la Red Nacional de Fibra Óptica, el mantenimiento preventivo consta de las siguientes partes:

- Mantenimiento preventivo equipos de transmisión y componentes pasivos (conectores y distribuidores DDF , ODF)

- Mantenimiento preventivo  de equipos y sistemas de suministro de energía eléctrica

- Mantenimiento preventivo del ambiente de equipos e infraestructura de la estación

- Mantenimiento de  equipos de climatización (sistemas de ventilación y equipos de aire acondicionado)

- El mantenimiento preventivo de  equipos (transmisión, energía y climatización), componentes pasivos y ambientes se realizará en todas  las estaciones  asignadas al centro de mantenimiento.

### PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

En el siguiente cuadro se establece la periodicidad del mantenimiento preventivo

| PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÒN | PERIODICIDAD |
| Mantenimiento preventivo equipos de transmisión y elementos pasivos | Bimestral |
| - Mantenimiento preventivo de equipos y sistemas de suministro de energía eléctrica (estaciones con red comercial) | Bimestral |
| - Mantenimiento preventivo del ambiente de equipos e infraestructura de la estación | Bimestral |
| Mantenimiento de los equipos de climatización | Bimestral |

El cronograma de mantenimiento preventivo debe elaborarse en coordinación con ENTEL  para garantizar la periodicidad establecida.

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y componentes pasivos

El mantenimiento preventivo  de equipos de transmisión consiste en la limpieza de equipos, conectores, y cableado,  la revisión y el control del estado de funcionamiento de los ventiladores instalados en el rack, la limpieza de filtros de ventiladores,  el mantenimiento del peinado de los jumpers para que las curvaturas cumplan las especificaciones de instalación, mantenimiento del etiquetado en caso de sustitución de jumpers. En caso de fallas mayores de equipos de transmisión, ENTEL gestionará soporte técnico para diganótico, reparación y provisión de repuestos necesarios. Una vez detectada la falla mayor del equipo de transmisión, el personal de la cuadrilla de mantenimiento deberá comunicar inmediatamente a ENTEL y prestar el soporte necesario para la reparación.

La limpieza interna en equipos desenergizados se realizará con autorización de ENTEL tomando todas las previsiones para restablecer el funcionamiento  normal de  equipos. Esta actividad se realizará según la necesidad.

La empresa contratista debe tomar todas las acciones y prevenciones  necesarias para no introducir polvo ó tierra al ambiente de equipos durante la ejecución de trabajos de mantenimiento en los distribuidores de fibra óptica ODF y medidas ópticas del cable; mantener muy limpio el ambiente de equipos de transmisión para garantizar el funcionamiento normal de enlaces y equipos es un requerimiento mandatorio.

El mantenimiento en componentes pasivos incluye a:

- Cable de fibra óptica

- Caja de empalmes

- Jumpers

- Paneles de distribución de fibra óptica (ODF)

- Conectores

- Cableado coaxial

- Cableado de suministro de energía eléctrica

El mantenimiento preventivo de componentes pasivos consiste en ejecutar mínimamente las siguientes actividades:

- La Limpieza  de paneles de distribución de cableado de fibra óptica ODF, Patch Cord, Jumpers, etc.

- Liempieza de conectores y acopladores según requerimiento (previa coordinación con los supervisores y el Centro Nacional de Operaciones NOC para limpieza de conectores en tráfico)

- Limpieza de cableado, escalerillas,paneles de distribución de cableado coaxial DDF

- Las medidas de atenuación de fibra óptica y  localización de puntos de degradación

Las medidas ópticas se realizan para verificar que los cables, empalmes y conectores no presenten atenuaciones irregulares, que a corto o largo plazo puedan ocasionar problemas en los enlaces. Estas medidas se realizaran a requerimiento de ENTEL S.A.

Los materiales y herramientas de limpieza necesarios para fibra óptica, son:

- Material de limpieza de fibra óptica 9392 US CONEC 2.5 mm IBC Brand Cleaning Tool SC, FC, ST (UPC/APC).

- Material de limpieza de fibra óptica 9393 US CONEC 1.25 mm IBC Brand Cleaning Tool - LC, LC Secure, MU

- Alcohol isopropilico

- Paños de limpieza (Kimberly – Clark Kimwipes EX – L)

El servicio de mantenimiento preventivo de elementos pasivos debe ser prestado cumpliendo el procedimiento de medidas ópticas y limpieza de ODFs, Patch cord, acopladores, etc.

El servicio de mantenimiento en equipos de transmisión  debe ser prestado  de acuerdo a los procedimientos establecidos y aprobados por ENTEL S.A.

## mantenimiento preventivo de equipos y sistemas de suministro de energía eléctrica

El  servicio de mantenimiento preventivo abarca a todos los equipos de energía que están en operación en estaciones y ambientes de equipos de transmisión de fibra óptica y comprende los siguientes subsistemas y elementos:

- Rectificadores, módulos rectificadores, bastidores y sus cables de conexión.

- Bancos de baterías de varios tipos y capacidades.

- Tableros eléctricos principales de distribución de corriente continúa DC

- Tableros eléctricos Secundarios de distribución de corriente continúa DC

- Tableros eléctricos principales de distribución de corriente alterna AC, monofásicos y trifásicos

- Tableros eléctricos secundarios de distribución de corriente alterna AC, monofásicos y trifásicos

- Cableado de distribución de energía eléctrica en AC y DC

- Equipos inversores AC/DC, conversores DC/DC, reguladores de tensión.

- Tableros de transferencia (red comercial-grupo electrógeno)

- Grupos electrógenos (según procedimiento)

En caso de fallas mayores, el requerimiento de mantenimiento preventivo o correctivo especializado de grupos electrógenos y equipos de aire acondicionado debe ser comunicado a ENTEL de manera inmediata. ENTEl S.A. realizará las gestiones para mantenimiento especializado.

| Tabla 2c ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN EN LAS ESTACIONES DE FIBRA ÓPTICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | RED | ESTACIÓN | TIPO ENERGÍA | AIRE ACON. |
| 1 | Red de Fibra Óptica Trinidad-San Ramon | San Javier | Red - Grupo | - |
| 2 | Red de Fibra Óptica Trinidad-San Ramon | San Pedro | Red - Grupo | - |
| 3 | Red de Fibra Óptica Trinidad-San Ramon l | San Miguel | Red - Grupo | 1 |
| 4 | Red de Fibra Óptica Trinidad-San Ramon | San Ramon | Red - Grupo | 1 |
| 5 | Red de Fibra Óptica Trinidad-San Ramon | San Joaquin | Red - Grupo | 1 |
| 6 | Red de Fibra Óptica Trinidad-San Ramon | Magdalena | Red - Grupo | 1 |

En ambientes donde están instalados  los  equipos de energía, deben realizarse  las siguientes actividades de mantenimiento:

- Inspección y limpieza de chasis, cubierta de grupos generadores, manchas de aceite, cables de interconexión.

- Inspección y limpieza de las baterías de arranque y sus terminales.

- Inspección y limpieza del banco de baterías, sus terminales y cables de interconexión.

- Inspección y limpieza de la superficie de cada panel del arreglo solar (si aplica).

- Inspección y limpieza del ambiente  de grupo generador, rectificadores y baterías.

- Inspección y limpieza de  escalerillas y ductos (aéreos y subterráneos) de los cables de energía.

- Inspección y limpieza de tableros de distribución

- Verificación, limpieza y control de los distribuidores de energía comercial AC y DC (tableros de distribución), para prevenir sobrecargas en térmomagnéticos.

- Inspección del calentamiento del cableado en AC  y DC por sobrecarga, utilizando medidores de temperatura con infrarrojos.

- Inspección y ajuste de terminales, conectores en tableros, termomagnéticos, regletas de conexión eléctrica.

- Inspección de medidores de voltaje, corriente y cambio en caso de falla o daño.

- Verificar el estado de las chapas y seguros de los tableros y reemplazo en caso necesario.

Medida de parámetros eléctricos de la  red comercial:

- Medición del voltaje  AC de entrada (Volts).

- Medición de la frecuencia  (Hz).

- Medición de consumo de corriente (Amperios).

Medida de parámetros eléctricos del grupo electrógeno:

- Medición  y registro  del voltaje de salida del grupo (Voltios).

- Medición  y registro  de corriente de salida del grupo (Amperios).

- Medición  y registro de la frecuencia (Hz).

Pueba  de conmutación automática grupo-red comercial

Medición de voltaje DC suministrado a equipos de transmisión

Mantenimiento de ventiladores

- Inspección y limpieza  de los filtros de ventiladores del rack

- Inspección del estado de los ventiladores del rack (control del ruido de cojinetes y rodamientos).

- Inspeccion  del funcionamiento de ventiladores AC/DC instalados en las paredes del ambiente de equipos de transmisión

- Inspección del funcionamiento de extractores de aire

Control de condiciones ambientales en los gabinetes ó casetas de equipos de transmisión,  baterías y grupos electrógenos.

- Medición de temperatura de ambiente en salas, casetas o gabinetes de  equipos de comunicaciones, baterías y grupo electrógeno.

- Medición de humedad  en la sala ó caseta de equipos de comunicacion.

- Medición de temperatura de ambiente en la  sala o gabinete de  baterías.

- Verificación del estado de limpieza  del piso y paredes (ambientes y gabinetes), constatar si existe acumulación rápida de polvo, idendificar la causa.

El mantenimiento de la infraestructura de estación  consiste  mínimamente  en la ejecución de las siguientes actividades:

- Limpieza externa de la caseta  de equipos (techo, canaletas,…)

- Inspección de la caseta y sus elementos (paredes, puertas, ventanas y elementos de seguridad). En caso de rajaduras tomar acciones paliativas para evitar el acceso de polvo, humedad ó agua y notificar de manera inmediata a ENTEL.

- Reemplazo ó reparación de chapas, reposición de candados, llaves y otros elementos de seguridad.

- Limpieza interna de los ambientes de equipos de transmisión

- Mantenimiento del sistema de iluminación.

- Limpieza del área limitada por el cerco perimetral, recolectado de cables, filtros de aceite sucios, desechos sólidos, depositándolos en contenedores.Limpieza de maleza y basura en general

- Limpieza  total del piso y paredes del ambiente de equipos de comunicación

- Resellado de orificios ó aberturas por donde penetra el polvo al ambiente de  equipos, incluyendo pasamuros de cables.

- Limpieza de las áreas circundantes al ambiente de equipos ( area contigua a la puerta de acceso). Limpieza de cámaras de acceso.

- Limpieza general del área fuera el cerco perimetral de la estación hasta 10 metros, recolectado de cables, filtros de aceite sucios, desechos sólidos, etc.

- Inspección y limpieza externa de contenedor o armario de equipos

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Las actividades de mantenimiento correctivo, por lo general, son actividades no programadas y programadas, destinadas a  localización y corrección de las anomalías, defectos, averías y fallas detectados en los elementos, equipos ó enlaces de la red de transmisión.

Las fallas por su nivel de gravedad se clasifican en: crítica, mayor, menor.

Falla Crítica  es aquella  que provoca interrupción parcial ó total de servicios cursados ó existe alta probabilidad de corte inmediato de servicios.

Falla Mayor es aquella  que pone un riesgo de interrupción del servicio ó una degradación importante de la funcionalidad ó de sus resultados. Son problemas que no suspenden  la operación de red ni afectan de manera seria la funcionalidad del sistema, pero causan efectos serios en el resultado parcial de la operación.

Falla Menor es aquella de  menor impacto y que dan el tiempo necesario para ser atendidas, fallas de unidades redundantes.

El mantenimiento  correctivo de falla crítica  se inicia con la notificación de ocurrencia de falla por vía telefónica al contratista y el ticket de falla es enviado por correo electrónico y vía SMS. El tiempo de reparación se computa a partir del momento de envío del ticket de falla; para lograr menores tiempos de mantenimiento correctivo, la empresa contratista debe garantizar la ejecución de acciones precisas, con el  personal idóneo,  experimentado y con pleno conocimiento de sistemas y equipos de transmisión, trayecto de la infraestructura de fibra óptica, uso de equipos de medición  e instrumental  apropiados, en el lugar correcto, con conocimiento de procedimientos de  diagnóstico de fallas y coordinación técnica. La falla crítica  debe ser reparada en menor tiempo posible, por lo cual, se establece  el tiempo máximo de restablecimiento de servicios, como uno de los parámetros de calidad de prestación del mantenimiento correctivo.

El mantenimiento correctivo de falla mayor que no afecta a los servicios de telecomunicaciones, también se inicia con la generación del ticket de falla y debe ser programado para horas de la madrugada (ventana de mantenimiento). Asimismo se computará el tiempo de solución de falla.

El mantenimiento correctivo de la falla menor se programará según la disponibilidad de recursos técnicos, humanos y logísticos, y prioridades de atención de fallas. Para tener el control del servicio de mantenimiento, para falla menor también se emitirá el ticket de falla.

El mantenimiento correctivo de dispositivos y elementos que no son monitoreados desde el centro de gestión, serán solicitados por la empresa contratista o supervisor local de ENTEL S.A.

Como se mencionó anteriormente, las actividades de mantenimiento correctivo deben disminuir  al mínimo posible como efecto de las actividades de mantenimiento preventivo.

El ticket de falla se cierra una vez concluida  la reparación de acuerdo a procedimiento.

El mantenimiento correctivo en el cable de fibra óptica y equipos de transmisión  se clasifica en:

- Mantenimiento correctivo  programado

- Mantenimiento correctivo  de emergencia

Las anomalías y  los eventos que reflejan  el estado de los  enlaces de fibra óptica se detectan generalmente  en el Centro Nacional de Operaciones Transmisión  NOC-TX. El estado del cable de fibra óptica también puede ser detectado en campo durante los trabajos de supervisión y mantenimiento de la infraestructura civil del cable de fibra óptica.

El mantenimiento correctivo del cable de fibra óptica generalmente se ejecuta en dos fases:

- Atención de emergencias  que consiste en localizar el punto o puntos de corte, instalación del cable de fibra óptica de socorro (cable adicional), fusión provisional y restablecimiento del enlace y servicios afectados en menor tiempo posible.

- Reparación definitiva, que consiste generalmente en recuperar el cable de fibra óptica de reserva ó tendido de cable de fibra óptica adicional y fusión definitiva, etc. Este trabajo deberá programarse para horas de menor tráfico. Durante el día realizar los trabajos previos de manera que el tiempo de interrupción sea menor.

Los trabajos de mantenimiento correctivo del cable de fibra óptica están cubiertos por el canon mensual, excepto los materiales de mantenimiento utilizados. En casos de afectaciones y emergencias mayores, la contratista podrá proveer ayudantes o recursos técnicos adicioanales (Ej. servicio de una grua para plantado de poste), para el pago se aplicaran los precios unitarios establecidos.

Los trabajos de mantenimiento programado se ejecutan para modificar, corregir y mejorar la calidad de empalmes  de fibra óptica de un enlace. Esta actividad también se realiza de acuerdo al procedimiento establecido.

El alcance del servicio de mantenimiento correctivo  en equipos de fibra óptica será definido por ENTEL de acuerdo  a las características del servicio de soporte técnico especializado  contratado por ENTEL a los fabricantes y proveedores de equipos. El mantenimiento preventivo de alto riesgo y programado en equipos de transmisión se realizará en coordinación con ENTEL y la empresa proveedora del servicio de soporte técnico.

El mantenimiento correctivo programado del cable de fibra óptica  y equipos de transmisión se realiza en  horas de menor tráfico (horas de la madrugada), cumpliendo los procedimientos establecidos por ENTEL.

ENTEL ó la empresa de soporte técnico (fabricante de equipos) proveerá los repuestos correspondientes para el mantenimiento correctivo de equipos de transmisión de fibra óptica, esta actividad es mínima porque la tasa de falla de equipos es baja.

### procesos de mantenimiento correctivo

Para  la ejecución de los trabajos de mantenimiento correctivo se ejecutarán los siguientes procesos: detección de falla, localización de falla, diagnóstico e identificación del defecto ó elemento averiado, identificación de la causa, eliminación del defecto a través de reparación en sitio ó sustitución del elemento averiado, eliminación de la causa, verificación de la reparación y el restablecimiento total de las condiciones normales de funcionamiento,  elaboración del reporte de mantenimiento y cierre del ticket de falla.

#### DETECCIÓN DE FALLA

La detección de anomalías, defectos, fallas y averías se realiza en los centros de gestión de redes de transmisión, datos e Internet y  conmutación de telefonía  fija y móvil (Centro Nacional de Operaciones NOC).

El NOC Transmisión  detectará la  falla y analizará las alarmas e indicadores de falla registrados en los equipos de transmisión, siguiendo el procedimiento de gestión de mantenimiento correctivo establecido.

#### LOCALIZACIÓN DE FALLA

Consiste en la identificación  del segmento ó salto, estación y equipo  donde  está localizada la falla. La localización aproximada de la falla se realiza a través de indicadores de falla y alarmas detectados en el centro de gestión.

Una vez localizada la falla, el NOC Transmisión  comunica por teléfono  a la empresa contratista la detección de falla y envía posteriormente el ticket de falla por correo electrónico y vía SMS al teléfono celular, con información inicial acerca de la localización aproximada y la tipología de falla (alarmas ó inficadores de falla), de acuerdo al procedimiento de gestión de mantenimiento correctivo. La empresa contratista, deberá tener los medios de comunicación suficientes y la organización apropiada para recibir los tickets de falla y atender durante las 24 hrs. del día y los 365 días del año.

La localización precisa de la falla se realiza durante el diagnóstico en sitio. La empresa contratista podrá coordinar con los supervisores regionales de ENTEL S.A.

#### INTERVENCIÓN EN SITIO

Una vez que la empresa contratista recibe la orden de trabajo ó notificación de falla, debe enviar a su personal de mantenimiento al sitio donde está localizada la falla según la información enviada por el NOC.

La intervención es urgente en caso de fallas con corte de servicios de telecomunicaciones, por lo cual, la cuadrilla de emergencia debe viajar al sitio inmediatamente para solucionar la falla; antes del inicio de trabajos de mantenimiento correctivo, el personal de la cuadrilla  se comunicará  con el NOC, utilizando los medios de comunicación para casos de emergencia.

En cuanto sea posible, la cuadrilla comunicará la primera evaluación de la falla que se realice en campo y el tiempo estimado para la solución de la falla.

Si la  falla detectada no implica riesgo para la continuidad de servicios, entonces la intervención en sitio se programará para horas de menor impacto (ventana de mantenimiento).

Una vez concluida la intervención, la empresa  contratista debe  comunicar  al NOC los resultados de la intervención y retorno de la cuadrilla.

#### diagnóstico e IDENTIFICACIÓN DEL DEFECTO

A través del análisis de síntomas e indicadores de falla informados por el NOC-Transmisión y de la información obtenida en sitio, el personal de la cuadrilla de mantenimiento de la empresa contratista realizará el diagnóstico e  identificación del punto de falla del cable de fibra óptica, la intervención en equipos de transmisión se realizará en coordinación con el NOC-Transmisión. En caso de fallas de equipos, el NOC-Transmisión y la empresa de soporte técnico localizarán el elemento de red averiado. La gestión de reparación de módulos averiados y fallas complejas en equipos está a cargo de la empresa de soporte técnico y ENTEL.

El diagnóstico de  falla debe ser comunicado al NOC-Transmisión y al Supervisor Regional de ENTEL (Supervisor de Transmisión ó Supervisor de Energía) para fines de seguimiento y gestión de reparación.

#### ELIMINACIÓN DE CAUSA

Si la causa que provocó la falla está plenamente identificada (acumulación del polvo en los conectores, maquinaria pesada, mal funcionamiento del equipo de aire acondicionado, etc.),  deberá eliminarse la misma ó  tomarse las previsiones para evitar daños posteriores (comunicación a los supervisores de ENTEL y coordinación en sitio con las empresas que provocaron el daño).

La eliminación de la causa consiste en la ejecución de acciones que permitan evitar  en el futuro  otra falla similar provocada por la misma causa,  esto se logrará mediante aislamiento de la causa, protección de los elementos afectados y/o implementación de medidas de seguridad y de contingencia.

#### ELIMINACIÓN DEL DEFECTO Y VERIFICACIÓN DE SOLUCIÓN DE FALLA

Consiste en la eliminación del defecto, falla ó avería,  como ser la sustitución de partes y piezas defectuosas o  la reparación de partes dañadas. Una vez eliminado el defecto, se deberá verificar  la solución de falla, a través de pruebas de funcionamiento en sitio y/o desde el NOC correspondiente.

La verificación de reparación se realizará en sitio y/o desde el NOC,  con la observación del restablecimiento de funcionamiento normal de equipos .

El tiempo de restablecimiento se computa a partir del momento de la emisión del ticket de falla ( ó comunicación por teléfono)  y finaliza cuando los servicios afectados son restablecidos ó cuando el enlace cortado es restablecido.

### MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EMERGENCIA

El mantenimiento correctivo de emergencia se realiza cuando se detecta  el  corte del cable de fibra óptica ó estrés fuerte, ó falla de equipos de transmisión o equipos de suministro de energía eléctrica que provoca la interrupción  de servicios de telecomunicaciones. La reparación de la falla y el restablecimiento de servicios afectados deben realizarse en menor tiempo posible. Para la reparación del cable de fibra óptica, la empresa contratista debe cumplir  las siguientes especificaciones:

- En caso de corte ó estresamiento del cable de fibra óptica que afecte al enlace y  los servicios cursados. La empresa contratista intervendrá con la máxima celeridad, a fin de restablecer la continuidad del cable ó de eliminar el evento que degrada el enlace, en  menor tiempo posible.

- Es obligación de la empresa contratista que las cuadrillas de mantenimiento estén siempre listas y preparadas para reparar en menor tiempo posible los daños  del cable de fibra óptica.Compete a la empresa contratista todas las eventuales operaciones de localizar el lugar del corte ó estresamiento del cable de fibra óptica, para ello no se deben emplear métodos o medios que puedan provocar daños a las instalaciones.

- Los trabajos de empalme (fusión) de fibra óptica deben realizarse con herramientas e instrumentos especificados para que la atenuación de empalme sea menor. En los empalmes provisionales que se realizan con el fin restablecer los servicios afectados en menor tiempo posible, las atenuaciones de las fusiones no serán medidas.   El valor de la atenuación de un empalme definitivo medido con el OTDR debe ser menor a  0.05 dB, cumplir este requerimiento es mandatorio. En caso que la atenuación medida no cumpla este requerimiento, la empresa contratista deberá reempalmar las fibras ópticas que tengan valores altos a su costo ó justificar el motivo por el cual no se pueden mejorar los niveles de atenuación de empalme obtenidos en la intervención (Ej.cuando un segmento del cable es cambiado y existe diferencias en el díametro de hilos de fibra óptica)

- Después de cualquier intervención definitiva realizada en el cable de fibra óptica, la empresa contratista deberá realizar medidas ópticas con la finalidad de asegurar la buena ejecución de los trabajos y la calidad de los mismos.

- Cuando se abra y/o cierre una mufla de empalme, la empresa contratista deberá verificar la presurización de la misma, para prevenir el ingreso del agua y el consecuente daño de las partes metálicas dentro de la caja de empalme.

- La empresa contratista se encargará de la reparación, o  sustitución parcial o total cuando sea necesario de: bastidores, terminaciones, conectores para fibras ópticas, pigtail, patch-cord, etc.

- En tramos en los que una tercera empresa esté realizando obras civiles (modificaciones o ampliación de la carretera, canalización, traslado de las instalaciones del cable, etc.), la empresa contratista deberá reparar el cable o empalmes cuando suceda un daño en el mismo.

- A la finalización de la intervención correctiva la empresa contratista, deberá entregar los informes, tablas y medidas ópticas, especificadas en los procedimientos de mantenimiento.

- La empresa contratista ejecutará todos los trabajos de obras civiles necesarios y relacionados con el mantenimiento correctivo del cable y dispositivos (cajas de empalmes)de fibra óptica, como ser la limpieza y movimiento menor de tierra que faciliten  la localización   de la falla, asimismo, una vez concluido el trabajo de reparación del cable, la cuadrilla realizará el aseguramiento provisional de la caja de empalme, para evitar el vandalismo, el costo de estos trabajos está incluido en el precio global de mantenimiento.

- Asimismo, la empresa contratista deberá realizar todos los trabajos relacionados con la reparación de cable:

- Trabajos de excavación o sondeos, relleno y compactado con el objetivo de localizar el punto de falla o corte.

- Recuperación de cable para realizar los empalmes, realizar el tendido provisional de cable de fibra óptica.

- Excavación, relleno y compactado para la ubicación y destape de cámaras con objeto de verificar la existencia de reserva y recuperar cable de fibra óptica, tendido de cable de fibra óptica provisional.

- Excavación, relleno y compactado que permita resguardar adecuadamente la caja de empalme adicionada hasta que se ejecuten las obras civiles definitivas.

### MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO

El mantenimiento correctivo programado se refiere a trabajos definitivos de reparación y fusión de fibra óptica. En casos de emergencia, se realizan trabajos provisionales para restablecer en menor tiempo posible los servicios de telecomunicaciones afectados, por lo cual, los trabajos definitivos se programan para horas de menor tráfico, es decir, para horas de la madrugada (ventana de mantenimiento).

También se realiza el mantenimiento correctivo programado cuando se detecta la degradación del cable de fibra óptica (alta atenuación) ó cuando existe la necesidad de reubicación del cable y la infraestructura.

El valor de la atenuación de un empalme definitivo medido con el OTDR debe ser menor a  0.05 dB, cumplir este requerimiento es mandatorio. En caso que la atenuación medida no cumpla este requerimiento, la empresa contratista deberá reempalmar las fibras ópticas que tengan valores altos a su costo ó justificar el motivo por el cual no se pueden mejorar los niveles de atenuación de empalme obtenidos en la intervención (Ej.cuando un segmento del cable es cambiado y existe diferencias en el díametro de hilos de fibra óptica)

En caso que no se pueda evitar la interrupción del servicio o que las reparaciones impliquen modificaciones del recorrido del cable, la empresa contratista deberá acordar con ENTEL S.A. las soluciones técnicas más favorables y que los trabajos correctivos de alto riesgo se realicen en horario de ventana de mantenimiento (horas de la madrugada), cumpliendo los procedimientos y lineamientos establecidos para este caso.

El tiempo establecido para el mantenimiento correctivo programado, es de 3 horas como máximo, para poder cumplir estos tiempos en el transcurso del día la empresa contratista deberá realizar todos los trabajos preliminares y solo efectuar  trabajos definitvos con interrupción de servicio en el horario de ventana de mantenimiento.

El mantenimiento preventivo ó correctivo de alto riesgo en equipos de transmisión (afectación de servicios cursados) deberá programarse también para horas de menor tráfico (horas de la madrugada) en coordinación con ENTEL y la empresa de soporte técnico. Estos trabajos deben ejecutarse cumpliendo los procedimientos establecidos por ENTEL S.A.

## corte de servicios de telecomunicaciones por mantenimiento

Durante la realización de las actividades de mantenimiento, no podrá, por ningún motivo, suspenderse los servicios de telecomunicaciones  sin autorización de ENTEL S.A. En caso de realizarse acciones que necesiten la suspensión de  servicios de telecomunicaciones por más de 30 minutos, estas deberán ser informadas a ENTEL S.A. con una anticipación de 8 días, para tramitar los permisos correspondientes al ente regulador a objeto de obtener la autorización pertinente. Si la empresa contratista infringe lo mencionado y ENTEL S.A. es sancionado por el ente regulador, los cargos serán transferidos a la empresa contratista.

## mantenimiento correctivo y PREVENTIVO de alto riesgo

Con el fin de asegurar la ejecución de los trabajos programados de mantenimiento preventivo y correctivo de alto riesgo y reducir la probabilidad de afectar a los servicios por fallas en otros sectores de la red, se deben ejecutar las actividades con los siguientes lineamientos:

### Documento detallado de Intervención.

Antes de cada intervención de alto riesgo la empresa contratista deberá presentar lo siguiente:

- Objetivo de la intervención.

- Procedimiento a ser aplicado.

- Cronograma de Ejecución. Considerando como unidad de medida horas e indicando el responsable de la tarea.

- Cantidad de Personal, Vehículos, Materiales, Equipos y Herramientas a ser utilizados.

- Responsable de la supervisión de la ejecución de todas las tareas.

- Plan de Contingencia,  consiste en las acciones definidas en base a un análisis de riesgos y que deberán ser ejecutadas en el caso que la actividad no pueda desarrollarse de acuerdo a lo planificado. Debe incluir  el plan de retorno a la condición inicial y en que condiciones debe ejecutarse.

### Aprobación por parte del responsable regional o Nacional de OPERACIóN Y MANTENIMIENTO.

El documento detallado de Intervención deberá ser revisado y aprobado, en conformidad  con las sugerencias y recomendaciones del Centro Nacional de Operaciones NOC, por el Responsable Regional o Nacional de Operación y Mantenimiento, la cual deberá definir además lo siguiente:

- Fecha y Hora de inicio de la actividad, esta debe ser coordinada con el NOC. Si la intervención afecta a los  servicios cursados, los trabajos deberán ejecutarse en la ventana de mantenimiento, es decir,  de 1:00 a.m. a 6:00 a.m.

- Tiempo Máximo de la Actividad. Si la actividad comprende corte de servicios en un tiempo mayor a 30 minutos, deberá solicitar, mediante la Subgerencia Staff Regulatorio, la autorización correspondiente al ente regulador con 8 días de anticipación.

- Notificación a clientes afectados, Call Center, Gerencia Nacional de Tecnología, Gerencia de Operación y Mantenimiento y a Supervisores Nacionales, Regionales que deben ejecutar el plan de contingencia en caso necesario.

- Personal de ENTEL que supervisara la actividad.

El trabajo programado puede ser suspendido por un tema de seguridad ante contingencias o cualquier evento que pudiera poner en riesgo la disponibilidad de los servicios en otra área. Esta suspensión puede ser realizada tanto por personal Operación y Mantenimiento de las regionales, de la nacional o como por el Centro Nacional de Operaciones NOC. El responsable de la suspensión tiene la obligación de hacer conocer a los demás sectores el motivo de dicha suspensión.

### Inspección al equipo de trabajo que ejecutará la actividad

El Supervisor Regional de ENTEL S.A.   verificará que la empresa contratista, al momento de partir a ejecutar la actividad, disponga de toda la logística comprometida para la misma, si existen observaciones estas deben ser resueltas antes de la partida.  Además el Supervisor de la contratista deberá contar con un detalle de tareas ordenadas de acuerdo al procedimiento aprobado, esto con el fin de controlar el desarrollo de las mismas.

Si se incurre en retrasos por no tener la logística requerida, se aplicarán las penalidades contempladas para el efecto.

### Supervisión de la  actividad por parte de ENTEL.

El personal de ENTEL S.A. asignado para la supervisión, obligatoriamente, deberá constituirse en el lugar de trabajo a fin de controlar el normal desarrollo de todas las tareas planificadas e informar constantemente al NOC y Operación y Mantenimiento Regional. Dependiendo del lugar de trabajo deberá tomar previsiones sobre medios de comunicación disponibles.

### Informes y calificación de la  actividad

Los informes a considerar para la evaluación de la actividad deberán ser los siguientes:

- Informes del Contratista

- Informe del NOC

- Informe del personal de ENTEL S.A. que supervisó la actividad con el Vo. Bo. del Responsable Regional de Operación y Mantenimiento.

La calificación de la actividad deberá ser realizada por el Responsable Regional de Operación y Mantenimiento, el informe debe ser calificada como:

- Aceptada sin observaciones

- Aceptada con penalidad

- Rechazada

## TIEMPOS DE RESTABLECIMIENTO

Los tiempos máximos de restablecimiento se han establecido considerando lo siguiente:

- Las distancias de las estaciones, saltos ó secciones a los centros de mantenimiento.

- Características de las vías de acceso

Para los cortes de fibra óptica, se han definido dos categorías de tiempos de restablecimiento:

- Con corte de servicios

- Sin corte de servicios

La organización de las cuadrillas de mantenimiento correctivo y la logística de apoyo, deberá responder a la exigencia determinada por los tiempos de restablecimiento.

Para cada sección de fibra óptica o estación se establece el tiempo máximo de restablecimiento, los valores están en   Tabla 3a, Tabla 3b , Tabla 3c y 3d. 	Estos tiempos se aplican para mantenimiento correctivo de emergencia. La empresa contratista deberá contar con la organización de logística adecuada para cumplir los trabajos de reparación en menor tiempo posible, para que la afectación  de los servicios de telecomunicaciones también sea menor. En caso de daños mayores en el cable de fibra óptica, la empresa contratista realizará trabajos de reparación provisional con el fin de restablecer los servicios afectados en menor tiempo posible. Los trabajos definitivos serán programados para horas de menor tráfico de telecomunicaciones (horario de mantenimiento de horas 1:00  a horas  06:00 a.m.). El inclumplimiento de los tiempos de restablecimiento será penalizado.

Los tiempos de restablecimiento sin corte de servicios se aplicarán  para casos de estresamiento del cable de fibra óptica que provocan atenuación de la señal pero aún los servicios no están afectados ó cortados, pero se requiere una intervención inmediata en sitio para evitar mayores consecuencias.

| Tabla 3a TIEMPOS MÁXIMOS DE RESTABLECIMIENTO DE RED FIBRA ÓPTICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | RED | SECCIÓN | TIEMPO REST. CON CORTE SERVICIOS (Hrs.) | TIEMPO REST. SIN CORTE SERVICIOS (Hrs.) |
| 1 | Red de Fibra Óptica Trinidad- San Ramon | Trinidad-San Javier | 6 | 7 |
| 2 | Red de Fibra Óptica Trinidad- San Ramon | San Javier-San Pedro | 5 | 6 |
| 3 | Red de Fibra Óptica Trinidad- San Ramon | San Pedro-San Miguel | 4 | 5 |
| 4 | Red de Fibra Óptica Trinidad- San Ramon | San Miguel-San Ramon | 5 | 6 |
| 5 | Red de Fibra Óptica Trinidad- San Ramon | San Ramon-San Joaquín | 7 | 8 |
| 6 | Red de Fibra Óptica Trinidad- San Ramon | San Ramon-Magdalena | 7 | 8 |

En los enlaces de fibra óptica punto a punto no existe protección de ruta, por lo tanto, todo corte del cable de fibra óptica es con corte de servicios, por lo cual, el enlace  afectado se debe restablecer en el menor tiempo posible.

El cumplimiento de los tiempos de restablecimiento será controlado por ENTEL. Los retrazos atribuibles a causas de fuerza mayor no serán penalizados, para lo cual, la empresa contratista deberá presentar la documentación de respaldo correspondiente.

En caso de falla de equipos, cuya solución requiere de repuestos que no están disponibles  en sitio, para fines de evaluación de cumplimiento  de la empresa contatista, se computará el tiempo de respuesta hasta el momento en que el responsable de la cuadrilla de emergencia provee a ENTEL el resultado del diagnóstico en sitio.

## Repuestos y partes para el servicio de mantenimiento

### REpuestos de equipos de transmisión

Para mantenimiento de equipos de transmisión, ENTEL S.A. cuenta con lotes  de repuestos que se utilizarán para restablecer el funcionamiento de equipos ó sistemas de transmisión.

Las actividades de control del movimiento de repuestos y partes, gestión de reparación de módulos averiados serán realizadas por ENTEL y la empresa de soporte técnico.

### REpuestos  y materiales para reparación del cable de fibra óptica

En cuanto a la reparación del cable de fibra óptica, la empresa contratista deberá proveer todos los repuestos y materiales necesarios. Se realizará el pago adicional de  los mismos de acuerdo a  los precios unitarios cotizados en el Anexo 3D y aprobados por ENTEL S.A. Los materiales  de fibra óptica  que no se indican en el Anexo 3D y que  los mismos son necesarios para las actividades de mantenimiento de fibra óptica, serán provistos  por la empresa contratista, el costo de estos materiales está  incluido en el precio de mantenimiento.

### REpuestos  para mantenimiento correctivo de equipos de energía

ENTEL S.A. proveerá repuestos para equipos de energía. No obstante, en casos de emergencia, la empresa contratista, podrá realizar compras menores, previa autorización de ENTEL S.A.

Para los trabajos programados de energía que requieran repuestos y en caso de no existir la disponibilidad de los mismos, la empresa contratista, deberá hacer  llegar  su requerimiento a  ENTEL S.A. con debida anticipación.

El control del movimiento de repuestos materiales será realizado por la empresa contratista; el reporte correspondiente será presentado a ENTEL S.A. con frecuencia mensual.

Para reemplazo de módulos irreparables o para ampliar el lote de repuestos, ENTEL S.A. comprará   módulos ó partes para garantizar  la disponibilidad de repuestos.

## Reparación de módulos  y equipos averiados

Generalmente, la reparación de  averías de  módulos  y equipos  se realizan en fábrica. Algunos módulos de los equipos de energía pueden ser reparados en forma local.

El personal de logística de la empresa contratista es responsable del control y movimiento de los módulos repuestos y averiados que están a su cargo, ante cualquier extravío/pérdida, daño de estos módulos, la empresa contratista  tiene 90 días para reponer dichas unidades.

### reparación de módulos  de equipos de transmisión

La reparación de  módulos ó equipos  de transmisión averiados será gestionada por ENTEL  a través de empresas del servicio de soporte técnico (proveedores y fabricante de equipos).

Si el diagnóstico de la fábrica indica que un determinado módulo averiado tiene falla irreparable, ENTEL comprará un módulo similar nuevo  ó en buen estado para reponer  la unidad faltante en el lote de repuestos.

### REparación de módUlos  de  equipos de energía y climatización

La reparación de fallas complejas de módulos,  equipos de energía ó climatización será  gestionada por ENTEL  a través de empresas especializadas.

## PROVISION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA

La empresa contratista, proveerá todos los materiales requeridos para el mantenimiento del cable y elementos del tendido de fibra óptica (cables, conectores, cajas de empalmes, jumpers, etc.), el pago de estos materiales se realizará de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el contrato de mantenimiento, para lo cual, la empresa contratista presentará la documentación necesaria del material utilizado.

Los materiales deberán operar en forma óptima bajo las siguientes condiciones ambientales:

Temperatura:		entre –15°C. A 50°C

Humedad:		hasta 95% sin condensación

Altura:			hasta 4000 m.s.n.m

La vida útil de todos los materiales no debe ser inferior a 15 años.

Se debe suministrar información detallada de códigos, características eléctricas, mecánicas, químicas y climatológicas de los materiales utilizados.

Los accesorios de instalación deben ser conformes a las siguientes características:

Cables:

El cable de fibra óptica a ser utilizado en trabajos de mantenimiento correctivo, debe ser de características similares a los cables que están en operación en las diferentes secciones  (características del cable y características de los hilos de fibra óptica por ejemplo norma G.652D ó G.655C). Preferiblemente marcas como: Furukawa, Prysmian. La estructura de los cables instalados en la red existente.

Cajas de empalmes:

Se pide que para los trabajos definitivos se utilice cajas de empalme de características ténicas similares a las utilizadas en la red de fibra óptica.

Bandejas para Fusiones:

Estas deben ser adecuadas para la caja de empalme.

ODF y mini-ODF de terminación:

Deben ser de una sola pieza más accesorios, donde se pueda facilitar el acceso a los conectores y a la bandeja de fusión, estos dos elementos deben encontrarse uno en la parte superior y el otro en la inferior de la bandeja.

Cordones y conectores de terminación:

Se debe utilizar cordones y conectores de buena calidad, que sea fácilmente manejable y cubierta exterior de 3 mm., los conectores deben ser principalmente del tipo FC-APC, SC-APC; LC- APC, FC-UPC y SC-UPC; se debe proveer una reserva de tapitas de protección de conectores.

Tubitos termo-contraíbles para fusión:

Deben ser de 40 mm ó 60 mm de acuerdo a la bandeja de empalme en ningún caso deben ser cortados.

## materiales e insumos de limpieza

La empresa contratista deberá contar con todos los materiales e insumos necesarios para la limpieza de  elementos, equipos e infraestructura de la estación.El costo de estos materiales deberán estar incluidos en el costo de mantenimiento.

# información tÉcnica para  mantenimiento

Para la  ejecución de los trabajos de mantenimiento  de  equipos de transmisión, cables de fibra óptica  y equipos de energía, deberá utilizarse la siguiente documentación:

- Manuales de operación y mantenimiento, provistos por los fabricantes.

- Diagramas esquemáticos de la red de transmisión

- Registro de  atenuaciones por sección de cada fibra óptica

- Diagramas esquemáticos del tendido de fibra óptica (ubicación de cajas de empalmes, cámaras, cantidad de cables, etc.)

ENTEL S.A. proveerá la documentación indicada para la implementación del servicio de mantenimiento.

# informes de mantenimiento

La empresa contratista, presentará los informes de trabajos de mantenimiento en formatos establecidos por ENTEL S.A. para el mantenimiento  preventivo, controlado y correctivo.

## informes de mantenimiento preventivo

En cada centro de mantenimiento, la empresa contratista presentará al supervisor regional de ENTEL, el informe de ejecución de actividades de mantenimiento preventivo, según el avance del cronograma.  La revisión del informe y certificación de los trabajos ejecutados, se realizará según el avance   de los trabajos de mantenimiento durante el bimestre,  de manera que los trabajos observados sean corregidos y certificados antes del inicio del siguiente bimestre.

Dicho informe de mantenimiento preventivo debe contar con la siguiente información:

a) Resumen de información de ejecución de mantenimiento preventivo para cada sistema con la siguiente información:

- Nombre de la estación de transmisión

- Fecha de ejecución

- Cumplimiento del cronograma

- Trabajos pendientes.

- Elementos en condiciones críticas

b) Por cada estación  y sistema se presentarán los siguientes reportes:

- Reportes de inspección, mantenimiento y limpieza  de la  infraestructura de estación, adjuntar fotografías.

- Reportes de mantenimiento preventivo de equipos de transmisión, energía y climatización

- Reportes de verificación del funcionamiento de equipos y elementos de transmisión, energía y climatización.

Todos los reportes deberán presentarse en formularios apropiados y debidamente llenados en sitio durante la ejecución de mantenimiento preventivo.

Las copias de  los formularios de mantenimiento  preventivo y correctivo  serán archivadas en una carpeta, en cada estación como  parte  del historial de mantenimiento.

### plazo para la presentación deL informe  FINAL de mantenimiento PREVENTIVO

Una vez revisado los reportes de mantenimiento preventivo y habiéndose certificado los trabajos  ejecutados, al final del bimestre,  el responsable del centro de mantenimiento de la empresa contratista presentará el informe final de mantenimiento preventivo al supervisor regional de ENTEL S.A., antes del día 5 del bimestre siguiente .

## reporte  e informe  de mantenimiento correctivo

Una vez concluido el trabajo de mantenimiento correctivo, en un periodo no mayor a  24 horas, el personal técnico que ejecutó  este  trabajo,  enviará por correo electrónico el reporte de mantenimiento correctivo (formulario de mantenimiento correctivo), al supervisor regional de ENTEL y al supervisor nacional involucrado.

En casos de fallas mayores, adjunto al formulario de mantenimiento, se presentará un informe que detalle: las causas,  los trabajos correctivos realizados  y  las medidas de prevención aplicadas para la eliminación de la causa.También se adjuntará  una memoria fotográfica del daño provocado.

Para fines  de validación de trabajos de mantenimiento correctivo realizados en un mes,  se presentará  el informe de mantenimiento correctivo impreso  a la supervisión regional y nacional de ENTEL, antes del día 5 del mes  siguiente.

La Orden de Trabajo se considerará finalizada cuando ENTEL S.A. haya aprobado el informe correspondiente.

# Control de las actividades de mantenimiento

El personal técnico de las regionales de ENTEL S.A., realizará visitas por muestreo a los sitios donde se realizaron actividades de mantenimiento por parte de la empresa contratista, para verificar y documentar los resultados de los trabajos de mantenimiento realizados.

Estas visitas podrán ser o no coordinadas, en el primer caso, la empresa contratista proveerá al personal de ENTEL S.A. el medio de transporte,  para realizar la supervisión y fiscalización en sitio  de las actividades de mantenimiento . En el segundo caso, el personal de ENTEL S.A. se constituirá en las estaciones sin previo aviso.

ENTEL  aplicará un procedimiento de  fiscalización y verificación en sitio  de los recursos utilizados y calidad de trabajos ejecutados. En sitio se llenarán  y se firmarán los formularios de control y fiscalización. De existir observaciones en la calidad de ejecución de trabajos de mantenimiento, se firmará un acta donde se compromete el responsable del centro de mantenimiento la corrección de trabajos observados.

Los supervisores de ENTEL y los responsables de los centros de mantenimiento de la empresa contratista realizarán reuniones de evaluación de trabajos de mantenimiento al final de cada  bimestre. Las observaciones, conclusiones y acciones de mejora continua adoptadas  deberán detallarse en el  acta   de la reunión.

## Validación y certificacion de  trabajos de mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento preventivo realizados por la empresa contratista serán validados si los mismos han sido ejecutados según el cronograma propuesto y aprobado, cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas en el presente pliego, requisitos de calidad del enlace y procedimientos establecidos por ENTEL S.A.

Los trabajos de mantenimiento preventivo de baja calidad, parcialmente ejecutados o que no hayan cumplido los procedimientos, no  serán validados.

Para la gestión del pago por servicio de mantenimiento,  es indispensable  el Certificado de Recepción  del Servicio de Mantenimiento, que deberá ser firmado por los supervisores regionales de ENTEL S.A. y los responsables de centros de mantenimiento de la empresa contratista.Para el proceso de gestión de pago, la Supervisión Nacional de ENTEL S.A,realizará la emisión del Certificado de Control de Calidad.

La evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del servicio de mantenimiento deberá realizarse al final de cada bimestre, esta actividad consiste en lo siguiente:

- Evaluación del cumplimiento del cronograma de  mantenimiento preventivo

- Evaluación de calidad de actividades  de mantenimiento preventivo

- Evaluación de los resultados  de medidas ópticas realizadas  durante el mantenimiento correctivo

- Evaluacución de reparación menor en la infraestructura de la estación

- Evaluación de mantenmiento correctivo (cable de fibra óptica y equipos)

- Evaluación del cumplimiento de procesos de mantenimiento correctivo

Los resultados de la evaluación deben ser presentados en formularios y firmados por los supervisores de ENTEL S.A. y responsables de centros de mantenimiento de la empresa contratista.

ENTEL S.A. realizará inspecciones periódicas  a cada centro de mantenimiento para establecer el cumplimiento del contrato en cuanto a provisión de recursos humanos, técnicos y logísticos.

El responsable regional de operación y mantenimiento de ENTEL S.A., enviar bimestralmente a la supervisión nacional los siguientes documentos por cada centro de mantenimiento:

- Certificado de verificación y fiscalización en sitio

- Actas de  compromiso de corrección de trabajos observados

- Certificado de  existencia y estado de los instrumentos de medición y herramientas en los centros u subcentros de mantenimiento

- Certificado del control de recursos: logísticos, humanos, medios de comunicación e infraestructura de oficina en los centros de mantenimiento.

- Certificado de evaluación del servicio de mantenimiento(cumplimiento de especificaciones técnicas)

- Certificado de recepción del servicio de mantenimiento

ENTEL  S.A. , evaluará el cumplimiento de los  tiempos de restablecimiento, según los datos de falla e interrupciones de servicios, registrados en el Centro Nacional de Operaciones NOC.

# Desperfectos provocados por terceros

En caso que existieran daños provocados por terceros, la empresa contratista, se constituirá como parte diligente para la identificación, mediante autoridad competente (Policía u otra), de él o los culpables y testigos si los hubiere, comunicando a ENTEL S.A., a la brevedad posible los datos relativos a estos incidentes.

# trabajos extraordinarios y provisión de materiales

La empresa contratista podrá realizar los siguientes trabajos extraordinarios durante la vigencia del contrato de mantenimiento:

- Instalación de equipos de transmisión

- Instalación de equipos de energía y climatización

- Cableado y conectorizado

- Desintalación de equipos de transmisión

- Desinstalación de equipos de energía y climatización

- Desintalación del cableado

- Tendido de cable de fibra óptica

- Tala de árboles y recorte de  maleza en puntos críticos de tendidos aéreos

- Reubicación de postes de fibra óptica

- Traslado de postes (casos de emergencia)

- Traslado de bobinas de cable de fibra óptica (casos de emergencia)

En el Anexo D está la descripción detallada de todos los  ítemes de trabajos extraordinarios y materiales de instalación.

Los trabajos extraordinarios relacionados con mantenimiento de Red de Fibra Óptica serán realizados a solicitud de ENTEL, de acuerdo a los precios unitarios cotizados y aprobados  por ENTEL (Anexo D).  El precio  de trabajos extraordinarios a ejecutarse   en un determinado  sitio y tiempo  debe ser optimizado considerando los recursos comunes a utilizarse (logísticios, técnico y humanos), en este caso, la cotización podrá ser global y detallado.  ENTEL se reserva el derecho de adjudicar a otras empresas según las ventajas económicas,  técnicas y tiempo de ejecución.

La ejecución de trabajos extraordinarios deben ser autorizados por la supervisión nacional y deben estar enmarcadas  dentro de los techos presupuestarios del contrato de mantenimiento.

La empresa contratista para ejecutar los trabajos extraordinarios deberá proveer recursos humanos, técnicos y logísticos adicionales, es decir, los trabajos extraordinarios  no pueden ser ejecutados con los recursos asignados a las cuadrillas de mantenimiento de fibra óptica.

# . Cumplimiento de la ley del medio ambiente

ENTEL S.A. tiene la obligación y responsabilidad de cumplir con lo establecido por la Ley del Medio Ambiente Ley No. 1333 del 27 de Abril de 1992 así como la reglamentación y normatividad complementaria y conexa vigente en especial a los reglamentos de gestión de residuos sólidos, en materia de contaminación hídrica, de uso de sustancia peligrosas, en materia de contaminación atmosférica y otros dictadas por autoridad ambiental competente, en virtud a lo expresado toda empresa contratada por ENTEL para la prestación del servicio de mantenimiento asume la responsabilidad y obligación indelegable, solidaria y mancomunada de cumplir estrictamente y sin lugar a objeción alguna, todas las disposiciones legales antes citadas, asumiendo toda la responsabilidad por transgresiones, infracciones, sanciones, incumplimiento y demás aspectos punitivos establecidos por ley sea por comisión u omisión.

Por lo tanto toda empresa contratada deberá actuar previniendo cualquier daño ó alteración del medio ambiente, bajo su exclusiva y plena responsabilidad y en caso de producirse daño ambiental o incumplimiento de alguna norma asume la responsabilidad y obligación de reparación del daño ocasionado, asumiendo también el costo que ello signifique sin carga a la empresa contratante.

En casos de servicios o procesos que impliquen impacto ambiental la empresa contratada se obliga a adoptar las medidas de mitigación y adecuación necesarias y destinadas a minimizar o reducir los efectos negativos de dicho impacto, asimismo en casos que por incumplimiento de la norma ambiental deriva en procesos judiciales de cualquier naturaleza, la empresa contratada tiene la obligación de asumir defensa en dichos procesos sin costo a la empresa contratante, lo mismo se debe establecer con claridad para casos de sanciones  de cualquier naturaleza, económica o de suspensión de licencia o también en casos de afectación a terceros la empresa contratada debe asumir la responsabilidad por daños y perjuicios y resarcimiento de los mismos.

La empresa contratante ENTEL S.A. debe realizar el correspondiente control y seguimiento del cumplimiento de lo estipulado en el contrato.

Mediante monitoreo de las tareas, los procedimientos y los proyectos a ejecutarse por delegación a terceros, exigir el establecimiento de planillas técnicas de información, así como un libro de registro de ordenes ambientales u otro instrumento similar que permita el reporte periódico de las actividades cumplidas en materia ambiental por la empresa contratada.

Para la prestación del servicio de mantenimiento la empresa contratista deberá contar con licencia ambiental.

# SEGURIDAD INDUSTRIAL

La empresa contratista deberá proveer a su personal todos los elementos de seguridad industrial y capacitar a su personal para afrontar  los riegos que implica realizar los trabajos de mantenimiento en la infraestructura de telecomunicaciones de ENTEL S.A. y tomar las previsiones correspondientes.

En cada visita a las estaciones, la empresa contratista deberá  llenar y presentar el formulario descrito a continuación, incluyendo recomendaciones y acciones que ayuden con la gestión ambiental y seguridad industrial.

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

| Riesgos | Precauciones | Vo Bo |
| --- | --- | --- |
| Precauciones Preliminares | Colocación de Extinguidores en forma estratégica |  |
|  | Relevamiento general de lugar |  |
|  | Realizar una adecuada señalización |  |
|  | Ubicación de vehículos en forma correcta |  |
| Riesgo Mecánico | Utilizar Equipos de Protección Personal |  |
|  | Utilizar Botines ó botas de Seguridad |  |
|  | Utilizar Casco de Seguridad |  |
|  | Utilizar Guantes Protectores |  |
|  | Utilizar cinturones de seguridad para trabajo en postes |  |
|  | Utilizar Manta Antiflama |  |
|  | Utilizar Mascara Protectora |  |
|  | Utilizar Protector Ocular |  |
| Riesgo Ergonómico | Posiciones adecuadas para realizar esfuerzos |  |
|  | Utilizar herramientas adecuadas y en buen estado |  |
| Riesgo de Trabajo en Recintos | Aireación de Recintos |  |
|  | Medición con detector de oxigeno (Concentración) |  |
|  | Verificación de Ventilaciones |  |
| Riesgo de Gases | Utilizar Elementos Antiexplosivos |  |
|  | Verificar perdidas de gases Tóxicos |  |
| Elevado Nivel De Ruido | Realizar Medición con equipo Decibelímetro |  |
|  | Utilizar Protector Auditivo |  |
| Riesgo Eléctrico | De acuerdo a Norma |  |
|  | Puesta a Tierra de Equipos |  |
|  | Uso de Tablero Eléctrico con Disyuntor Diferencial |  |
| Riesgo Ambiental | Disposición o tratamiento final de desechos sólidos |  |
|  | Uso de Limpiador o desengrasante de Seguridad |  |
|  | Utilizar envases sin perdida ( carburantes/lubricantes) |  |
|  | Cuidado del manejo de solventes y pinturas |  |
|  | Deposición final de residuos |  |
| Riesgo de Líquidos Tóxicos | Colocación de elementos absorbentes |  |
|  | Utilizar guantes de Acrilo Nitrilo |  |
|  | Deposición final elementos impregnados |  |
|  | Utilizar Mascara de Protección Respiratoria |  |
|  | Procedimiento de recambio de recipiente |  |