EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Entel S.A.

TERMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 018/2020 “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SATELITAL“

TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN

Contenido

PARTE I	3

PARTE II	16

PARTE III	39

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- Antecedentes

ENTEL S.A. tiene implementado la red satelital DOMSAT para proveer el servicio de telefonía móvil e interconexión a las cooperativas telefónicas, en ciudades y localidades importantes como San Matías, Santa Ana de yacuma, Apolo, y Mina Argentina con enlaces satelitales con centros de interconexión (tele puertos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), también se cuenta con el servicio de despachos de televisión en La Paz.

La red satelital consta de los siguientes sistemas y subsistemas de transmisión:

- ESTACION MAESTRA DOMSAT_SCPC EN LA PAZ

- ESTACIONES REMOTAS: SAN MATIAS, SANTA ANA DE YACUMA, APOLO Y MINA ARGENTINA.

- ESTACIÓN TERRENA SANTIBÁÑEZ- COCHABAMBA (RF +HUB IDIRECT+HUB HUGHES- HUB GILAT)

- ESTACIÓN TERRENA LA GUARDIA- SANTA CRUZ (RF +HUB IDIRECT+ HUB GILAT Y SCPC)

- Objeto de la Contratación

El objetivo de ésta contratación es contar con el Servicio de Operación y Mantenimiento de Red Satelital, considerando la Estación Terrena Santibañez, la red satelital DOMSAT y adicionalmente la operación de los centros de despacho de Televisión, por el lapso de 2 años.

A objeto de facilitar la preparación, estructuración y presentación de su oferta, se pide al proponente considerar y revisar todos los puntos descritos en los Términos Básicos de Contratación y los anexos de la presente licitación en su integridad. Si los proponentes omiten la presentación de toda o parte de la información requerida o presentan ofertas que no se ajusten a lo solicitado en el presente documento, serán descalificados.

- Lugar de Entrega

La prestación de los servicios de operación y mantenimiento de Red Satelital tiene cobertura en los departamentos de La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba abarcando los sistemas y subsistemas de transmisión de larga distancia por vía satélite, VSAT SCPC para Backhaul GSM, HUB´s, etc.

El servicio de despachos de televisión tiene cobertura en el departamento de La Paz.

- Proponentes elegibles

En esta convocatoria podrán participar los siguientes proponentes:

- Personas Naturales o jurídicas con capacidad de contratar

- Empresas nacionales legalmente constituidas.

- Asociaciones Accidentales legalmente constituidas en Bolivia.

- De los impedimentos

Están impedidos de participar, directa o indirectamente, en los procesos de adquisición de bienes y/o contratación de servicios, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes casos:

- Los proveedores de ENTEL S.A. que tengan:

- Cuentas por pagar a ENTEL S.A.

- Observaciones en la calidad de sus productos o servicios.

- Procesos administrativos y/o judiciales con ENTEL S.A.

- Los proveedores que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado en la elaboración del contenido de los Términos Básicos de Contratación, Especificaciones Técnicas, Documento Referencial o Términos de Referencia.

- Los proveedores que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Ex trabajadores de ENTEL S.A., desvinculados hasta dos (2) años antes de la publicación de la convocatoria, así como las empresas controladas por éstos.

- Las empresas proveedores, propietarios, socios o representantes legales, que se hallen inhabilitados al momento de la convocatoria, por ENTEL S.A.

- Causales de inhabilitación

- Los proveedores adjudicados que no hayan presentado su documentación legal, o que los documentos presentados no cumplan las características requeridas en la Carta de Adjudicación, o desistido de suscribir el contrato o pedido de compra, no podrán participar hasta un (1) año posterior a la fecha de notificación.

- Los proveedores seleccionados que rechacen la asignación no podrán participar hasta un (1) año posterior a la fecha de notificación.

- Los proveedores y contratistas que hubiesen incumplido el pedido de compra o resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos, no podrán participar hasta dos (2) años posteriores a la fecha de la resolución o incumplimiento.

- Los proveedores cuyos propietarios, socios o representantes legales tengan relación directa, indirecta, comercial, vinculación matrimonial o parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, de afinidad o el derivado de vínculos de adopción, con otros propietarios, socios o representantes legales de otras empresas proveedores; y éstas se presenten a un mismo proceso de contratación, éstos quedarán automáticamente inhabilitados.

- Los proveedores cuyos propietarios, socios, representantes legales o personal de su empresa que tengan relación directa, indirecta, comercial con personal de ENTEL S.A. relacionado a cada proceso de contratación.

- Los proveedores que no gocen de la confianza de ENTEL S.A.

- Actividades Previas a la Presentación de Propuestas

Consultas escritas sobre los Términos Básicos de Contratación (TBC): Cualquier proveedor deberá enviar consultas únicamente  en formato adjunto, a través de correo electrónico a las siguientes direcciones loramos@entel.bo con copia a dalcazar@entel.bo, hasta fecha 10 de septiembre de 2020 hasta horas 11:00 (GMT-4).

Las consultas enviadas fuera de plazo no serán consideradas.

Siendo que no se habilitará otro periodo de consultas, se solicita remitir la totalidad de consultas de manera clara y puntual a los correos electrónicos mencionados

Respuesta a consultas escritas: Con la finalidad de dar respuesta a las consultas realizadas, se realizará la publicación de las respectivas respuestas en:

| Fecha: | - 11 de septiembre de 2020 |
| --- | --- |
| Portal de ENTEL S.A. | - http://www.entel.bo |

La etapa de consultas, culminará con la elaboración del acta, publicada en la página WEB de ENTEL S.A.; formará parte del presente documento y es de aceptación obligatoria por parte de los proveedores.

- Presentación de Propuestas

Las propuestas deben presentarse sólo en las oficinas de Entel S.A. Edificio Tower, Calle Federico Zuazo Nro. 1771, Subgerencia de Adquisiciones, hasta el día:

| Fecha: | 18 de septiembre de 2020 |
| --- | --- |
| Hora: | 09:00 a.m. |

No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de Entel S.A. diferente al domicilio señalado en el párrafo precedente y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasada la hora límite señalada por Entel S.A.

El oferente al momento de la entrega de la propuesta deberá presentar una credencial y/o Cédula de Identidad y registrarse en el Formulario de Recepción de Propuestas entregando una fotocopia del Cédula de Identidad vigente, caso contrario la propuesta no será recibida

Las propuestas de los proveedores deberán estructurarse de acuerdo a las siguientes instrucciones:

- SOBRE “A” – DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. (Impreso+Copia Digital).

- SOBRE “B” – PROPUESTA TÉCNICA (Impreso + Copia Digital).

- SOBRE “C” – PROPUESTA ECONÓMICA (Impreso + Copia Digital y archivo Excel Editable).

- La copia digital debe presentarse en archivos no protegidos contra lectura o impresión, en caso de ser necesario, ENTEL S.A. puede solicitar al proveedor información en plantillas editables, quien está en la obligación de proporcionar oportunamente toda la información requerida.

Cada sobre será presentado en un sobre o paquete cerrado, de manera separada; los Sobres “A”, “B” y “C”, deberán contener obligatoriamente una copia digital, idéntica a la presentada de manera impresa, de los documentos correspondientes; los documentos impresos deberán ser foliados, sellados y presentados con la siguiente inscripción:

ENTEL S.A. LICITACIÓN PÚBLICA N° 0/2020 RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: TELEFONO FAX – EMAIL: PERSONA DE CONTACTO: SOBRE:

La apertura de sobres se efectuará en un acto público el día:

| Fecha: | 18 de septiembre de 2020 |
| --- | --- |
| Hora: | 10:00 a.m. |

(*) Véase la secuencia establecida en el acápite 10 del presente documento

La asistencia al acto público de apertura de sobres no es obligatoria y no afecta de ninguna manera a la calificación o puntaje del proceso como tal. En caso de asistir a la apertura de sobres, se aceptará únicamente a un representante por empresa proponente. El conocimiento y cumplimiento de medidas de bioseguridad es responsabilidad del personal asistente a la apertura de sobres, siendo obligatorio su cumplimiento. Para tal fin, cada empresa deberá remitir vía correo electrónico una copia de la cédula de identidad de la persona que asistirá con una antelación de 24 horas al acto público, para coordinar su ingreso en la recepción del Edificio.

  - Sobre A: Debe tener la inscripción “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS” y debe contener la documentación legal vigente del oferente, de acuerdo a requerimiento de ENTEL S.A. debidamente foliada en su integridad, caso contrario el oferente quedará descalificado

    - Carta de Presentación firmada por el Representante Legal.

    - Fotocopia simple del Testimonio de Constitución, testimonio de la última modificación, ambos resellados por FUNDEMPRESA y el Certificado de Tradición Comercial expedido por FUNDEMPRESA (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple del Poder del Representante Legal debidamente resellado en FUNDEMPRESA, mencionando las facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación, presentación de propuestas y suscripción de contratos para la provisión/prestación del bien/servicio (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple del Certificado de Actualización de la Matrícula de Comercio ante FUNDEMPRESA vigente a su presentación. La empresa deberá tener como actividades el rubro de Telecomunicaciones y/o actividades inherentes al objeto del presente proceso de contratación.

    - Certificación electrónica del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente. (La cual podrá ser impresa de la página WEB de Impuestos Nacionales máximo 30 días calendario antes de la fecha de presentación de la propuesta).

    - Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o pasaporte del Representante Legal, vigente a la fecha de presentación de la propuesta.

    - Fotocopia simple de los Estados Financieros Auditados incluyendo el dictamen del auditor externo, de la última gestión fiscal y sellada por Impuestos Nacionales. (Para los oferentes que facturen hasta Bs 1.200.000,00 se aceptará una constancia de presentación del Formulario 605, que reemplazaría al sello de Impuestos Nacionales).

    - Garantía a Primer Requerimiento de Seriedad de Propuesta con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata a primer requerimiento a favor de Entel S.A. y debe contar con una validez de 120 días calendario a partir de la fecha de presentación de propuesta. La garantía debe ser emitida por una institución bancaria y/o financiera legalmente constituida en Bolivia y regulada por la ASFI. Emitida por 7,500.00 Dólares Americanos.

El monto establecido puede ser su equivalente en bolivianos, de acuerdo al tipo de cambio vigente a la fecha de presentación de propuestas, establecido por el Banco Central de Bolivia (BCB).La garantía debe ser emitida por una institución bancaria y/o financiera legalmente constituida en Bolivia y regulada por la ASFI.

    - Declaración de Integridad provista por ENTEL S.A., debidamente llenada y firmada por el Representante Legal de la empresa proveedor. (Anexo No. 2)

    - Periodo de validez de la propuesta(), noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación.

En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la asociación y los que corresponden a cada asociado.

  - Documentación a presentar:

    - Carta de Presentación firmada por el Representante Legal de la Asociación Accidental.

    - Fotocopia Simple del Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.

    - Fotocopia Simple del Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, mencionando las facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación, presentación de propuestas y suscripción de contratos para la provisión/prestación del bien/servicio

    - Declaración de Integridad provista por ENTEL S.A., debidamente llenada y firmada por el Representante Legal de la empresa proveedor. (Anexo No. 2)

    - Periodo de validez de la propuesta(), noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación.

  - Documentación de cada empresa asociada: deben presentar la documentación señalada en los puntos 8.1.2 al 8.1.7.

  - Las empresas extranjeras deben presentar fotocopia simple de los documentos vigentes y equivalentes a los solicitados, traducidos al español con una nota aclaratoria de equivalencia (cuando corresponda), emitidos por la entidad correspondiente en su país para que sean evaluados por el Asesor Legal de la Comisión, sin embargo, la Garantía bajo las condiciones establecidas en el numeral 8.1.8 es obligatoria en todos los casos y debe ser emitida por entidades financieras legalmente establecidas en Bolivia y reconocidas por la entidad reguladora.

  - Sobre B:  Debe tener la inscripción “PROPUESTA TÉCNICA” e incluir todos los requisitos solicitados en las Especificaciones Técnicas (Parte II); no debe contener precios totales, parciales o referenciales de ningún tipo. Asimismo, no debe incluir más de una oferta o solución distinta a la requerida por ENTEL S.A., la totalidad de la documentación presentada debe encontrarse foliada, caso contrario la empresa proveedor quedará descalificada.

  - Sobre C: Debe tener la inscripción “PROPUESTA ECONÓMICA” y presentar un resumen global y el desglose de los ítems, en concordancia con la propuesta técnica y el Anexo N° 4, además de indicar los montos en numeral y literal. La totalidad de la documentación presentada debe encontrarse foliada, caso contrario la empresa proveedor quedará descalificada.

- No debe hacer referencia a más de una propuesta económica o presentar opciones económicas; el incumplimiento dará lugar a que el proveedor sea descalificado.

- Todo proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, debe expresarse en Bolivianos o Dólares Americanos al tipo de cambio vigente a la fecha de presentación de propuestas, establecido por el Banco Central de Bolivia (BCB) y debe incluir todos los impuestos de ley.

- El proveedor puede presentar toda consideración de índole económico-financiera que considere útil y apropiada para la evaluación de su propuesta.

- En caso de discrepancia entre el precio unitario y el total o entre los montos en numeral y literal, se considera el precio menor como el correcto.

- La omisión de cualquier ítem que corresponda a la Oferta Económica, dará lugar a la descalificación de la oferta.

- En caso de ser necesario, ENTEL S.A. puede solicitar al proveedor una mayor desagregación de los precios, quien está en la obligación de proporcionar oportunamente toda la información requerida.

- Las empresas extranjeras o nacionales que consideren en su propuesta económica pagos al extranjero que generen impuestos por remesas al exterior ya sea por concepto de servicios, licencias de software (bienes intangibles) y otros, deben incluirlos en su propuesta económica de acuerdo a los porcentajes y/o montos que son establecidos en la normativa vigente en Bolivia.

  - Una vez comunicada la adjudicación, en el plazo de 10 días calendarios la Subgerencia de Adquisiciones hará llegar al proveedor el requerimiento de desglose de costos unitarios de acuerdo a especificaciones del Área de Activos Fijos; por lo que el Proveedor está obligado a remitir en un plazo no mayor a 15 días calendario esta información a la Subgerencia de Adquisiciones.

- Garantías Requeridas

La(s) empresa(s) adjudicada(s) debe(n) presentar la(s) siguiente(s) garantía(s):

- Garantía de cumplimiento de contrato (Garantía a Primer Requerimiento o Boleta de Garantía) con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento), equivalente al 10% del monto total adjudicado por toda la vigencia del contrato más 60 días calendario adicionales. La Garantía a Primer Requerimiento o Boleta de Garantía, deberá ser emitida por una entidad financiera legalmente establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia y que cuenten con la autorización de operación emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

- Fotocopia de la Póliza de Responsabilidad Civil vigente.

- Fotocopia de la Póliza de Seguro contra Accidentes vigente. Cabe aclarar que cualquier evento de Accidentes de personal a cargo del proveedor adjudicado es netamente de su responsabilidad.

- Apertura de sobres.

En el mismo acto se realizarán la apertura de los sobres A y B, bajo las condiciones establecidas en los numerales 8.1 y 8.2.

El asesor legal de ENTEL S.A. procederá a la revisión de los documentos administrativos y legales (sobre A) de todos los proponentes y realizará la habilitación o descalificación de los proponentes que no cumplan con lo solicitado en el sobre A. Acto seguido, se procede a la apertura de los sobres B de los proponentes habilitados en el sobre A.

La apertura del sobre C de los proponentes habilitados en los sobres A y B, se realizará en sesión reservada bajo las condiciones establecidas en el numeral 8.3.

Las ofertas presentadas y aperturadas permanecerán en custodia de ENTEL S.A., no pudiendo los oferentes solicitar la devolución de los sobres abiertos independientemente de su habilitación o no. En acto se realiza la devolución de sobres no aperturados de las empresas no habilitadas o descalificadas.

- Evaluación y Calificación de las Ofertas (Sesión Reservada)

La evaluación y calificación de las ofertas estará a cargo de la Comisión de Calificación conformada por funcionarios de ENTEL S.A. y asesores que ésta designe, siendo nominada con anterioridad a la apertura de sobres.

La secuencia de apertura y condiciones de evaluación es la siguiente:

  - Sobre B - Propuesta Técnica: A esta evaluación ingresan las ofertas habilitadas en la apertura del sobre A y se realiza sobre una ponderación del cien por ciento (100%). El proceso comprende:

    - Entrega del Sobre B a la comisión de calificación técnica para la evaluación correspondiente en un plazo de hasta tres (3) días hábiles.

    - La Comisión de calificación Técnica verificará que la copia digital entregada por los proveedores coincida con la documentación física presentada. Análisis racional de los requerimientos técnicos, calificados bajo el sistema “Cumple” o “No Cumple” según éstos sean mandatorios y/o calificables. Parte II (Información Técnica de la Contratación).

- Criterios Mandatorios: Son los requerimientos funcionales, técnicos y de implementación. Su calificación corresponderá al setenta por ciento (70%) del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al cien por ciento (100%). Solamente se habilitarán a la siguiente etapa los proveedores que cumplan con todos los criterios mandatorios.

- Criterios Calificables: Son los criterios no excluyentes que brindan un valor agregado a la oferta de cada proveedor, calificados sobre un porcentaje máximo de treinta por ciento (30%).

Evaluados los criterios mandatorios y calificables de las propuestas, la comisión de calificación técnica emitirá el informe de evaluación técnica correspondiente.

  - Sobre C - Propuesta Económica: El criterio de calificación económica será el de Menor Costo. La Comisión Económica verificará que la copia digital entregada por los proponentes, coincida con la documentación física presentada en su integridad. Para tal efecto la comisión de calificación económica, emitirá el informe de evaluación económica en un plazo de hasta tres (3) días hábiles.

  - Calificación Final: Es el resultado del promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en la oferta técnica sesenta por ciento (60%) y la oferta económica cuarenta por ciento (40%).

  - Informe Final: Realizadas las evaluaciones correspondientes, la comisión de calificación (técnica y económica) emitirá el informe Final en un plazo de hasta tres (3) días hábiles.

- Adjudicación:

Una vez emitido el informe final, según corresponda, se notificará con la carta de adjudicación al (los) proveedor(s) adjudicado(s) y notificación con la carta de no adjudicación a los demás proveedores.

El o los proponentes adjudicados Nacionales contarán con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para dar respuesta de Aceptación o Rechazo a la nota de adjudicación. En caso de aceptación, juntamente a la nota de respuesta deberán adjuntar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

El o los proponentes adjudicados Extranjeros contarán con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación. En caso de aceptación, se les otorgará diez (10) días hábiles adicionales para enviar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

- Formalización (contrato o pedido de compra):

Aceptada la adjudicación, se formalizará la relación comercial con la suscripción del contrato por todas las partes o pedido de compra, para lo cual el proveedor debe remitir a ENTEL S.A. la documentación detallada en el punto 9 .

El proveedor debe adherirse a los términos y condiciones establecidos en el contrato elaborado por ENTEL S.A. a ser suscrito en el domicilio legal de ENTEL S.A.

El proveedor nacional contará con hasta tres (3) días hábiles para apersonarse para la firma correspondiente.

El proveedor extranjero contará con hasta siete (7) días hábiles para apersonarse para la firma correspondiente.

Caso contrario será causal para dejar sin efecto la nota de adjudicación y ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, quedando impedido de participar en procesos de ENTEL S.A. por 1 año.

  - Documentos que debe Presentar el proveedor.

El proveedor debe presentar la siguiente documentación para la elaboración del contrato:

- Los documentos que deben presentar son:

  - Fotocopia legalizada del Testimonio de Constitución con la última modificación ambos resellados por FUNDEMPRESA y el Certificado de Tradición Comercial expedido por FUNDEMPRESA (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

  - Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal debidamente resellado en FUNDEMPRESA, mencionando las facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación, presentación de propuestas y suscripción de contratos para la provisión/prestación del bien/servicio (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

  - Certificado original de Actualización de la Matrícula de Comercio ante FUNDEMPRESA vigente a su presentación. La empresa deberá tener como actividades el rubro de Telecomunicaciones y/o actividades inherentes al objeto del presente proceso de contratación.

  - Certificación electrónica del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente. (La cual podrá ser impresa de la página WEB de Impuestos máximo 30 días calendario antes de la fecha de presentación de la propuesta).

  - Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o pasaporte del Representante Legal, vigente a la fecha de presentación.

  - Garantía de cumplimiento de contrato (Garantía a Primer Requerimiento o Boleta de Garantía con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento), equivalente al 10% del monto total adjudicado por toda la vigencia del contrato más 60 días calendario adicionales. La Garantía a Primer Requerimiento o Boleta de Garantía, deberá ser emitida por una entidad financiera legalmente establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia y que cuenten con la autorización de operación emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Según se establezca en la carta de Adjudicación, la empresa adjudicada podrá optar por las retenciones por el 10% del monto de cada pago mensual, mismas que serán devueltas a la conclusión del contrato, previa conciliación de las partes y emisión de las certificaciones correspondientes por parte de ENTEL S.A., presentación del Informe Final emitido por la Unidad Solicitante.

En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la asociación y los que corresponden a cada asociado.

Documentación a presentar:

  - Copia legalizada o Testimonio original del Contrato de Asociación Accidental, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.

  - Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, mencionando las facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación, presentación de propuestas y suscripción de contratos para la provisión/prestación del bien/servicio

  - Cédula de Identidad (fotocopia simple).

  - Garantía de cumplimiento de contrato (Garantía a Primer Requerimiento o Boleta de Garantía con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento), equivalente al 10% del monto total adjudicado por toda la vigencia del contrato más 60 días calendario adicionales. La Garantía a Primer Requerimiento o Boleta de Garantía, deberá ser emitida por una entidad financiera legalmente establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia y que cuenten con la autorización de operación emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Según se establezca en la carta de Adjudicación, la empresa adjudicada podrá optar por las retenciones por el 10% del monto de cada pago mensual, mismas que serán devueltas a la conclusión del contrato, previa conciliación de las partes y emisión de las certificaciones correspondientes por parte de ENTEL S.A., presentación del Informe Final emitido por la Unidad Solicitante.

  - Certificado original de actualización de la matrícula de comercio emitido por FUNDEMPRESA vigente.

  - Certificación electrónica del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente y actual.

Las empresas extranjeras deberán presentar la documentación legal para la elaboración del contrato, vigentes, equivalentes a los solicitados y con una nota aclaratoria de equivalencia, originales o fotocopias legalizadas y traducidos al español (cuando corresponda). El apostillaje y/o legalización correspondiente se hará en las instancias competentes de su país y/o en el Consulado o Embajada Boliviana más próxima al país de residencia, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, o la instancia que corresponda.

- Multas.

El oferente adjudicado/seleccionado se responsabilizará por los daños económicos ocasionados a ENTEL S.A. por incumplimiento a los plazos de entrega establecidos, acciones no autorizadas, realizadas por su personal que vayan en contra de la imagen, activos, personal y clientes de ENTEL S.A., debidamente constatados entre partes.

El incumplimiento de todos los requerimientos técnicos será multado de acuerdo al punto 3.6.  (Definición de Metas y Multas) de la PARTE II del presente TBC.

Hasta un 20% (veinte por ciento) del valor total del contrato. ENTEL S.A. descontará la multa del pago en curso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, debiendo iniciar el proceso de resolución del mismo.

El incumplimiento de todos los requerimientos técnicos será multado de acuerdo al punto 3.7. (Multas) de la PARTE II del presente TBC.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN

- CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

El oferente deberá cumplir todas las instrucciones, formatos, condiciones, términos y especificaciones que figuran o se citan y dar respuesta a partir del punto 1 del presente documento. Si el oferente omite la presentación de toda o parte de la información requerida; o presenta ofertas que no se ajusten en todos sus aspectos al presente documento, será descalificado de la evaluación del presente proceso de contratación.

Para todos los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como CALIFICABLE se basarán en la tabla de calificación.

En los requerimientos de ENTEL S.A. el oferente deberá tomar en cuenta, para la interpretación de las tablas, las siguientes referencias:

Condición:

: 	Requerido por ENTEL S.A.

---	: 	Informativo, No requiere respuesta.

Aplíquese las siguientes condiciones que son de carácter obligatorio

REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.

CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

- El oferente debe entregar la propuesta sólo en las oficinas de ENTEL S.A. establecidas en el presente proceso. No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el presente proceso y tampoco serán consideradas las propuestas entregadas pasados el día y hora límite señalado por ENTEL S.A. El oferente al momento de la entrega de la propuesta deberá presentar una credencial y/o Cédula de Identidad y registrarse en el Formulario de Recepción de Propuestas entregando una fotocopia del Cédula de Identidad vigente.

- Las respuestas presentadas para el presente Término Básico de Contratación deben realizarse ITEM por ITEM respetando el orden del presente documento. Se debe iniciar con las palabras CUMPLE o NO CUMPLE, seguidas de un breve y claro comentario que responda al requerimiento. Debe tener referencia puntual hacia algún DOCUMENTO TÉCNICO acerca del tópico de la pregunta, identificando el nombre del Documento, número de Página y Referencia (no se aceptarán referencias de direcciones URL). El oferente deberá presentar la documentación técnica de respaldo pertinente; tales como manuales, catálogos, hojas técnicas, certificados y otros para respaldo y verificación de lo ofertado con la respectiva descripción. En los casos donde se solicite las referencias técnicas y el proveedor no presente esta referencia se asumirá la calificación de no cumple.

- El idioma oficial para la presentación de propuestas es el español. Toda la documentación técnica y de respaldo debe presentarse en idioma español o inglés.

- La propuesta debe garantizar que todos los bienes ofertados cumplan con todas las recomendaciones, estándares y normas de organismos nacionales e internacionales reconocidos en el área de telecomunicaciones.

- Para la evaluación, ENTEL S.A. solicita al oferente, que la documentación de la parte técnica se entregue en un (1) ejemplar impreso (original), una copia en formato electrónico (CD-ROM, DVD-ROM o Memoria flash) con archivos no protegidos contra lectura o impresión y una copia digital escaneada.

- No Incluir en la propuesta técnica ningún precio referencial.

- FORMA DE CALIFICACIÓN

La forma de calificación estará relacionada al cumplimiento estricto de los incisos marcados como MANDATORIO y a las funcionalidades del equipo. Para los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como CALIFICABLE, se basarán en la tabla de calificación de Criterios Calificables y las fórmulas de calificación adjuntas a este documento.

A continuación, se definen los términos CUMPLE, NO CUMPLE:

CUMPLE. Define que satisface completamente el requisito técnico solicitado, a simple requerimiento de parte de ENTEL S.A. y se entiende que está incluido en la propuesta técnica-económica del oferente.

NO CUMPLE. Define que no satisface parcial o completamente el requisito técnico solicitado.

  - CRITERIOS MANDATORIOS

Los criterios MANDATORIOS serán evaluados bajo la modalidad CUMPLE o NO CUMPLE, con una ponderación de 70% (Setenta por ciento) del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al 100% (cien por ciento).

Los oferentes deberán cumplir con todos los criterios mandatorios, el incumplimiento de cualquier criterio mandatorio, descalificará al oferente para proseguir con el proceso.

3. Características Técnicas Generales y Específicas

3.1. Características Técnicas Generales

El Servicio de Operación y Mantenimiento de Red Satelital requerido tiene cobertura en los departamentos de BENI, SANTA CRUZ, COCHABAMBA y LA PAZ, y abarca a: Sistema DOMSAT-SCPC_GSM, nodos de acceso, ET Santibáñez + operación de las HUB iDirect, Gilat y Hughes infraestructura de estación o nodo, sistemas de suministro de energía eléctrica y centros de despachos de televisión, los cuales, están mencionados en el cuadro siguiente. Mayores detalles de las especificaciones técnicas están adjuntos al Anexo A.

Debido a que la red de Fibra Óptica y/o Micro Ondas de ENTEL S.A. está en expansión a nivel nacional, es que se proyecta la migración de los enlaces satelitales a terrestres, tal que estas estaciones satelitales serán desactivadas, por el cual tendrán que ser reducidas de las actividades de la red satelital.

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES |  |
| --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN |
| 1 | El Sistema DOMSAT, estaciones remotas y subsistemas asociados ITEM; ESTACION; PERSONAL; INTERCONEXIO A COOPERATIVA; ENERGÍA Y AIRE ACONDICIONADO; ENLACE PARA RADIO BASES; SUBSISTEMA DE RF. 1; ET MAESTRA DOMSAT - SCPC_DOMSAT - SCPC_GSM; 7; --; SI; SI; SI. 5; SANTA ANA DE YACUMA – DOMSAT; 1; SI; SI; --; SI. 6; SAN MATÍAS – DOMSAT; 1; SI; SI; SI; SI. 7; APOLO - DOMSAT (INLCUYE ULTIMA MILLA); 1; --; SI; --; SI. 8; MINA ARGENTINA-SCPC GSM; ---; ---; SI; SI; SI. |
| 2 | Estación Terrena Santibáñez, que incluye Operación y Mantenimiento de: - Sub sistema de RF y Segmento - HUB IDIRECT - HUB HUGHES - HUB GILAT - Monitoreo del subsistema de Energía y Aires acondicionado. Ubicación: Santibáñez Cochabamba ITEM; ESTACION; PERSONAL; SUBSISTEMA DE RF; SUBSISTEMAS DE INTERCONEXIÓN AL HUB; MONITOREO DEL SISTEMA DE ENERGÍA Y AIRES ACONDICIONADO. 11; ESTACION TERRENA SANTIVAÑEZ - HUB IDIRECT: EVOLUTION - HUB HUGHES: JUPITER - HUB GILAT: SKYEDGE II; 6; SI; SI; SI. |
| 3 | Estación Terrena La Guardia, que incluye Operación y Mantenimiento de: - Sub sistema de RF y Segmento DE TODA LA ESTACIÓN TERRENA LA GUARDIA - HUB IDIRECT - HUB GILAT - ENLACE SCPC CORPORATIVO BANDA “C” - Monitoreo del subsistema de Energía y Aires acondicionado. Ubicación: La Guardia Santa Cruz ITEM; ESTACION; PERSONAL; SUBSISTEMA DE RF; SUBSISTEMAS DE INTERCONEXIÓN AL HUB; MONITOREO DEL SISTEMA DE ENERGÍA Y AIRES ACONDICIONADO. 1; ESTACION TERRENA LA GUARDIA - HUB IDIRECT: EVOLUTION - HUB GILAT: SKYEDGE II - SCPC Corporativo; 6; SI; SI; SI. |
| 4 | Despachos de Televisión a través de enlaces terrestres. Los centros de despachos de televisión ubicado en edificio de ENTEL La Paz ITEM; ESTACION; PERSONAL; COBERTURA. 11; DESPACHOS DE TV; 2; LA PAZ. 12; DESPACHOS DE TV; 1; COCHABAMBA (A REQUERIMIENTO). 13; DESPACHOS DE TV; 1; SANTA CRUZ (A REQUERIMIENTO). |

  - Servicio de Operación y Mantenimiento

Las especificaciones técnicas del Servicio de Operación y Mantenimiento de Red Satelital, Despachos de Televisión y Nodos de Acceso están organizadas por módulos de acuerdo a las características técnicas de enlaces, equipos y elementos considerados y requerimientos de operación y mantenimiento. El listado de estas especificaciones está en el siguiente cuadro. Las especificaciones técnicas correspondientes están descritas en el Anexo A. El compromiso de cumplimiento de todas las especificaciones técnicas para la prestación del servicio de operación y mantenimiento será evaluado en base a las respuestas correspondientes a las especificaciones establecidas en los cuadros de requerimientos y las respuestas punto a punto a las especificaciones técnicas del Anexo A y Anexo B

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | MANDATORIO | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  | Cumple / No cumple |  |
| 1 | Operación y Mantenimiento de la Red Satelital # Cobertura de los servicios de operación y mantenimiento El servicio de operación y mantenimiento debe ser prestado sin interrupciones, todos los días en modalidad 7x24 (7 días de la semana y 24 horas del día), los 365 días del año. Estos servicios abarcan a equipos de comunicación, equipos de energía e infraestructura de las estaciones terrenas. ## EQUIPOS DE COMUNICACIONES Los servicios de operación y mantenimiento cubren a los siguientes equipos, elementos y sistemas y subsistemas de telecomunicación de todas las estaciones satelitales del presente contrato. - Antenas y alimentadores - Equipos de presurización - Guías de onda y cables coaxiales - Sistemas de transmisión y recepción satelital (amplificadores y convertidores de frecuencia, Transreceptor, OTU, BUC, LNA, Feeder, etc.) - Circuladores y combinadores y filtros. - Modems (MODEM, Router, ACT, etc.), Multiplexores de equipos de banda base - Equipos de compresión de circuitos de voz - Paneles de distribución - Equipos y enlaces de interconexión local con abonados y otros operadores de servicios de comunicaciones - Equipos de nodos acceso (datos, telefonía) - Y todos los demás elementos de interconexión interna y externa de la red satelital en lado central y remotas. ## EQUIPOS DE ENERGÍA Los servicios de mantenimiento para los equipos de energía abarcan a los siguientes elementos: - Bancos de baterías de varios tipos y capacidades. - Módulos rectificadores, bastidores y sus cables de conexión. - Grupos generadores, tableros de control, tanques de combustible diarios y su cableado. - Sistemas de protección eléctrica, sistema de tierra, pararrayos y elementos de protección. - Tableros de distribución de corriente continua y alterna. - Equipos UPS de varias capacidades incluyendo sus bancos de baterías. - Equipos inversores AC/DC, conversores DC/DC, reguladores de tensión. - Puestos de transformación, sistema de protección y cableado. - Switch de transferencia automática. - Tanques de almacenamiento de combustible. - Y demás elementos de interconexión del sistema de energía del lado central y remotas ## INFRAESTRUCTURA El servicio de mantenimiento de la infraestructura de la estación terrena mínimamente consiste en la ejecución de las siguientes actividades. - Limpieza y mantenimiento del ambiente de equipos de comunicación - Limpieza y mantenimiento del ambiente de equipos de energía - Mantenimiento de iluminación externa e interna - Mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado, y sistemas de ventilación, (limpieza de polvo, limpieza interior, limpieza de filtros, verificación del estado de funcionamiento, reparación de equipos de aire acondicionado) - Limpieza y mantenimiento de torres y anclajes - Limpieza y desyerbado de áreas circundantes a la estación terrena - Reparaciones menores en la infraestructura de la estación terrena como ser: sellado de rajaduras, interiores, exteriores, mantenimiento de puertas, cambio de chapas, cambio de vidrios, elementos de iluminación, otras reparaciones menores. # Actividades de operación Y mantenimiento Con el objeto de lograr alta disponibilidad de enlaces satelitales y enlaces de interconexión local, se deben ejecutar las siguientes actividades: - Operación, control y monitoreo de los enlaces y equipos - Mantenimiento preventivo de equipos de comunicación - Mantenimiento preventivo de equipos de energía e infraestructura - Mantenimiento correctivo de equipos de comunicación y enlaces - Mantenimiento correctivo de equipos de energía, Aires acondicionado e infraestructura. # operacion, control y Monitoreo de los enlaces y equipos Las actividades de operación, control y monitoreo de enlaces y equipos, serán realizadas en las Estaciones Terrenas Tiwanacu y en las siguientes Estaciones Remotas DOMSAT: Cobija, Riberalta, Guayaramerin, Santa Ana de Yacuma, San Matías, Apolo, Mina Argentina y Yani. # OPERACIÓN, CONTROL Y MONITOREO EN LA ESTACIÓN TERRENA TIWANACU En la estación Terrena Tiwanacu, la empresa contratista realizará las siguientes actividades de operación, control y monitoreo: Actividades de operación: - Coordinación con los centros de operación del sistema de satélite (Intelsat, ABE y otros proveedores de recurso satelital) y responsables de operación de las estaciones terrenas remotas en casos de detección y localización de interferencias, anomalías y defectos. - Coordinación con los centros de operación del sistema de satélite (Intelsat, ABE y otros) en casos de servicios de transmisión de televisión, activación y desactivación de portadoras satelitales. - Coordinación con los responsables y especialistas de la contratista y responsables de ENTEL involucrados (Centro Nacional de Operaciones NOC, Operación y Mantenimiento O&M) en los procesos de localización, diagnóstico y solución de fallas - Coordinación con los responsables de operación de las estaciones terrenas remotas (estaciones DOMSAT) para la recepción de reportes de calidad del enlace registrados en los equipos de las estaciones remotas. - Coordinación con los responsables de operación de las estaciones terrenas remotas (estaciones DOMSAT) durante los procesos de mantenimiento. - Recepción y registro del reporte diario de novedades de las estaciones terrenas remotas. Las novedades se deben registrar en cuaderno de partes y base de datos Actividades de control: Los datos de control del estado de funcionamiento de equipos se deben registrar en formularios y base de datos: - Verificación y control del estado de funcionamiento de equipos de comunicación y energía. - Verificación y control del estado de funcionamiento de los equipos de climatización y sistemas de presurización (ventiladores, equipos acondicionadores de aire). - Verificación del estado de elementos como alimentadores, guía de onda, cables coaxiales y estructura de antena. - Verificación del estado de funcionamiento de canales de servicio y medios alternativos de comunicación para casos de contingencia (Ej. estaciones VSAT) - Medida de la temperatura y humedad del ambiente de equipos de comunicación ACTIVIDADES DE MONITOREO: Los datos de monitoreo se deben registrar en formularios y base de datos: - Monitoreo de parámetros de portadoras y registro de datos en formularios y base de datos (niveles de potencia, espectro de potencia y frecuencias de operación) - Monitoreo de niveles del ruido e interferencias y registro de datos en formularios y base de datos - Monitoreo de indicadores de calidad de enlaces y registro de datos en los formularios y base de datos (lectura de tasa de errores en los módems). - Monitoreo de anomalías, defectos de enlaces, fallas y averías de equipos, a través de indicadores de alarmas y fallas. Registro de eventos en cuaderno de partes y base de datos - Monitoreo de los sistemas de Energía y aires acondicionados. La empresa contratista contará con responsables y personal de turno con una disponibilidad de 7x24, para los servicios de operación, control y monitoreo de los enlaces y equipos en la Estación Terrena Tiwanacu. OPERACIÓN, CONTROL Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES REMOTAS DOMSAT En las estaciones remotas DOMSAT, el personal de operaciones de la empresa contratista realizará las siguientes actividades de operación, control y monitoreo, de acuerdo al horario de trabajo establecido, durante los días de la semana. Actividades de operación: - Coordinación con el personal de turno de la Estación Terrena Tiwanacu, en procesos de detección, localización de interferencias, anomalías y defectos. - Coordinación con los especialistas de la empresa contratista en procesos de localización, diagnóstico y solución de fallas. - Coordinación con el personal de turno de la estación Terrena Tiwanacu, en casos de, activación y desactivación de portadoras satelitales. - Coordinación con el personal de turno de la estación Terrena Tiwanacu durante los procesos de monitoreo y mantenimiento. - Registro diario de novedades y eventos en cuaderno de partes y base de datos. Actividades de control: Los datos de las actividades de control se deben registrar en formularios y base de datos - Verificación y control de calidad del enlace (lectura de tasa de errores y alarmas en los módems). - Verificación y control del estado de funcionamiento de equipos de comunicación y energía. - Verificación del estado de elementos como alimentadores, guía de onda, cables coaxiales y estructura de antena. - Verificación del estado de funcionamiento de canales de servicio y medios alternativos de comunicación para casos de contingencia (Ej. estaciones VSAT) - Verificación y control del estado de funcionamiento de los equipos de climatización (ventiladores, equipos acondicionadores de aire). - Control de temperatura y humedad del ambiente de equipos. ACTIVIDADES DE MONITOREO: Los datos de las siguientes actividades de monitoreo se deben registrar en formularios y base de datos: - Monitoreo de indicadores de calidad de enlaces (lectura de tasa de errores en los módems). - Monitoreo de anomalías, defectos de enlaces, fallas y averías de equipos a través de indicadores de alarmas y fallas. El personal de la Estación Terrena Remota enviará al responsable de operaciones de la Estación Terrena Tiwanacu., el reporte de calidad del enlace y fallas (diarias) En las Estaciones Remotas DOMSAT indicadas en el punto 6.1, las actividades de verificación y control del estado de funcionamiento de equipos y estado de operación de enlaces deben ser realizadas y registradas todos los días durante los siete días de la semana y 365 días del año. Estas actividades requieren pocas horas de la jornada de trabajo, pero son muy importantes para garantizar la operatividad de equipos y enlaces. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Las actividades de mantenimiento preventivo se realizarán con el fin de reducir la probabilidad de falla o degradación de calidad de funcionamiento de un elemento, equipo o enlace. La ejecución de un mantenimiento preventivo apropiado se refleja en la baja tasa de fallas. Las siguientes actividades de mantenimiento preventivo de equipos de comunicación se ejecutarán con una Periodicidad Bimestral de todos los enlaces de la Red: - Mantenimiento preventivo de equipos de transmisión satelital - Mantenimiento preventivo de equipos de interconexión En cuanto al mantenimiento de RBS, BTS y radioenlaces de baja capacidad (“mini links”), el personal técnico de la empresa contratista prestará el servicio de soporte técnico remoto para la notificación de fallas y alarmas y acciones de restablecimiento en coordinación con el NOC Centro Nacional de Operaciones de ENTEL. Las especificaciones del servicio de mantenimiento de equipos y nodos de acceso se detallan en Anexo A. ### Mantenimiento Preventivo Bimestral de los equipos de Transmisión (IF Y RF) SATELITAL En todas las estaciones de transmisión deberán realizarse con frecuencia bimestral, los trabajos de mantenimiento preventivo en los equipos de transmisión, enlaces de transmisión, infraestructura de equipos de transmisión. Las principales actividades a realizarse son: - Control de las condiciones de funcionamiento de los equipos de transmisión a través de lecturas de indicadores de alarmas y/o fallas. Los resultados de las lecturas de estos indicadores deberán registrarse en formularios elaborados y apropiados a cada tipo del equipo de transmisión. - Control de calidad del enlace a través de indicadores de tasa de errores y deslizamientos - Inspección y limpieza de antenas, guías de ondas, y estructura de las torres y escalerillas. - Verificación del funcionamiento del sistema de presurización, reciclado de la sílica y reparación de fugas en las guías de onda. - Verificación del sistema de apuntamiento de antenas y en caso de ser necesario realizar el ajuste correspondiente. El control del apuntamiento de las antenas se realizará registrando las desviaciones de posición respecto al centro del haz (marcas mecánicas). Se deberá llenar en el formulario de control de apuntamiento de antena, los datos del estado de apuntamiento tanto en azimut como en elevación e información de las acciones de corrección realizadas. - Vulcanización de los conectores de guías onda y de los conectores coaxiales para prevenir deterioros. - Limpieza de equipos de transmisión, cableado, paneles de conexión y escalerillas - Limpieza del ambiente donde están instalados los equipos de comunicación - Limpieza de filtros de aire de ventiladores de equipos - Control de los sistemas de ventiladores de equipos - Control de las condiciones ambientales internas - Medición de la temperatura en el ambiente de equipos de transmisión - Medición de la humedad en el ambiente de equipos de transmisión - Control de acumulación de polvo en los equipos y en el ambiente de equipos. Los equipos de transmisión deberán estar operando en condiciones óptimas de limpieza. - Resellado de orificios ó aberturas por donde penetra el polvo al ambiente de equipos. - Limpieza de las áreas circundantes a la edificación técnica - Inspección minuciosa del techo y resellado de rajaduras; las reparaciones mayores deben ser ejecutadas por ENTEL. Esta acción deberá realizarse de manera inmediata para evitar averías ó degradaciones de equipos por goteras. - Inspección de las puertas de acceso y ejecución inmediata de trabajos correctivos en caso de fallas menores (reemplazo de bisagras en mal estado, repintado, arreglo y/o reajuste de chapas). El ambiente de equipos de transmisión deberá estar cerrado permanentemente, para evitar acceso de polvo y cambios de temperatura y humedad. Los resultados de las actividades de mantenimiento preventivo deberán registrarse en los formularios respectivos y los datos deberán transcribirse en una base de datos para contar con reportes históricos de funcionamiento de equipos, enlaces, estado de instalaciones, etc. La limpieza de los equipos y elementos de transmisión es muy importante para garantizar una alta confiabilidad de los equipos y sistemas de transmisión. Por lo cual, se han definido las categorías de limpieza y calidad de limpieza para los diferentes elementos de una estación. Adicionalmente, como parte de las actividades de mantenimiento preventivo, y con carácter obligatorio, la empresa contratista, debe elaborar y actualizar la documentación “as built” de la estación en formato definido por ENTEL S.A., y entregar junto a los informes de mantenimiento preventivo en formato impreso y óptico. ### Mantenimiento Preventivo semestral en los Sistemas de Transmisión (IF Y RF) SATELITAL Además de las actividades correspondientes al mantenimiento preventivo bimestral se realizarán con frecuencia semestral las siguientes actividades: - Verificación del espectro de potencia de las portadoras transmitida, utilizando un analizador de espectros (en el punto de monitoreo del HPA). Los resultados deben ser ploteados e impresos. - Medición de la relación (Co,+No)/No de la portadora recibida (en el punto de monitoreo de FI), utilizando un analizador de espectros, los resultados deben ser grabados e impresos. - Medición parámetros potencia y frecuencia de equipos de transmisión y recepción, ejecución de los ajustes necesarios en caso de detectar variaciones respecto al valor nominal. En equipos de RF y FI, controlar la desviación de los valores nominales de los siguientes parámetros: - Frecuencias de los osciladores locales - Frecuencias de transmisión y recepción - Potencia de transmisión de la portadora - Potencia de recepción de la portadora - En caso de ser necesario, realizar el alineamiento del enlace de acuerdo al diagrama de niveles de cada estación y valor de la PIRE aprobada en el Plan de Transmisión. - En algunas estaciones se realizará limpieza total de equipos. Este trabajo deberá ser previamente autorizado por ENTEL y programado, tomando todas las previsiones, como ser la disponibilidad de repuestos en sitio, ya que la limpieza se realizará en el equipo de transmisión apagado y sometido a inestabilidades térmicas que podrían provocar alguna falla. |  | --- |  |
| 2 | Operación y Mantenimiento de Equipos de Suministro de Energía Eléctrica y climatización en las estaciones remotas Domsat. ### ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE ENERGÍA Para reducir la probabilidad de falla o la degradación de calidad de funcionamiento de un elemento, equipo o sistema de energía, deberán realizarse las actividades de mantenimiento preventivo con la periodicidad indicada en el siguiente cuadro: SISTEMAS DE ENERGIA; PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO. GRUPO ELECTROGENO – RED COMERCIAL; BIMESTRAL. GRUPO ELECTROGENO –GRUPO ELECTROGENO; SEGÚN HRS DE FUNCIONAMIENTO. GRUPO ELECTROGENO; OVERHAUL SEGÚN HORAS DE FUNCIONAMIENTO 5000, 10000 HORAS. ### MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIONES TIPO ENERGIA COMERCIAL –GRUPO ELECTRÓGENO En todas las estaciones terrenas con este tipo de alimentación, el contratista realizará las visitas según las horas de funcionamiento y especificaciones establecidas en manuales de mantenimiento y de acuerdo al Anexo A MANTENIMIENTO DE 250 HORAS MANTENIMIENTO DE 500 HORAS MANTENIMIENTO DE 1000 HORAS MANTENIMIENTO DE 5000 HORAS Verificando las transferencias manual y automática. ### MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Sobre los equipos de aire acondicionado y ventiladores, se deben realizar las siguientes actividades: - Medición de la temperatura ambiente de salas de equipos y baterías (° C). - Medición de voltajes, corrientes de funcionamiento. - Limpieza de filtros de los equipos de aire acondicionado y ventiladores. - Aumento de gas refrigerante adecuado en caso necesario - Sellado de fugas en el circuito del refrigerante con soldadura adecuada - Verificación del funcionamiento de equipos de aire acondicionado. - Verificación del funcionamiento de ventiladores AC/DC. - Verificación del funcionamiento de extractores de aire. - Verificación del funcionamiento del compresor. ### LIMPIEZA DE EQUIPOS Y AMBIENTES DE ENERGÍA El mantenimiento incluye también las labores de limpieza necesarias para la conservación en buen estado de los equipos en las estaciones; las actividades a realizar son las siguientes: - Limpieza de chasis, cubierta de grupos generadores, manchas de aceite, cables de interconexión. - Limpieza de las baterías de arranque y sus terminales. - Limpieza del banco de baterías, sus terminales y cables de interconexión. - Limpieza de las salas de grupo generador, rectificadores y baterías. - Limpieza de escalerillas y ductos de los cables de energía. - Limpieza del interior de tableros eléctricos de AC y DC - Limpieza del área dentro el cerco perimetral de la estación, recolectando cables, filtros de aceite sucios, desechos sólidos, depositándolos en contenedores, limpieza de maleza y basura en general. ### ILUMINACIÓN DE ESTACIONES TERRENAS El mantenimiento incluye también la mano de obra y los materiales necesarios para el buen funcionamiento de los sistemas de iluminación en repetidoras. |  |  | --- |
| 3 | Soporte en Mantenimiento de Radio bases # COBERTURA DE SERVICIOS La empresa contratista realizará las actividades de soporte en Mantenimiento de todos los enlaces SCPC para las Radio Bases instaladas en las siguientes localidades: - Mina Argentina - San Matías ## MANTENIMIENTO CORRECTIVO. Una vez detectada alguna falla en el enlace transmisión satelital, debe ser ejecutado todos los procesos de restitución, si no se tiene problemas en transmisión verificar el estado de funcionamiento de radio bases y sus sistemas de suministro de energía eléctrica. El personal técnico de la empresa contratista notificará y proveerá los indicadores de falla y coordinará con los responsables técnicos del NOC de ENTEL y en caso de no establecerse la radio base contactarse con el personal de emergencia de la regional/ supervisores de mantenimiento para realizar las acciones correctivas necesarias que así lo indiquen. En caso de no repararse la falla, por definición de ENTEL intervendrá la empresa especialista en mantenimiento de radio bases. ### TIEMPOS DE RESTABLECIMIENTO DEL TRANSPORTE SATELITAL PARA LA RADIO BASE Para los enlaces satelitales para el acceso celular (Radio bases) se ha establecido en la: TABLA 4 TIEMPOS MÁXIMOS DE RESTABLECIMIENTO, del Anexo A |  |  | --- |
| 4 | Estación Terrena (Santibáñez): - Sistema de RF - Operación en HUB´s IDIRECT, GILAT y HUGHES - Monitoreo del Subsistema de Energía y aires acondicionado (ver Anexo A) Subsistema de RF: - Cadena de Transmisión y Recepción. - Antena de 11 metros banda “Ku” y Tracking de antena - Control automático de ganancia. - Todas las interconexiones a las HUB IDIRECT GILAT Y HUGHES. - Segmento satelital y coordinaciones con el proveedor (ABE). Operación de las HUB´s - IDIRECT - HUGHES - GILAT - Que incluye los elementos interconectados a la red IPNGN, e interconexión al lado central por medio óptico (F.O.). # COBERTURA La empresa contratista realizará trabajos de operación y mantenimiento de la estación terrena Santibáñez ubicada en la localidad de Santibáñez-Cochabamba. # actividades a ejecutar permanentemente Mantenimiento Correctivo: Actividades de mantenimiento correctivo a las actividades que se ejecutan a fin de reponer el servicio cuando se presenta una falla que atenta contra la continuidad y/o calidad de los servicios que brinda ENTEL S.A. Todas las actividades de mantenimiento deben orientarse a reducir al mínimo posible las intervenciones de tipo correctivo. Mantenimiento Preventivo: Actividades de mantenimiento destinadas a reducir la probabilidad de fallas o la degradación de la calidad del servicio. Para tal objetivo, debe presentarse un cronograma bimestral, semestral que incluya todos los subsistemas: - De RF - De las HUB´s en coordinación con el soporte técnico de fábrica de las HUB´s. - Del Segmento satelital en coordinación con la ABE (satélite TUPAC KATARI). El alcance de cada una de las actividades a ejecutarse dentro del marco del presente contrato se define en función del tipo de trabajo a realizarse, en tal sentido tenemos: ### Operación de las HUB El personal debe tener pleno conocimiento de la operación de las HUB: - IDIRECT - HUGHES - GILAT Realizando control y gestión de los eventos diariamente, debiendo resolver y concluir actividades que se presenten, como: - Coordinación con el soporte técnico de fábrica, para resolución de algún evento suscitado en cualquiera de las HUB indicados. - Revisión y verificación del estado de los equipos instrumentos, y recursos que posibilitan el buen funcionamiento. - Coordinación con todas las actividades relacionadas a las HUB´s, NOC, centrales telefónicas fija y móvil de ENTEL, Datos IP, así como las coordinaciones con el proveedor satelital (ABE) - Soporte a los grupos de campo en caso de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las terminales remotas. - Actualización de inventarios en general (HUB y Remotas) - Generar reportes mensualmente - Informar en forma inmediata a las líneas referentes de ENTEL (NOC, Supervisores, etc…), en caso de cortes de servicio y/o eventos urgentes e importantes. ### Personal El personal necesario para la atención de las HUB´s debe estar distribuido en tres turnos en el día, atender 7x24 los 365 días del año, con los 4 profesionales solicitados. El personal responsable del sistema de RF, debe cumplir las horas de trabajo diario, las cuales serán establecidas al inicio del contrato en coordinación con ENTEL S.A., dentro las funciones están: - Operar y mantener en funcionamiento el subsistema de RF - Atender los reportes y fallas que se tengan en cualquier momento que se requiera. - Realizar un reporte mensual de todas las actividades realizadas. - Programar el mantenimiento bimestral semestral y anual, que debe ser presentado a ENTEL S.A. al inicio de cada año. - Uno de los responsables de RF debe ser el coordinador con ENTEL S.A. - Este encargado también será responsable del grupo de turno, coordinando las actividades respectivas. Todo el personal debe contar con: - Celular - Correo electrónico - Y todos los instrumentos necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas de RF y HUB´s. ### Caso de falla de equipos y/o software Procedimiento a seguir: - Si el equipo en falla (Hardware y/o Software) corresponde a cualquiera de las HUB´s: Comunicar al soporte técnico del HUB bajo correo y/o método que este establecido, coordinar y seguir los procedimientos de restablecimiento. Si no se restablece el normal funcionamiento, proceder inmediatamente a informar a ENTEL S.A. con su debido diagnóstico para su reposición y/o reparación, con la certificación de fábrica. La empresa contratista debe acomodarse en todo momento a los procedimientos vigentes dentro de Entel para la ejecución, registro y control de todas las actividades descritas en el presente anexo. Si la falla es masiva afectando a una cantidad grande y/o masiva, debe ser comunicada inmediatamente, tomado los datos del motivo del corte, inicio y final de corte de tráfico, con la recolección de los LOGs durante y al finalizar la falla. Por fallas de las remotas deben ser verificadas, realizadas las pruebas de restitución, y ante la imposibilidad de los mismos deben ser comunicados a las contratistas de campo, para su intervención respectiva. ### Limpieza La ejecución de los siguientes trabajos: - Revisión y limpieza de equipos: Orientada a mantener fuera de elementos corrosivos aislantes en los rack y equipamiento dentro el ambiente de trabajo de los equipos. - Revisión y limpieza de Antena Satelital: Orientada a mantener libre de obstrucciones y corrosiones del plato, cañón y feeder de la antena. - Revisión y limpieza general: Orientada a mantener limpio y saneado los espacios de trabajo. ## Mantenimiento correctivo Todas las actividades de mantenimiento correctivo deben ser ejecutadas siguiendo las prácticas profesionales más apropiadas para cada caso, no obstante, es importante definir algunos aspectos que deben observarse al momento de realizar este tipo de trabajos: - La revisión en casos de intervención, debe ser integral, vale decir, a pesar de que la falla se localice en un sector específico de la red, es necesario revisar el resto del circuito a fin de localizar otros sectores con posibles problemas y de esta manera se pueda evitar la reincidencia de fallas. - El personal de la empresa contratista debe contar con el equipamiento y material necesarios para la ejecución de los trabajos. - Todos los trabajos deben ser ejecutados empleando las herramientas adecuadas y específicas para cada caso. - De manera regular y con la finalidad de verificar la calidad de los trabajos, así como el equipamiento adecuado y el correcto desempeño del personal de la empresa contratista, se ejecutarán controles de calidad en los que participarán tanto personal de ENTEL S.A. como del CONTRATISTA. - La prioridad en la solución de estas fallas de gran magnitud (masivas), debe ser la reposición del servicio para los clientes que se encuentran afectados. - En caso de fallas masivas se debe notificar de manera inmediata a Entel y obtener la información de respaldo necesaria para que el problema sea reportado a la ATT a fin de que no se considere como incumplimiento si el problema no puede resolverse de manera inmediata. - La revisión y detección de la falla debe ser de forma integral, en coordinación con las áreas que intervienen en el servicio a través de la antena satelital Santibáñez. ## Mantenimiento preventivo Las directrices indicadas para el mantenimiento correctivo son también aplicables para el mantenimiento preventivo dentro de lo que corresponde, evitando dentro de lo posible el corte de servicio hacia los clientes. Si los mantenimientos a ejecutarse implican corte de servicio a los usuarios, se debe remitir con tres semanas de anticipación los informes detallando la magnitud del trabajo, zonas afectadas, servicios afectados, tiempo estimado de duración, etc. a fin de que la solicitud del corte sea realizada a la ATT de manera oportuna. ## INSTALACIONES, TRASLADOS Y RETIROS Todas las actividades de instalaciones, retiros y traslados deben ser supervisados siguiendo las prácticas profesionales más apropiadas, en tiempos óptimos, con calidad técnica, a fin de asegurar un excelente servicio y la satisfacción del cliente en todo momento. Las respuestas y coordinaciones con los solicitantes y ejecutores del trabajo deben ser oportuna y sin demora. El control de las estaciones remotas, deben estar permanentemente orientadas a: - Mantener en servicio todas la remotas - Mantener los inventarios actualizados de toda la red satelital. - Coordinar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo - Atender las solicitudes de los clientes internos y externos. Así mismo, el personal de la empresa contratista debe alertar a ENTEL S.A. de instalaciones que no cumplan con las normas de alineamiento y/o polarización, reportando el estado de las remotas. # Horarios de ATENCIÓN Las 24 horas del día (24x7), 365 días del año para el personal de turno. Y horario continuo para el personal de soporte de RF, estando disponible cualquier momento para cualquier evento de falla que se presentare, así mismo en caso de falla el personal estará permanentemente hasta la solución del mismo. Y/o lo que por razones de conveniencia a ENTEL así lo disponga # CONTROL DE calidad de LAS ACTIVIDADES Los controles de calidad podrán ser efectuados sin previo aviso y conforme el personal de ENTEL S.A. Durante el control de calidad (inspecciones) se verificará principalmente que los trabajos hubiesen sido ejecutados siguiendo las mejores prácticas profesionales al respecto y atendiendo las directrices enunciadas en el presente documento. # ENTREGA DE INFORME MENSUAL y CONCILIACIÓN Hasta máximo el día 5 de cada mes, el contratista deberá entregar información de las actividades en subsistema de RF y Operación de la ET Santibáñez, así como reportes de la cantidad de instalaciones, retiros, traslados y mantenimientos de servicio ejecutados por cada regional. # ENTREGA DE reportes estadisticos Los informes se presentarán de acuerdo a lo siguiente: ## INFORME SEMESTRAL INSTALACIONES, TRASLADOS Y RETIROS ## INTEVENCIONES DE MANTENIMINETO - Reporte de eventos durante el mes con tipificación de los mismos, expresando si las mismas fueron con corte de tráfico o no, así como el tiempo de corte, de: - Los eventos en la HUB - Los eventos en las remotas. - Los eventos en subsistema de RF que incluye el segmento satelital. - Los eventos de interconexión a la red IP y/o F.O. - Con el cálculo de MTTR, MTBF y DISPONIBILIDAD, tabla de cumplimiento de los tiempos establecidos por cada falla y/o mantenimiento preventivo - Inventario actualizado de la base de datos - Remotas - Equipos - Anualmente se debe presentar un resumen de actividades ejecutadas con el análisis de tiempos cumplidos y no cumplidos, así como los principales eventos de falla. |  |  |  |
| 7 | Operación y Mantenimiento Centro de Despachos de Televisión # COBERTURA DE SERVICIOS Y CENTROS DE DESPACHOS CENTRO DE DESPACHOS; HORARIOS (A coordinar con los responsables regionales); SERVICIOS. LA PAZ; LUNES A VIERNES: 7:00 A 14:00 Y 15:30 A 22:30 SABADO: 10:30 A 12:30 Y 14:30 A 20:30 DOMINGO : 10:30 A 12:30 Y 14:30 A 21:30; Despachos Programados Despachos Ocasionales. SANTA CRUZ; LUNES A VIERNES: 7:00 a 14:30 y 15:00 a 22:00 SABADO: 10:00 a 22:00 DOMINGO: 10:00 a 22:00; Despachos Programados Despachos Ocasionales. COCHABAMBA; LUNES A VIERNES: 7:00 a 14:30 y 15:00 a 22:00; Despachos Programados Despachos Ocasionales. # Los horarios pueden ser modificados de acuerdo a las nececidades de entel s.a., comunicadas con anticipación # Actividades operativas Las actividades operativas que se desarrollan en los centros de despachos de televisión de manera general consisten en: - Coordinar con el cliente y las áreas de Operación y Mantenimiento (cuando es necesario tomar una decisión) para crear uno o varios circuitos de video y audio unidireccionales entre dos o más puntos de la red con el fin de que el cliente pueda enviar y/o recibir señales de video y audio de su interés. - Monitorear la calidad de la señal durante el despacho. - Medir el tiempo utilizado por el cliente para efectuar su despacho y registrar el mismo sobre un formulario, este tiempo deberá ser validado con el cliente a fin de no originar reclamos posteriores. - Realizar un reporte mensual de todas las actividades efectuadas. Para el desarrollo de estas actividades ENTEL S. A. cuenta en sus centros de despachos de TV conmutadores de canales de TV/ audio que permiten efectuar las mismas con mayor eficiencia. El centro de despachos de TV de la ciudad de La Paz es el nodo maestro para el desarrollo de las actividades. En los centros que no requieren personal, los elementos de conexión están al alcance del cliente en salas destinadas para este fin y a su disposición se encuentran teléfonos para poder coordinar con el Centro de Despachos de TV de la ciudad de La Paz. # ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO El objetivo principal de las actividades de mantenimiento es reducir al mínimo el número de fallas y también sus consecuencias; esto implica hacer que los equipos instalados en los Centros de Despachos tengan una alta disponibilidad y confiabilidad. El control de las actividades de mantenimiento, se realizará a través de indicadores de calidad y productividad. El mantenimiento correctivo de los equipos estará a cargo de ENTEL S. A., por lo que en caso de fallas estas deberán ser notificadas indicando el problema y diagnóstico realizado, al Centro de Gestión Nacional de Transmisión (NOC). Resuelta la misma deberá exigir al NOC una justificación y registrar la misma. ### MANTENIMIENTO PREVENTIVO Es el mantenimiento efectuado a intervalos predeterminados con el fin de reducir la probabilidad de falla ó la degradación de la calidad de funcionamiento de un elemento, equipo ó enlace. ### PLANIFICACIÓN La empresa contratista, asumirá entera responsabilidad en la planificación y ejecución de las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo bimestral en cada centro de despachos. Dicha planificación deberá ser entregada a ENTEL S.A. cinco días hábiles antes de la finalización de cada trimestre, para su respectiva aprobación por parte de ENTEL S.A. ### EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo, se deberá revisar todos y cada uno de los elementos que componen las instalaciones en el sitio. Asimismo, se deberán tomar todas las precauciones para evitar daños y adoptar las acciones necesarias, a fin de prevenir problemas que ocasionen la interrupción del servicio o la degradación del mismo. Antes de iniciar las actividades de mantenimiento preventivo, obligatoriamente el Contratista debe comunicarse con el Centro de Nacional de Operaciones Transmisión para efectos de coordinación y control. La regional involucrada de ENTEL S.A. supervisara la actividad, en la medida de lo posible. Las tareas deberán ser organizadas de acuerdo a lo siguiente: Energía - Verificación y corrección de tomas. - Limpieza y orden - Medidas Equipos de telecomunicaciones - Verificación y corrección - Verificación corrección y/o reemplazo de cables, conectores y cables de datos. - Limpieza - Medidas - Ajustes |  |  | --- |

La empresa oferente deberá presentar también la respuesta punto a punto a cada una de las especificaciones técnicas del Anexo A. Este requerimiento es mandatorio.

  - Recursos Humanos, Técnicos y Logísticos

Para la prestación del servicio de mantenimiento se requiere la dotación de recursos humanos, técnicos y logísticos, que se detalla a continuación.

| No | ESTACIÓN TERRENA | RESPECIALIDAD DEL TÉCNICO | CANTIDAD | CONDICIÓN MANDATORIO | Cumple / No cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ET. Tiwanacu - DOMSAT | Supervisor de Operación y Mantenimiento (Especialista en RF Transmisión) | 7 (*) |  |  |
|  |  | Técnico de Operación |  |  |  |
| 2 | Santa Ana de Yacuma | Técnico de Operación y Mantenimiento | 1 |  |  |
| 3 | Apolo | Técnico de Operación y Mantenimiento | 1 |  |  |
| 4 | San Matías | Técnico de Operación y Mantenimiento | 1 |  |  |
| 5 | ET SANTIBÁÑEZ | Técnico en operaciones | 4 |  |  |
|  |  | Especialista en RF-Transmisión | 2 |  |  |
| 6 | ET LA GUARDIA | Técnico en operaciones | 4 |  |  |
|  |  | Especialista en RF-Transmisión | 2 |  |  |
| 7 | DESPACHOS DE TV | Técnico de operaciones | 4 (**) |  |  |

(*): Debe estar también a cargo de la atención de la estación remota Mina Argentina.

En el anexo A se detallan los ítems que corresponden a canon fijo como a extra canon.

(**): debido a que en Santa Cruz y Cochabamba no hay mucha afluencia de servicios lalas mismas serán a requerimiento.

El oferente deberá considerar en su propuesta los requerimientos indicados en la tabla siguiente cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo A para cada caso. El compromiso de cumplimiento a los requerimientos de dotación de recursos humanos, técnicos y logísticos debe estar en las respuestas punto a punto a las especificaciones técnicas del Anexo A, el resumen de las mismas será reflejado en el siguiente cuadro, en las columnas “Respuesta del Oferente”.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECUROS HUMANOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | Cantidad mínima del personal técnico operativo con el perfil de formación y experiencia requerido. |  |  |  |
| 2 | Cantidad mínima del personal técnico de supervisión y especialistas con el perfil de formación y experiencia requerido |  |  |  |
| 3 | Dotación de instrumentos de medición, equipos y herramientas especificados, según Anexo A |  |  |  |
| 4 | Dotación de vehículos que cumplen las especificaciones técnicas |  |  |  |
| 5 | Infraestructura de oficinas, medios de comunicación, material de escritorio, etc.) |  |  |  |
| 7 | Dotación de ropa de trabajo y elementos de seguridad industrial |  |  |  |
| 8 | Dotación de infraestructura informática para la gestión y control de calidad del servicio de operación y mantenimiento |  |  |  |

  - Experiencia Del Oferente (Mandatorio)

La empresa oferente debe tener experiencia en mantenimiento de redes satelitales, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de transmisión y nodos de redes de acceso. Para acreditar la experiencia, el oferente deberá presentar los documentos o certificados que demuestren esto (Ej. fotocopias de contratos) que reflejen cantidades y sistemas/remotas correspondientes a los servicios prestados. Para la evaluación serán consideradas las experiencias en actividades mencionadas en el siguiente cuadro.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL OFERENTE (EMPRESA CONTRATISTA) |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | MANDATORIO |  | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  | Cumple / No cumple |  |  |
| 1 | Experiencia en Operación y Mantenimiento de redes de comunicación por vía satélite que incluye subsistemas de RF, segmento satelital, energía y climatización, mínima 1 año continuo. Para acreditar la experiencia, el oferente deberá presentar los documentos como contratos o certificados de pagos (Ej. fotocopias de contratos, pedido de compra) que reflejen el periodo(s)/ (tiempo) correspondientes a los servicios prestados. |  |  |  | Debe presentar |
| 2 | Experiencia en operación y mantenimiento de equipos y gestión de HUB Vsat_IP: IDIRECT: Evolution, GILAT: SkyEdge II y HUGHES:,Júpiter, mínima 1 año continuo. Para acreditar la experiencia, el oferente deberá presentar los documentos como contratos o certificados de pagos (Ej. fotocopias de contratos, pedido de compra) que reflejen el periodo(s)/ (tiempo) correspondientes a los servicios prestados. |  |  | Debe presentar |  |

  - Perfil de Formación y Experiencia del Personal Técnico (Certificaciones)

La empresa deberá presentar la hoja de vida del personal técnico respaldada con fotocopias de los certificados de estudio y experiencia de todo el personal, posterior a la suscripción del contrato, a fin de que se pueda corroborar el cumplimiento de los perfiles solicitados; la verificación se realizará tanto del grado académico como de la experiencia.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL OFERENTE |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple |  |
| 1 | Perfil de formación del personal de operación ET SANTIBÁÑEZ y ET LA GUARDIA- HUB´s IDIRECT, GILAT y HUGHES: Ingeniero y/o Técnico superior en Electrónica. |  |  |  |  |
| 2 | Experiencia del personal de operación de HUB´s: Experiencia mínima de 1 año en operación de equipos de transmisión y Operación de plataformas VSAT_IP (iDirect: Evolution y/o Gilat: Skyedge II y/o Hughes: Jupiter) y conocimiento pleno de redes IP para enlaces de comunicación satelital de redes Vsat_IP. |  |  |  |  |
| 3 | Perfil de formación del personal de operación DOMSAT: Técnico en Electrónica y/o Telecomunicaciones (tiempo de formación mayor a 3 años). |  |  |  |  |
| 4 | Experiencia del personal de operación DOMSAT: Experiencia mínima de 1 año en operación de equipos y enlaces de comunicación satelital |  |  |  |  |
| 5 | Perfil de formación del supervisor ET SANTIBÁÑEZ Y ET LA GUATRDIA: Ingeniero y/o Técnico superior en Electrónica y/o Telecomunicaciones. NOTA: Presentar documentación copia legible en su oferta. |  |  |  | Debe presentar |
| 6 | Experiencia del supervisor: Experiencia mínima de 1 años en Operación y Mantenimiento de Redes de las Hub´s y Estar capacitado en alguna de las HUB´s: (iDirect: Evolution y/o Gilat: Sky edge II y/o Hughes: Jupiter) y Transmisión satelital. Nota: Presentar Documento - copia legible: hoja de vida, y certificados de capacitación en alguna de las HUB´s indicadas. |  |  |  | Debe presentar |
| 7 | Perfil de formación de los especialistas en transmisión (RF): Ingeniero o Técnico Superior en Electrónica y/o Telecomunicaciones |  |  |  |  |
| 8 | Experiencia de los especialistas en transmisión (RF): Experiencia mínima de 2 años en diagnóstico de fallas y mantenimiento de equipos transmisión, enlaces satelitales. |  |  |  |  |
| 9 | Perfil de formación del especialista en energía: Ingeniero o Técnico Superior en Electromecánica/Eléctrica/Electrónica. |  |  |  |  |
| 10 | Experiencia del especialista en energía: Experiencia mínima de 2 años en mantenimiento, operación y reparación de grupos electrógenos, tableros de transferencia, UPS, banco de baterías, rectificadores y subestaciones de transformación |  |  |  |  |
| 11 | La empresa adjudicada deberá hacer llegar una copia legible del original de los documentos que acrediten la formación y experiencia, del personal de acuerdo a lo solicitado por ENTEL en los puntos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10, en máximo quince días después de la firma del contrato. ENTEL S.A. puede solicitar/hacer la verificación de la documentación original en cualquier momento. |  |  |  |  |

  - Duración Del Servicio

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |
| --- | --- | --- | --- |
| TIEMPOS DE ENTREGA |  | CONDICIÓN |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CUMPLE / NO CUMPLE |
| 1 | El tiempo de provisión del servicio de la red satelital será de 2 año a partir de la subscripción/firma del contrato. NOTA: De acuerdo a lineamientos e interés de ENTEL S.A. La cantidad de Estaciones satelitales, subsistemas de RF y/o cualquiera de las entidades (aclaradas en los Anexo A) cotizadas unitariamente, podrán reducirse o incrementarse de tal modo que modificarían el canon y/o extra canon. |  |  |

  - Penalidades

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |
| --- | --- | --- | --- |
| PENALIDADES |  | CONDICIÓN |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CUMPLE / NO CUMPLE |
| 1 | ## PENALIDADES APLICABLES A OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SATELITAL (ver adicionalmente Anexo B Penalidades) Para regular el cumplimiento del contrato en el contexto de operación y mantenimiento de la Red Satelital, se establecen las siguientes penalidades. ## POR INCUMPLIMIENTO de actividades de operación Para regular el cumplimiento del contrato en el área de operación, se aplicarán las siguientes penalidades. - Por incumplimiento de las actividades de operación indicadas en los Anexos A, se aplicará un descuento del 5 % del pago total mensual por concepto de operación y mantenimiento de la Red Satelital. - Por incumplimiento de las actividades del control del estado de funcionamiento de equipos indicados en el Anexo A, se aplicará un descuento del 5 % del pago total mensual por concepto de operación y mantenimiento de la Red Satelital. - Por incumplimiento de las actividades de monitoreo indicadas en el Anexo A, se aplicará un descuento del 5 % del pago total mensual por concepto de operación y mantenimiento de la Red Satelital. ## POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO REALIZADOS O PARCIALMENTE REALIZADOS No se pagará por: trabajos no realizados, parcialmente realizados y trabajos realizados sin cumplir las especificaciones de calidad establecidas. El monto descontado será igual al pago total mensual correspondiente a la estación terrena, donde no se ha realizado el trabajo de mantenimiento preventivo o donde se ha realizado este trabajo parcialmente. Si no se ejecutan todas las actividades de mantenimiento preventivo detalladas en el Anexo A, entonces, se considera como trabajo parcialmente ejecutado. Adicionalmente, si se evidencia el incumplimiento de los procedimientos establecidos por ENTEL S.A., durante la ejecución del mantenimiento preventivo, se aplicará un descuento de 500 Bs. por cada caso. ## POR INCUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE RESTABLECIMIENTO Las penalidades por incumplimiento de los tiempos de restablecimiento del servicio, se aplicarán realizando descuentos al pago total mensual por la prestación del servicio de operación y mantenimiento. - Tiempo de retraso menor o igual a media hora, descuento del 1% del pago mensual de operación y mantenimiento. - Tiempo de retraso mayor a media hora y menor o igual a dos horas, descuento del 1,5 % del pago mensual de operación y mantenimiento. - Tiempo de retraso mayor a dos horas, descuento del 5 % del pago mensual de operación y mantenimiento. No; ESTACION; TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO SIN CORTE DE SERVICIO (Min); TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO CON CORTE DE SERVICIO (Min). 1; TIWANACU 02- F3 DOMSAT MAESTRA; 30; 15. 2; SANTA ANA DE YACUMA; 45; 20. 3; SAN MATÍAS; 45; 20. 4; APOLO; 45; 20. 5; MINA ARGENTINA; 600; 480. 6; RF ET Santibáñez (HUB: IDIRECT, GILAT Y HUGHES) ET SANTIBÁÑEZ; 30; 15. 7; RF ET LA GUARDIA (HUB: IDIRECT, GILAT Y SCPC) ET LA GUARDUIA; 30; 15. ## POR NO CONTAR CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS Y LOGÍSTICOS REQUERIDOS EN LAS ESTACIONES TERRENAS Si en las inspecciones periódicas, ENTEL S.A. verifica que los centros de mantenimiento no tienen todo el personal, equipos de medición, herramientas y materiales especificados para el servicio de operación y mantenimiento, se aplicarán las siguientes penalizaciones: - Recursos Técnicos: por incumplimiento en la provisión de instrumentos de medición y herramientas se aplicarán las siguientes penalizaciones por cada caso: Analizador de espectros: Bs. 8.000,00; Medidor de Potencia: Bs. 5.000, otros instrumentos: 4.000,00 Bs. Por incumplimiento en la provisión de herramientas se aplicará una penalización de Bs. 500,00 por cada caso. Recursos Humanos: por incumplimiento de recursos humanos se penalizará con un descuento de Bs. 5.000,00 por cada caso. Recursos logísticos: por incumplimiento en la provisión de vehículos se penalizará con descuento de Bs. 7.000,00 por cada caso ## POR INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO En el caso que se detecte que la empresa contratista no ha cumplido con el cronograma de mantenimiento preventivo y controlado, se aplicará un descuento del 2 % del pago mensual de operación y mantenimiento. Por otro lado, se detalla penalidades por incumplimiento a los siguientes eventos concernientes al mantenimiento y reportes descritas en el Anexo B: ## Por incumplimiento en la entrega y calidad de reportes ## Por fallas provocadas en los equipos ## Por corte de servicio provocados por el personal de la empresa contratista ## Penalización reiterada La aplicación de penalidades por razones reiteradas, en referencia a un mismo caso o evento, dará lugar a un incremento en un 100% de las penalidades establecidas para ese caso. Inclusive, si las fallas son reiterativas y no son controladas por las acciones de mantenimiento, podrá darse lugar a la resolución del contrato, por incumplimiento del mismo. |  |  |

- CONDICIONES COMERCIALES

4.1 Tiempo de Servicio

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIEMPO DE SERVICIO |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | 2 años calendario (7x24x365 días al año) |  |  |  |

4.2 Lugar de Servicio

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR DE SERVICIO |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | Cochabamba: Estación Terrena Maestra Santibáñez en Santibáñez |  |  |  |
| 2 | Santa Cruz: Estación Terrena Maestra La Guardia en La Guardia |  |  |  |
| 3 | La Paz: Estación Terrena Maestra Tiwanacu en la Pampahasi-La Paz |  |  |  |
| 4 | Beni: Estación Remota Santa Ana de Yacuma- en Santa Ana de yacuma |  |  |  |
| 5 | La Paz: Estación Remota Apolo en Apolo |  |  |  |
| 6 | La Paz: Estación Remota Mina Argentina |  |  |  |
| 7 | Santa Cruz: Estación Remota San Matías |  |  |  |
| 8 | Despachos de TV: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba |  |  |  |

4.3 Forma de Pago

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMA DE PAGO |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | Canon Mensual, contra entrega de Informe mensual firmada por las regionales de Entel S.A. |  |  |  |
| 2 | Extra Canon Mensual: Contra entrega de informes mensual firmadas por las regionales de Entel S.A.. |  |  |  |

NOTA: Para el presente proceso de contratación no aplican pagos adelantados por concepto de anticipos.

- CUADRO DE CALIFICACIÓN RESUMEN DE CRITERIOS MANDATORIOS

| No. | CRITERIOS MANDATORIOS | PONDERACIÓN SOBRE (100%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cumplimiento de los requerimientos mandatorios | 100% |  |
| TOTAL CRITERIOS MANDATORIOS (A) |  | 100% |  |
| CALIFICACIÓN TOTAL |  |  | 100% |

La nota mínima de aprobación es de 100%

# PARTE III

ANEXOS

Anexo No. 1 – Consideraciones Generales del Proceso de Contratación.

Anexo No. 2 – Declaración de Integridad del Representante Legal de la Empresa.

Anexo No. 3 – Mayor detalle de Especificaciones Técnicas.

Anexo No. 4 – Modelo del Documento de Compra

Anexo No. 5 – Formato de presentación de consultas

| ANEXO No. 1 | CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO |
| --- | --- |

Consideraciones Generales

- Adjudicación: ENTEL S.A. se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales o de adquirir la totalidad o parte de los bienes/servicios objeto del presente proceso, de acuerdo a la mejor solución técnico-económica y a los intereses de ENTEL SA.

- Naturaleza confidencial de las propuestas: A excepción de aquellas permitidas por las leyes de Bolivia, ENTEL S.A. no divulgará ninguna información con respecto a las propuestas, tabulación, clasificación y evaluación de las ofertas; por consiguiente, ENTEL S.A. puede proceder con la calificación de acuerdo a sus normas internas y legales vigentes.

- Confidencialidad: El contenido absoluto del presente documento, constituye información confidencial de ENTEL S.A. y se proporciona únicamente para propósitos de referencia en la presentación de ofertas. Al recibir esta documentación, el proponente acuerda mantener confidencialidad sobre la información y no reproducirla o divulgarla fuera del grupo directamente responsable de la evaluación de sus contenidos, a menos que ENTEL S.A. lo autorice por escrito.

- Acciones legales: ENTEL S.A. se reserva el derecho de seguir las acciones civiles o penales que correspondan, al margen de dar de baja de su árbol de proponentes a la empresa que infrinja su acuerdo de confidencialidad.

- Medida Anticorrupción: No puede efectuarse ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier clase, que constituya una práctica ilegal o de corrupción, ya sea directa o indirecta como un aliciente o recompensa por el otorgamiento de ésta prestación. Ese tipo de prácticas será fundamento para no considerar al proponente en la adjudicación del contrato, pudiendo aplicarse otras acciones civiles y/o penales.

- Prohibición de Competencia: En contratos resultantes de la adjudicación del presente proceso se contemplará la cláusula de no competencia.

“El PROVEEDOR, asume la obligación ineludible de no competir con los servicios que presta a ENTEL S.A.; si se evidencia la competencia de servicios (competencia directa a través de su empresa o indirecta a través de sus ejecutivos, directivos o empresas relacionadas), el presente contrato será resuelto inmediatamente y se procederá a la ejecución de la Garantía por Incumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno.”

En este sentido ENTEL S.A. se reserva el derecho de no incluir en el proceso de selección y adjudicación al proveedor que incumpla con dicha cláusula.

- Impedidos de Participar: Aquellas empresas que tengan cualquier tipo de pendiente, cuentas por pagar, compromisos contractuales declarados en mora o incumplidos, observaciones en la calidad de sus productos/servicios, o procesos administrativos y/o judiciales con la Empresa, no podrán habilitarse, o ser consideradas como proponentes para el presente proceso.

Consideraciones previas a la presentación de propuestas

- Revisión y Modificación de los Términos Básicos de Contratación: ENTEL S.A. se reserva el derecho de revisar y modificar los Términos Básicos de Contratación durante la etapa de invitación. Asimismo, la revisión y/o modificación de los Términos Básicos de Contratación pueden ser realizados como consecuencia de la reunión de aclaración. De producirse estas situaciones, las modificaciones serán comunicadas a los proponentes.

- Solicitud de Ampliación del Plazo de Entrega de Ofertas: Los proponentes deberán enviar una carta solicitando la ampliación del plazo de presentación de propuestas, hasta dos (2) días hábiles antes del plazo de entrega establecido en los Términos Básicos de Contratación. Recibida esta solicitud, ENTEL S.A. realizará el análisis de tiempo de ampliación del plazo de entrega de las ofertas según cada caso, comunicando los cambios. En caso fortuito o de fuerza mayor, los proponentes pueden enviar su solicitud de ampliación del plazo mediante nota escrita a la Gerencia de Adquisiciones en un tiempo no menor a cuarenta y ocho (48) horas del tiempo límite fijado para la presentación de ofertas. Una vez evaluada dicha solicitud y aceptada por ENTEL S.A. como válida, se comunicará a todos los proponentes la designación de una nueva fecha de presentación de propuestas.

- Rechazo de Propuestas: No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el apartado 6 “Presentación de Propuestas”, y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por ENTEL S.A.

- La ausencia de cualquier documento solicitado en los Términos Básicos de Contratación, determina la inhabilitación de la propuesta.

Consideraciones durante el proceso

- Participan del acto representantes de los proveedores que presentaron sus propuestas y la Comisión de Calificación de ENTEL S.A.

- No se procede a la apertura de los sobres “B” y “C” de las empresas que hubieran sido inhabilitadas en el proceso de calificación del sobre “A”, ésta decisión será comunicada en el acto de apertura.

- No se procede a la apertura de la Oferta Técnica (sobre “B”) si los oferentes no se habilitan con los Documentos Administrativos (sobre “A”). No se procede al análisis de la Oferta Económica (sobre “C”) si el oferente no se habilita previamente en la evaluación de la Oferta Técnica (sobre “B”).

- Convocatoria Desierta: ENTEL S.A. se reserva el derecho de declarar desierta la presente convocatoria en cualquier etapa en la que se encuentre, con anterioridad a la adjudicación y en los siguientes casos:

- No se hubiera recibido ninguna propuesta

- Ningún proponente hubiera cumplido con los requisitos establecidos en los Términos Básicos de Contratación.

- Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de los documentos necesarios para la formalización de la relación comercial o desista de la misma y no existan otras propuestas calificadas.

- Cancelación, Anulación y/o Suspensión: ENTEL S.A. puede suspender, cancelar o declarar anulada y sin efecto la presente convocatoria, en cualquier etapa previa a la formalización de la relación comercial, por las razones siguientes:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso, o en su defecto porque la Unidad Solicitante haya demostrado que la necesidad de contratación se haya extinguido.

- Cuando se determine incumplimiento o inobservancia al procedimiento para la adquisición respectiva y/o desvirtúe la legalidad y validez del proceso.

- Cuando a juicio de ENTEL S.A., las ofertas no se adecuen a sus intereses y/o a las normas y procedimientos legales vigentes.

- Rechazo de propuestas: ENTEL S.A. puede rechazar las propuestas, de acuerdo a las siguientes causales:

- Ofertas presentadas fuera de fecha y hora establecidas en los Términos Básicos de Contratación; exceptuando los casos fortuitos o de fuerza mayor aprobados por el Comité de Evaluación.

- Ofertas que tengan raspaduras, alteraciones o enmiendas.

- Ofertas que no cumplan con cualquiera de las especificaciones descritas en los Términos Básicos de Contratación.

- Cuando a juicio de ENTEL S.A., los precios ofertados no guarden relación con el mercado.

- ENTEL S.A. se reserva el derecho de desestimar cualquier propuesta, si a su juicio ésta no satisface sus expectativas y necesidades; o si el proponente no es merecedor de la confianza de ENTEL S.A.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas alternativas de diferentes marcas en una misma propuesta.

- Desistimiento y Nueva Adjudicación: Si el proponente adjudicado decide desistir de la adjudicación, ENTEL S.A. ejecutará la Boleta de Garantía o Póliza de Seriedad de Propuesta presentada por el proponente y podrá negociar con la segunda propuesta mejor calificada, y así sucesivamente; conforme a sus mejores intereses, o podrá declarar desierto el proceso, dando lugar a iniciar una nueva convocatoria bajo otra modalidad de compra.

| Anexo N° 2 | Declaración de Integridad del Representante Legal de la Empresa Proponente |
| --- | --- |

| Razón Social | : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |
| N° de Convocatoria | : |  | ……/20.. |
| Lugar y Fecha | : |  |  |

De mi consideración:

En atención a la Convocatoria de referencia, a nombre de la empresa……………………. a la cual representamos, declaramos expresamente nuestra conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- A nombre de la entidad proponente y conforme el Poder recibido, declaramos y garantizamos haber examinado los Términos Básicos de Contratación y sus aclaraciones y enmiendas, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que en caso de ser adjudicados, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presentó. En caso de comprobarse falsedad en la misma, nos damos por notificados que la empresa tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- En caso de obtener la adjudicación, nuestra propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el documento de compra.

II.- Declaración Jurada

- Como empresa proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación por ENTEL S.A. y no incurriremos en relacionamiento que no sea a través de medio oficial y escrito, siendo el incumplimiento de esta declaración causal de rechazo o descalificación de la propuesta.

- Afirmamos que ningún propietario, socio, representante legal o personal dependiente de nuestra empresa tiene relación directa, indirecta o comercial, con el personal de ENTEL S.A., relacionado a este proceso de contratación.

- Afirmamos que ningún propietario, socio, representante legal o personal ejecutivo de nuestra empresa tiene relación directa, indirecta, comercial, vinculación matrimonial o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, tercero de afinidad o el derivado de vínculos de adopción, con empresas proponentes que presenten ofertas en este mismo proceso de contratación.

- Nos comprometemos a denunciar por escrito, ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de ENTEL S.A. cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de los funcionarios de la Empresa convocante, de otras empresas o terceros ajenos a la institución, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Afirmamos que no tenemos conflicto de intereses para el presente proceso de contratación y no se ha incurrido en negociaciones previas con ningún funcionario ni Autoridad relacionada a ENTEL S.A., ni con terceros ajenos a la institución.

- En calidad de representante legal, autorizo la entrega de información y/o documentación adicional (legal-administrativa) de la empresa …………………………… a simple requerimiento de ENTEL S.A. en cualquier etapa del proceso de contratación. El incumplimiento a dicha solicitud, será causal de descalificación.

Cada uno de los firmantes del presente documento, declaramos en forma libre y voluntaria, sin que medie, error, presión o violencia, que, en nuestra condición de Proponentes en el presente proceso de contratación, en cuanto nos corresponde, cumpliremos con la normativa vigente de la Empresa ENTEL S.A.

Representante Legal

Firma:			………………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:		………………………………………………………………………………………………

C.I.: 			………………………………………………………………………………………………

Domicilio:			………………………………………………………………………………………………

Teléfonos:		……………………………………………………………………………………………..

Correo electrónico:		…………………………………………………………………………………………….

Lugar, fecha: 		………………………………………………………………………………………………

| ANEXO No. 4 | MODELO DE DOCUMENTO DE COMPRA |
| --- | --- |

CONTRATO PRIVADO

Conste por el presente documento, relativo a un Contrato Privado para la contratación de servicios de  “ ……………………………….” elaborado en el marco de lo dispuesto por los Arts. 519 y 1297 del Código Civil Boliviano, que será elevado a instrumento público con el reconocimiento de firmas y rúbricas, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: PARTES CONTRATANTES.- Intervienen en la suscripción del presente Contrato:

  - La EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA - ENTEL S.A., con Matrícula de Comercio N° 00013290 expedida por FUNDEMPRESA, NIT 1020703023, representada legalmente por ……………………….............., ………………………….,  en virtud del Poder ………………………………………… N° …./….de ../../.., otorgado ante Notaría de Fe Pública N° …. a cargo de ………………………………, del Distrito Judicial de ……………, que a los efectos del presente contrato se denominará ENTEL S.A., y por otra parte;

  - La empresa ………………………………………………… con Matrícula de Comercio N° 00…………. expedida por FUNDEMPRESA, NIT ………………………., representada legalmente por ………………………………, en virtud del Poder ………………………………. N° …../….de fecha ../../.., otorgado ante Notaría de Fe Pública N° … a cargo ……………………., del Distrito Judicial de ……………………….., que a los efectos del presente contrato se denominará PROVEEDOR.

A los efectos del presente documento se podrá denominar a ENTEL S.A. y al PROVEEDOR de manera individual como “Parte” o “Partes” cuando la mención relacione a dichas empresas en forma conjunta.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- La Gerencia o Subgerencia (según corresponda) mediante nota …………………….. de fecha ………………. solicitó a Gerencia General o Gerencia Nacional de Administración y Finanzas (de acuerdo a la cuantía) la autorización para el inicio de proceso …………………………………… para la adquisición de …………………………, adjuntando para este efecto los Términos Básicos de Contratación o las Especificaciones Técnicas (según corresponda), solicitud autorizada por Gerencia General o Gerencia Nacional de Administración y Finanzas (de acuerdo a la cuantía) mediante Hoja de Ruta - Correspondencia Interna/Externa con Correlativo Interno No…………. de fecha ……………..

Con la verificación de la Certificación Presupuestaria, ENTEL S.A. mediante publicación en prensa o nota externa (según corresponda) invitó a las empresas ………………… a presentar sus ofertas para participar del proceso de contratación ………………………………, hasta el día ………………… a horas ………………

En término hábil y oportuno presentaron sus propuestas las empresas: …………………………

Realizadas las evaluaciones a la propuesta presentada, se emite el Informe Final ………………………. mediante nota …………………. de fecha ………………, recomendando adjudicar el proceso de contratación a la empresa ………………… por un monto de ………………. (…………………) previa aprobación y autorización por parte del Directorio de ENTEL S.A.

En fecha …………….., la Subgerencia de Inspectoría Empresarial y Auditoria, emite la Evaluación del Proceso de Contratación …………………………..……….. mediante nota ………….., que concluye que el proceso se ha llevado a cabo conforme a la Política y Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios (ENT.ML.GBS.001 – Versión 7.00 y ENT.MP.GBS.002 – Versión 11, respectivamente).

Mediante Carta R-DIR …………… de ……………….., el Directorio de ENTEL S.A. da a conocer al Gerente General que en su reunión de fecha ………………… resolvió entre otros:

- Autorizar la Adquisición y Servicios de …………………. bajo la modalidad de …………………………de acuerdo a las especificaciones contenidas en el proceso  ……………..

- Autorizar al Gerente General  y a la Gerente de Administración y Finanzas la suscripción conjunta del respectivo contrato con el proveedor……………. por el monto de ……………………… que incluye los impuestos de ley.

ENTEL S.A. mediante nota ………………………… de fecha …………………. notificada en la misma fecha adjudica el Proceso de Contratación ………………………., a la empresa ……………………….. y aceptada por esta mediante nota …………………………....

TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES.- Forman parte integrante e indivisible del presente contrato, los siguientes documentos:

1.	Términos Básicos de Contratación o las Especificaciones Técnicas (según corresponda)

2.	Propuesta Técnica y Económica del PROVEEDOR y aceptada por ENTEL S.A.

3.	Carta de Adjudicación ………./….de fecha ../../...

4.	Carta de Aceptación a la Adjudicación  ….../…. de fecha ../../..

CUARTA: OBJETO.- El presente contrato tiene por objeto la …………………………………………………………… que el PROVEEDOR se obliga a proporcionar en estricto cumplimiento a lo establecido en este documento y Términos Básicos de Contratación o las Especificaciones Técnicas (según corresponda).

QUINTA: PRECIO E IMPUESTOS.- El precio establecido para la provisión de servicios objeto del presente Contrato es de USD/Bs…………………… (……………………………………00/100 Dólares Americanos/Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle:

| ITEM | CANTIDAD | COSTO UNITARIO (USD/BS) | PRECIO TOTAL (USD/BS) |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |
| (…………………………………………………………… 00/100 Dólares Americanos/ Bolivianos) |  |  |  |
| El precio incluye los impuestos de Ley. |  |  |  |

Las partes establecen que el precio antes mencionado es fijo e inmodificable durante la vigencia del contrato e incluye todos los tributos vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia a la fecha de suscripción.

Las obligaciones tributarias emergentes del presente contrato son de responsabilidad absoluta  del PROVEEDOR, deslindando a ENTEL S.A. ante un eventual incumplimiento, reservándose ENTEL S.A. el derecho de requerir al PROVEEDOR si estimara necesario, el respaldo documental de su cumplimiento.

SEXTA: MONEDA Y FORMA DE PAGO.- La moneda de pago del presente contrato será el ……………………………….., de acuerdo a los siguientes términos:

- Prestación de Servicios sin Garantía (Pagos Totales 100%): ENTEL S.A. pagará a favor del PROVEEDOR el 100% contra entrega de todo el servicio, en el plazo de treinta (30) días calendario posteriores a la emisión del Certificado de Control de Calidad por parte de ENTEL S.A. y presentación de factura fiscal por el PROVEEDOR.

- Prestación de Servicios con Garantía (Pagos Totales 100%): ENTEL S.A. pagará a favor del PROVEEDOR el 100% contra entrega de todo el servicio, en el plazo de treinta (30) días calendario posteriores a la emisión del Certificado de Control de Calidad y el Certificado de Aceptación Provisional por parte de ENTEL S.A. y presentación de factura fiscal por el PROVEEDOR.

- Prestación de Servicio de Mantenimiento con Extra Canon:

- ENTEL S.A. pagará al PROVEEDOR el canon fijo establecido en el cuadro precedente en pagos parciales de forma mensual, en el plazo de treinta (30) días calendario posteriores a la certificación del cumplimiento del servicio con emisión el Certificado de Control de Calidad por parte de ENTEL S.A. y la presentación de la factura fiscal por parte del PROVEEDOR.

- ENTEL S.A. pagará al PROVEEDOR por los materiales y trabajos extra canon de acuerdo a los precios unitarios aprobados por ENTEL S.A., en el plazo de treinta (30) días calendario posteriores a la presentación de acta de conciliación, con la consiguiente emisión del Certificado de Control de Calidad por parte de ENTEL S.A. y la presentación de la factura fiscal por parte del PROVEEDOR. (Cuando los materiales y repuestos cuenten con garantía de Calidad de Bienes ENTEL S.A. deberá emitir adicionalmente el Certificado de Aceptación Provisional)

Cualquier tributo, emergente del presente contrato, pagadero fuera y dentro del territorio boliviano estará a cargo del PROVEEDOR.

El PROVEEDOR manera expresa, asume la responsabilidad absoluta y total por el pago recibido de ENTEL S.A., deslindando a ENTEL S.A. de cualquier responsabilidad y/o reclamo que pudieran efectuar terceras personas naturales o jurídicas, nacionales y/o extranjeras.

SÉPTIMA: VIGENCIA.- El presente contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y se extenderá hasta que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo.

OCTAVA: PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.- El PROVEEDOR entregará a ENTEL S.A. la totalidad de los servicios ejecutados de acuerdo a las condiciones:

(ESTO VARÍA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN TERMINOS BASICOS DE CONTRATACIÓN  Y LA CARTA DE ADJUDICACIÓN).

Se consignará como fecha de entrega aquélla en la que los servicios sean entregados sin observaciones y se encuentren a disposición de ENTEL S.A. para su uso, asimismo hayan cumplido con las inspecciones técnicas y cuenten con el Certificado de Control de Calidad.

NOVENA: GARANTÍAS Y SEGUROS.- Las garantías señaladas en la presente cláusula, será exigible y ejecutable de acuerdo a las leyes bolivianas, si el PROVEEDOR incumpliera con sus obligaciones o se negara a constituirlas o prorrogarlas cuando ENTEL S.A. lo solicite; ENTEL S.A. podrá resolver el contrato en el estado en que se encuentre, ejecutando la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato.- Para garantizar el cumplimiento del presente contrato, el PROVEEDOR presentó a ENTEL S.A. la Boleta/Póliza de Garantía N° ……. emitida por el Banco……………………………….. por la suma de ……………………… (…………………………………… 00/100 …………………..) con vigencia a partir del ../../.. al ../../.., con la característica de renovable, irrevocable de ejecución inmediata y a primer requerimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato.

Previamente a efectuarse la renovación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la unidad solicitante de ENTEL S.A., deberá emitir un informe justificando los motivos de la renovación, mismo que deberá ser autorizado por la Subgerencia de Adquisiciones con una anticipación mínima de treinta (30) días calendario.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato.- Para garantizar el cumplimiento del presente contrato, el PROVEEDOR presentó a ENTEL S.A. la Boleta/Póliza de Garantía N° ……. emitida por el Banco……………………………….. por la suma de ……………………… (…………………………………… 00/100 …………………..) con vigencia a partir del ../../.. al ../../.., con la característica de renovable, irrevocable de ejecución inmediata y a primer requerimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato.

- Garantía de Calidad de Servicios.- El PROVEEDOR garantiza la calidad de los servicios ejecutados objeto del presente contrato por el periodo de …. (…) año/S computable a partir de la emisión del Certificado de Aceptación Provisional.(ESTO DEBERÁ ESTAR EXPRESAMENTE DETALLADO EN LOS TERMINOS BASICOS DE CONTRATACIÓN, CASO CONTRARIO NO SE INCLUIRÁ)

- Póliza de Responsabilidad Civil.- Durante la vigencia del presente Contrato, el PROVEEDOR cubrirá de manera inclusiva pero no limitativa los siguientes riesgos de su personal: responsabilidad civil general y operacional, contractual, extracontractual, daños a la propiedad y daños humanos, con una Póliza de Responsabilidad Civil.

- Póliza de Seguro Contra Accidentes.- El PROVEEDOR, durante la vigencia del presente Contrato cubrirá los riesgos por accidentes de su personal, con una Póliza de Seguro Contra Accidentes de Trabajo.

DÉCIMA: CALIDAD DEL SERVICIO.- El PROVEEDOR será responsable de la calidad del servicio que provee, de acuerdo a los siguientes términos:

10.1	El PROVEEDOR deberá presentar a ENTEL S.A. un reporte mensual por los servicios prestados, hasta el día cinco (5) del mes siguiente, con el objeto que la unidad solicitante y responsable de la supervisión del contrato, emita el Certificado de Control de Calidad, documento que le permitirá solicitar el pago correspondiente.

10.2	Si ENTEL S.A. no formulara observaciones a los reportes presentados por el PROVEEDOR dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, se considerarán aceptados por ENTEL S.A. a cuyo efecto la unidad solicitante deberá emitir el Certificado de Control de Calidad.

10.3	Si se presentaran observaciones en los servicios contratados o estos no cumplieran con lo requerido por ENTEL S.A. de acuerdo a lo establecido en los Términos Básicos de Contratación y el presente contrato, ENTEL S.A. podrá rechazarlos en todo o en parte, debiendo el PROVEEDOR subsanar a su costo todas las observaciones en un plazo no mayor a las cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación por parte de ENTEL S.A.

10.4	Solucionados todos los reclamos y observaciones, ENTEL S.A. emitirá el Certificado de Control de Calidad, documento indispensable para efectuar los pagos en favor del PROVEEDOR

DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES.- Al margen de las obligaciones establecidas en las cláusulas precedentes, las Partes se comprometen a cumplir las siguientes:

11.1. El PROVEEDOR:

    - En caso de existir dudas sobre los servicios objeto del presente contrato, consultar en forma inmediata y oportunamente a la supervisión de ENTEL S.A.

    - Custodiar y resguardar la integridad de los accesorios en todo momento mediante el uso de herramientas, métodos adecuados de conservación.

    - Contar con garantías y seguros para el cumplimiento del presente contrato en previsión y resguardo de su personal o daño a terceros.

    - Presentar y entregar toda la documentación técnica solicitada de acuerdo a lo requerido por ENTEL S.A.

    - Durante la ejecución del contrato, deberá contar con el suficiente personal técnico calificado y con experiencia certificada para cumplir con el objeto del presente contrato.

    - Si determina la desvinculación de cualquiera de sus funcionarios que participa en la ejecución del presente contrato, deberá proceder a su reemplazo dentro de las veinticuatro (24) horas de producido la desvinculación para que no afecte el cronograma de ejecución del presente contrato e informar a ENTEL S.A. dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.

    - Proveerá a su personal de una Credencial de Identificación, en la que estará claramente impreso el nombre de la persona, fotografía y el distintivo del empleador, a este efecto el personal de PROVEEDOR deberá portar en un lugar visible dicha credencial y presentar la misma al personal de ENTEL S.A. y cuando éste así lo requiera.

    - Su personal en tanto y cuanto se encuentre en ambientes, vehículos, predios, etc. de ENTEL S.A. deberá cumplir con todos los procedimientos y normas de seguridad establecidas por ENTEL S.A.

    - Durante la ejecución del contrato y el periodo de garantía proporcionará un toll free para que ENTEL S.A. efectúe cualquier consulta que requiera.

11.2	ENTEL S.A.:

11.2.1	Efectuar a favor del PROVEEDOR, el/los correspondiente/s pago/s por el objeto del presente contrato.

11.2.2	Proporcionar al personal del PROVEEDOR las autorizaciones para el ingreso y uso de ambientes, si corresponde.

# DÉCIMA SEGUNDA: SUPERVISIÓN.- La responsabilidad de supervisión, fiscalización y verificación del cumplimiento del presente contrato por parte de ENTEL S.A. estará a cargo de la Subgerencia de ……………………… dependiente de la Gerencia Nacional de …………………

DÉCIMA TERCERA: MULTAS.- En casos de incumplimiento de plazos del PROVEEDOR en la entrega de los servicios objeto del presente contrato, ENTEL S.A. aplicará las siguientes multas:

13.1	Las multas aplicadas al PROVEEDOR son del cero punto cinco por ciento (0.5%) por día calendario demorado, sobre el valor total del servicio o bien entregado a ENTEL S.A. fuera de plazo, con carácter acumulativo hasta un valor máximo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. En caso que el monto acumulado exceda el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato ENTEL S.A. aplicará las multas de manera acumulativa hasta el porcentaje máximo señalado o facultativamente ENTEL S.A. según sus intereses, podrá determinar la resolución del contrato, sin perjuicio de ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato y exigir el resarcimiento por daños y perjuicios.

13.2	ENTEL S.A., notificará al PROVEEDOR, de manera oficial sobre la aplicación de multas. El PROVEEDOR, podrá presentar los descargos que considere necesarios dentro del plazo de tres (3) días hábiles de recibida la notificación. Los descargos serán considerados o desestimados por ENTEL S.A., en caso de improcedencia se aplicarán las multas notificadas al Proveedor. Es atribución de ENTEL SA considerar o rechazar los descargos presentados por el proveedor por falta de prueba.

13.3	En caso que por error u omisión del PROVEEDOR, o por retrasos en el cumplimiento de las actividades bajo su responsabilidad, ENTEL S.A. incurra por cuenta propia en gastos adicionales y extraordinarios, el PROVEEDOR tiene la obligación de resarcir los montos correspondientes de dichos gastos en cuentas bancarias de ENTEL S.A.

DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Las Partes acuerdan y se comprometen a realizar esfuerzos razonables para resolver cualquier discrepancia, desacuerdo o controversia emergente o relacionada, directa o indirectamente, con el presente contrato o sobre el incumplimiento del mismo.

Si las Partes no logran un acuerdo en el plazo de treinta (30) días calendario computables a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes notifique a la otra su intención de solucionar su reclamo o controversia, las Partes convienen que las mismas serán resueltas en la jurisdicción ordinaria de la ciudad de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia.

DÉCIMA QUINTA: NORMAS SOCIO LABORALES.- Las Partes declaran expresamente que el presente contrato no da lugar a una relación de carácter laboral entre ellas; los efectos están sujetos a las disposiciones legales previstas en los Arts. 454 y 519 del Código Civil Boliviano. El PROVEEDOR se compromete a cumplir con la legislación socio laboral a favor de sus trabajadores.

ENTEL S.A. no tendrá en ningún momento y bajo ningún concepto relación laboral con el personal del PROVEDOR por lo que será de su absoluta obligación cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley General del Trabajo de Bolivia y demás disposiciones sociales y laborales vigentes, efectuando todos los pagos que por aplicación de las mismas deba realizar.

El PROVEEDOR será responsable de gestionar y obtener la habilitación laboral en Bolivia para su personal extranjero que ingresen al país para el cumplimiento del objeto del presente contrato. Debiendo para tal efecto contar con todos los seguros establecidos por Ley, deslindando a ENTEL S.A. de cualquier responsabilidad inherente.

ENTEL S.A. podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones del PROVEEDOR respecto a sus dependientes laborales asignados a tareas emergentes del presente contrato; las irregularidades evidenciadas serán reportadas a las instancias pertinentes, independientemente de las medidas que pueda asumir con relación al presente contrato.

En caso que ENTEL S.A. resultase condenada al pago de obligaciones socio – laborales emergentes del presente contrato, la resolución que determine un monto económico en su contra, tendrá la calidad de título ejecutivo de plazo vencido, con suma liquida y exigible, por tanto ENTEL S.A. podrá iniciar la acción civil ejecutiva contra el PROVEEDOR sin perjuicio de adoptar otras acciones legales por daños y perjuicios.

DÉCIMA SEXTA: NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.- El PROVEEDOR se compromete a cumplir estrictamente con todas las disposiciones sobre Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

Cualquier sanción y/o multa interpuesta por los órganos competentes contra ENTEL S.A. por el incumplimiento del PROVEEDOR a estas disposiciones, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, quien asumirá las sanciones y/o multas que se generen. ENTEL S.A. en función a la gravedad de las sanciones y/o multas interpuestas por los órganos competentes podrá seguir las acciones legales contra el PROVEEDOR a fin de resarcirse de cualquier daño o perjuicio que las sanciones generen.

DÉCIMA SÉPTIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Ninguna de las partes será considerada como responsable, ni estará sujeta a la imposición de sanciones, por incumplimiento o demora en la ejecución de sus obligaciones contractuales, cuando dicho incumplimiento sea motivado por caso de fuerza mayor o fortuito. Se entiende como caso de fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza no controlable o predecible como catástrofes, inundaciones, epidemias, etc. Se entiende como hecho fortuito mayor los eventos provocados por el hombre como ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana nacional, etc.

Comprobada la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el plazo de la ejecución del contrato será ampliado en el mismo número de días que motivó el hecho. Es atribución de ENTEL S.A. considerar o rechazar los descargos presentados por el proveedor por falta de insuficiencia de prueba.

DÉCIMA OCTAVA: PROHIBICIÓN DE COMPETENCIA.- El PROVEEDOR asume la obligación de no competir con los servicios que presta ENTEL S.A., si se evidencia la competencia directa o indirecta, el presente contrato podrá ser resuelto y se procederá a la ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno. Independientemente del resarcimiento por daños y perjuicios ocasionados (ESTA CLÁUSULA SOLO APLICA A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL RUBRO DE ENTEL S.A., NO APLICA PARA OTROS).

DÉCIMA NOVENA: ENMIENDAS COMPLEMENTARIAS Y MODIFICACIONES.- Lo estipulado en el presente documento, podrá ser enmendado, complementado y modificado por razones que importen interés de las partes, debiendo para el efecto suscribirse el contrato modificatorio necesario. En caso de modificaciones en el plazo o en el monto del contrato, se suscribirán las Adendas de conformidad a lo establecido en los procedimientos internos de ENTEL S.A.; siempre y cuando exista una evaluación escrita favorable de la Unidad Solicitante y justificación para la ampliación del plazo y/o monto emitido, así como la correspondiente cobertura presupuestaria y autorización de Gerencia General.

VIGÉSIMA: PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA O SUBROGACIÓN.- Las Partes, se comprometen a no transferir, ceder o subrogar total o parcialmente el presente contrato, a terceras personas, bajo ningún título, sin  autorización previa y escrita de la otra, bajo pena de resolución y el inicio de las acciones legales respectivas.

VIGÉSIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN.- El presente contrato podrá ser resuelto por las siguientes causales:

21.1	Por ENTEL S.A.:

21.1.1	Cuando el PROVEEDOR, incurra en negligencia o cometa incumplimiento de sus obligaciones objeto del presente contrato.

21.1.2	Quiebra declarada del PROVEEDOR.

21.1.3	Si el PROVEEDOR se disuelve como sociedad.

21.1.4	Facultativamente si la aplicación de sanciones alcanza al porcentaje de multas expresado en el presente contrato.

21.2	Por el PROVEEDOR.

21.2.1	Si ENTEL S.A. demora injustificadamente en los pagos acordados.

ENTEL S.A. realizará la evaluación del incumplimiento y podrá definir si es aplicable la resolución del contrato ya sea parcial o total, sin que el PROVEEDOR, tenga la posibilidad de impugnar tal decisión.

Si la resolución es por causa imputable al PROVEEDOR, la garantía de cumplimiento de contrato se consolidará a favor de ENTEL S.A., sin perjuicio de la obligación del PROVEEDOR, de resarcir a ENTEL S.A. por los daños y perjuicios ocasionados.

Si la resolución es por causa imputable a ENTEL S.A. se realizará la liquidación del contrato evaluando los servicios entregados y no pagados, y los gastos efectivos en los que hubiese incurrido el PROVEEDOR, los que serán pagados por ENTEL S.A. y procederá con la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato.

Para procesar la resolución del contrato por cualquiera de las causales señaladas, la parte interesada, dará aviso por escrito a la otra, de su intención de resolverlo, señalando la causal que aduce. Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas y normalizara el desarrollo de los servicios, el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intención se dará por retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los cinco (5) días hábiles no existe ninguna respuesta, la resolución se consolidará a favor del solicitante. Las Partes pueden acordar la resolución del contrato mediante la suscripción de un Acuerdo Transaccional.

VIGÉSIMA SEGUNDA: CONCLUSIÓN ANTICIPADA.- En caso que por razones regulatorias y/o decisión empresarial de ENTEL S.A. se determine adelantar la fecha de conclusión del presente contrato en su totalidad o parcialmente, ENTEL S.A. comunicará al PROVEEDOR con sesenta (60) días calendario de anticipación.

VIGÉSIMA TERCERA: AUDITAJE.- ENTEL S.A., podrá ejercer el derecho, si el caso aconseja, de realizar en cualquier momento auditorias técnicas o de cumplimiento que incluya la verificación de procesos y procedimientos de trabajo referidos a la ejecución del objeto del presente contrato, que garanticen la efectividad, eficiencia, seguridad y control de operaciones, de acuerdo a las características del servicio contratado.

VIGÉSIMA CUARTA: PROPIEDAD INTELECTUAL.- ENTEL S.A. reconoce todos los derechos de propiedad intelectual e industrial en los sistemas, servidores, infraestructura y materiales objeto del presente contrato, del PROVEEDOR.

ENTEL S.A. reconoce que la validez y la propiedad de copyright del PROVEEDOR en todos los materiales y piezas de repuestos, provistos, respecto a las mercancías y los derechos de logotipos y emblemas seguirán siendo de propiedad del PROVEEDOR.

ENTEL S.A. no podrá registrar las patentes del PROVEEDOR o su diseño industrial, tampoco podrá demandar ningún derecho o interés, cualquiera del copyright del PROVEEDOR dentro o fuera del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ante la presentación de un reclamo, en relación a la propiedad intelectual o interés u otros derechos y otros proporcionados de acuerdo al presente contrato, ENTEL S.A. deberá comunicar al PROVEEDOR por escrito tal hecho dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes de conocido el mismo.

En consecuencia, el PROVEEDOR deberá asumir a su costo, la defensa de dicha reclamación y todas las negociaciones o acuerdos relacionados al mismo. En caso que el PROVEEDOR no resuelva el reclamo o demanda de manera satisfactoria, también expresamente asume a su cuenta todas las obligaciones, multas, penalidades y/o sanciones que ocasione el reclamo planteado, obligándose a resarcir a ENTEL S.A., por todos los daños y perjuicios ocasionados (DEPENDIENDO DEL OBJETO DEL CONTRATO).

VIGÉSIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD.- El PROVEEDOR acuerda que toda información a la que tenga acceso de manera directa o indirecta, emergente del presente contrato será considerada confidencial, razón por la que se obliga a nombre propio y/o de terceros relacionados, a utilizar toda la información a la cual tenga acceso únicamente en el marco del presente contrato, desde su inicio e indefinidamente; sujetándose caso contrario, a las sanciones que la ley prevé, haciéndose responsable de los daños y perjuicios ocasionados.

La información es de propiedad exclusiva de ENTEL S.A., razón por la cual el PROVEEDOR está expresamente prohibido de utilizar la misma para fines distintos a los señalados en este contrato.

No se considerará como infidencia, la entrega de información en cumplimiento a una orden judicial o requerimiento fiscal, emitidos en el marco de la norma, por una autoridad competente, en cuyo caso el PROVEEDOR asume la obligación de comunicar a ENTEL S.A. de manera inmediata antes del cumplimiento de tal obligación.

VIGÉSIMA SEXTA: EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS.- El PROVEEDOR se obliga tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la provisión de sus servicios dentro de este contrato, exonerando de este tipo de obligación a ENTEL S.A.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: NOTIFICACIONES.- Toda comunicación entre Partes emergente del presente contrato, deberán ser entregadas en los siguientes domicilios:

27.1	El PROVEEDOR:

Dirección: …………………………………………..

Teléfonos: ………………………………. – Fax …………………….

Correo electrónico:………………………………………………….

La Paz - Bolivia

27.2	A  ENTEL S.A.:

Dirección: Calle Federico Zuazo N° 1771, Edificio Tower.

Teléfono: 2141111

La Paz – Bolivia

VIGÉSIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD.- Nosotros, ………………. en representación de ENTEL S.A. y ………………………………………………… en representación del PROVEEDOR, manifestamos nuestra plena conformidad con todas las cláusulas precedentes, comprometiéndonos a su fiel y estricto cumplimiento, en fe de ello suscribimos el presente documento en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y validez legal, en la ciudad de La Paz a los ………….. (..) días del mes de ……………….. de dos mil ………………. años.

| ……………………………………. Gerente General ENTEL S.A. | …………………………………………… Representante Legal …………………………………... |
| --- | --- |

| ANEXO No. 3 | ANEXOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- | --- |

ANEXOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas del Servicio de Operación y Mantenimiento de Red Satelital están detalladas en los anexos indicados a continuación:

- ANEXO A ESPECIFICACIONES TECNICAS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED SATELITAL

- ANEXO B DEFINICIÓN DE PENALIDADES

- ANEXO C COTIZACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y PRECIOS UNITARIOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y MATERIALES

Los anexos indicados están adjuntos al presente TBC

| ANEXO No. 5 | MODELO DE PRESENTACION CONSULTAS ESCRITAS |
| --- | --- |

| PUNTO DE REFERENCIA DEL TBC | N° DE PAGINA | CONSULTAS DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |

El periodo de validez de la propuesta no puede ser menor a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

El periodo de validez de la propuesta no puede ser menor a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza como ser: catástrofes, epidemias, inundaciones o hechos provocados por los hombres, tales como: ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana o persona privada.