EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ENTEL S.A.

ANEXO 7A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MANTENIMIENTO

INDICE

1	OBJETIVO	5

2	COBERTURA	5

3	DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL DE LA RED TRANSMISIÓN DE FIBRA ÓPTICA	5

4	SECCIONES Y TRAMOS DE FIBRA ÓPTICA	5

5	ADICIÓN DE SECCIONES Y TRAMOS DE RED DE FIBRA ÓPTICa	6

6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	6

7	alcance	6

8	objetivos del servicio de mantenimiento	7

9	clasificación de estaciones o nodos de fibra óptica	7

9.1	ESTACIÓN DE FIBRA ÓPTICA TIPO A	7

9.2	ESTACIÓN DE FIBRA ÓPTICA TIPO B	7

9.3	ESTACIÓN O NODO DE FIBRA ÓPTICA TIPO C	7

9.4	ESTACIÓN O NODO DE FIBRA ÓPTICA TIPO D	8

10	mantenimiento preventivo	8

11	mantenimiento preventivo BÁSICO	8

11.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO -ESTACIONES TIPO A	8

11.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO-ESTACIONES O NODOS TIPO B	9

11.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO -ESTACIONES O NODOS TIPO C	9

11.4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO-ESTACIONES O NODOS TIPO D	10

11.5	PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO	10

12	mantenimiento preventivo especializado	11

12.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE FIBRA ÓPTICA	11

12.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA Y TERMINALES	11

12.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASICO DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA	12

12.4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA	13

12.5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17

12.5.1	ILUMINACION DE ESTACIONES	17

12.5.2	LIMPIEZA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18

12.5.3	MANTENIMIENTO DE EXTENSIONES DE ENERGÍA DE MEDIA TENSIÓN	18

12.5.4	MANTENIMIENTO DE PUESTO DE MEDICIÓN PRINCIPAL DE ENERGIA COMERCIAL (PILASTRA)	19

12.5.5	MANTENIMIENTO EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA AC Y DC	19

12.5.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTRÓGENO	20

12.5.7	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RECTIFICADORES	26

12.5.8	MANTENIMIENTO DE BANCO DE BATERÍAS ESTACIONARIO Y GABINETE	27

12.5.9	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS	27

12.6	EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DEL AMBIENTE DE EQUIPOS	28

12.7	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TIERRA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	29

12.8	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTACIÓN	30

12.9	REPORTE DE DEFECTOS Y FALLAS NO REPARADOS DURANTE LA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	31

12.10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	31

12.11	TIEMPOS DE RESTABLECIMIENTO (SLA)	33

12.12	PROCESOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	34

12.13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EMERGENCIA	36

12.13.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO	38

12.14	CORTE DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR MANTENIMIENTO	39

12.15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ALTO RIESGO	39

12.15.1	DOCUMENTO DETALLADO DE INTERVENCIÓN.	39

12.15.2	AUTORIZACIÓN DEL ENTE REGULADOR PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON CORTE DE SERVICIOS	40

12.15.3	APROBACIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE REGIONAL O NACIONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	40

12.15.4	INSPECCIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO QUE EJECUTARÁ LA ACTIVIDAD	41

12.15.5	SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD POR PARTE DE ENTEL S.A.	41

12.15.6	INFORMES Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD	41

12.16	TIEMPOS MÁXIMOS PARA REPARACIÓN DE FALLAS CRÍTICAS	41

12.17	REPUESTOS Y PARTES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	42

12.17.1	REPUESTOS DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN	42

12.17.2	REPUESTOS Y MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA	43

12.17.3	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE ENERGÍA	44

12.18	REPARACIÓN DE MÓDULOS Y EQUIPOS AVERIADOS	44

12.18.1	REPARACIÓN O REEMPLAZO DE MÓDULOS DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN	44

12.18.2	REPARACIÓN DE MÓDULOS DE EQUIPOS DE ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN	44

12.19	PROVISION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA	45

12.20	MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA	46

13	información tÉcnica para mantenimiento	46

14	informes de mantenimiento	46

14.1	INFORMES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	46

14.1.1	PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	48

14.2	REPORTE E INFORME DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	48

15	Control de las actividades de mantenimiento	48

15.1	ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN	49

15.2	VALIDACIÓN Y CERTIFICACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	50

16	indicadores de gestión de mantenimiento	51

17	DAÑOS provocados por terceros	52

18	trabajos extraordinarios y provisión de materiales	52

19	PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO	53

19.1	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	53

19.2	PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	54

19.3	PLAN DE CONTINGENCIA Y ATENCION DE EMERGENCIA	54

20	Cumplimiento de la ley del medio ambiente	55

21	SEGURIDAD INDUSTRIAL	56

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

# OBJETIVO

El objetivo del presente anexo es establecer las especificaciones técnicas y los requisitos mínimos para la prestación del “Servicio de Mantenimiento de Red de Fibra Óptica Región La Paz-Oruro-Potosí”.

# COBERTURA

La empresa contratista prestará el servicio de mantenimiento de tendidos de fibra óptica, equipos de transmisión, sistemas de energía y climatización e infraestructura de la estación de la red nacional de transmisión por fibra óptica, desplegada en los departamentos La Paz-Oruro-Potosí.

# DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL DE LA RED TRANSMISIÓN DE FIBRA ÓPTICA

En las estaciones de la Red de Fibra Óptica están en operación equipos de transmisión marca Huawei de alta capacidad; en las estaciones o nodos de red de transmisión regional o rural están instalados equipos de transmisión de mediana y baja capacidad (OSN 7500, OSN 3500, OSN 2500, OSN 1500, OSN1000, OSN9800, OSN 8800, OSN1800) y ZTE (HC XCS 80 G).

La infraestructura de la red de transmisión de fibra óptica es subterránea y aérea; el tendido aéreo está implementado con cables de fibra óptica: ADSS-G.652 y ADSS-G.655; el tendido subterráneo está implementado con cables de fibra óptica DD-G.652 y DD-G.655; los cables de fibra óptica terminan en los extremos en bandejas de distribución ODF.

# SECCIONES Y TRAMOS DE FIBRA ÓPTICA

Se define sección de fibra óptica al tendido del cable de fibra óptica que interconecta dos nodos o estaciones de fibra óptica. La unión secuencial de secciones forma el tramo de la red de transmisión.

La información detallada de secciones y tramos de fibra óptica de cada región será provista a la empresa adjudicada en la fase de implementación del servicio de mantenimiento. En el Anexo 6B se provee la información de la cantidad de estaciones o nodos por centro de mantenimiento y distancia promedio de entre estaciones o nodos y otros datos necesarios para estimación de costos de mantenimiento.

# ADICIÓN DE SECCIONES Y TRAMOS DE RED DE FIBRA ÓPTICa

La prestación del servicio de mantenimiento también abarca a secciones y tramos de ampliación de red de fibra óptica en el área de cobertura del centro de mantenimiento.

Durante la vigencia del contrato, las secciones de fibra óptica asignadas a centros de mantenimiento pueden modificarse por razones de ampliación de la red de fibra óptica.

La inclusión del mantenimiento de secciones o tramos de fibra óptica, correspondientes a la ampliación de la red de transmisión, será evaluada por ENTEL y empresa contratista; si los resultados de la evaluación reflejan que para el servicio de mantenimiento no se requieren recursos: humanos, técnicos y logísticos adicionales, entonces, la empresa contratista prestará el servicio de mantenimiento según las especificaciones del contrato de mantenimiento.

En caso de ampliaciones mayores de la red de fibra óptica y los recursos de centros de mantenimiento implementados no sean suficientes, se habilitarán cuadrillas de fibra óptica adicionales, con base en las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 7B.

# SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Los siguientes servicios de mantenimiento serán prestados por la empresa contratista:

- Mantenimiento preventivo

- Mantenimiento correctivo (programado o no programado)

Las especificaciones técnicas establecidas en el presente anexo, deben ser cumplidas totalmente por la empresa contratista.

# alcance

El servicio de mantenimiento incluye a todos los cables, elementos, dispositivos ópticos, equipos de transmisión, Sistemas de energía y climatización, infraestructura de la estación y segmentos de fibra óptica, de acuerdo al área de cobertura definida para mantenimiento correctivo y preventivo

El servicio de mantenimiento debe ser prestado las 24 horas del día y los 365 días del año.

Los trabajos de instalación menor y trabajos extraordinarios no especificados que están relacionados con la Red Nacional de Fibra Óptica serán realizados a solicitud de ENTEL. El pago se realizará de acuerdo a precios unitarios establecidos aprobados en el proceso de contratación.

La cuadrilla de mantenimiento de fibra óptica de la empresa contratista deberá contar con las herramientas necesarias para realizar los trabajos civiles, como ser: limpieza y movimiento menor de tierra que faciliten la localización   de la falla, la reparación del cable y elementos de fibra óptica. Asimismo, una vez concluido el trabajo de reparación del cable, la cuadrilla realizará el aseguramiento de la caja de empalme, para evitar actos vandálicos.

# objetivos del servicio de mantenimiento

Los objetivos principales del servicio de mantenimiento son los siguientes:

- Garantizar alta disponibilidad de los enlaces de fibra óptica.

- Reducir la tasa de fallas, mediante el mantenimiento preventivo de equipos de transmisión y energía, infraestructura de estación y fibra óptica.

- Mantener la calidad del cable de fibra, empalmes y fusiones,

- Atender oportunamente las fallas ó emergencias notificadas y alcanzar menores tiempos de reparación.

Para lograr los objetivos indicados, la empresa contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento con la organización de logística adecuada, con el personal técnico que cumpla el perfil especificado y que tenga conocimiento de la ubicación de la infraestructura de fibra óptica y funcionamiento de equipos y esté dotado en sitio de equipos, instrumentos de medición y herramientas apropiados.

# clasificación de estaciones o nodos de fibra óptica

Para la prestación del servicio de mantenimiento las estaciones o nodos de fibra óptica están clasificados en tipos A, B, C y D.

## ESTACIÓN DE FIBRA ÓPTICA TIPO A

Los equipos de transmisión de fibra óptica y los sistemas de energía y climatización están instalados en edificio de ENTEL S.A., los equipos de fibra óptica de alta capacidad de la red nacional de transmisión están instalados en ambientes donde existen equipos de aire acondicionado. Los equipos y sistemas de energía eléctrica AC y DC (UPS, banco de baterías, rectificadores, grupos electrógenos, etc.), proveen suministro de energía eléctrica a otros equipos de comunicaciones de la red de ENTEL. Cabe indicar que todos los equipos de transmisión de la red de fibra óptica están alimentados con energía eléctrica DC.

## ESTACIÓN DE FIBRA ÓPTICA TIPO B

Los equipos de transmisión y energía están instalados en ambientes dedicados, el ambiente de equipos de transmisión tiene equipos de aire acondicionado; la estación tiene equipos de suministro de energía AC y DC. En las estaciones de fibra óptica Tipo B, también están instalados equipos de transmisión de alta capacidad correspondiente a la red nacional de fibra óptica.

## ESTACIÓN O NODO DE FIBRA ÓPTICA TIPO C

Los equipos de transmisión y sistemas de energía están instalados en ambientes compartidos, en estos ambientes también están instalados equipos de la red móvil, radioenlaces, etc. En estas estaciones los equipos de fibra óptica tienen su propio sistema de suministro de energía eléctrica DC, los equipos están instalados en rack o en gabinetes propios. La energía eléctrica AC es suministrada por el sistema de energía de la estación Móvil o radioenlace.

En las estaciones o nodos de fibra óptica tipo C están en operación equipos de transmisión de baja capacidad.

## ESTACIÓN O NODO DE FIBRA ÓPTICA TIPO D

Los equipos de transmisión y Sistemas de energía están instalados en gabinetes propios dentro del área de enmallado donde también están instalados equipos de la red móvil, radioenlaces, etc. En estas estaciones los equipos de fibra óptica tienen su propio sistema de suministro de energía eléctrica DC. La energía eléctrica AC es suministrada por el sistema de energía de la estación Móvil o radioenlace.

En las estaciones o nodos de fibra óptica tipo D están en operación equipos de transmisión de baja capacidad.

# mantenimiento preventivo

El objetivo del mantenimiento preventivo es reducir la probabilidad de falla ó degradación de calidad de funcionamiento de un elemento, equipo ó enlace.

El mantenimiento preventivo es programado de manera periódica, consiste en la ejecución de un conjunto de actividades para garantizar la operación normal de los equipos y enlaces, aplicando técnicas, métodos y procedimientos adecuados.

Durante la ejecución de trabajos de mantenimiento en los distribuidores de fibra óptica ODF y medidas ópticas del cable, la empresa contratista debe tomar todas las acciones y previsiones necesarias para no introducir polvo ó tierra al ambiente de equipos de equipos de fibra óptica; mantener muy limpio el ambiente de equipos de transmisión es un requerimiento mandatorio para garantizar el funcionamiento normal de enlaces y equipos de fibra óptica.

La empresa contratista realizará dos tipos de mantenimiento preventivo: Básico y Especializado.

# mantenimiento preventivo BÁSICO

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO -ESTACIONES TIPO A

En las estaciones de transmisión de fibra óptica Tipo A deberán ejecutarse las siguientes actividades de mantenimiento preventivo:

- Mantenimiento preventivo de equipos de transmisión de fibra óptica

  - Inspección y limpieza del equipo de transmisión

  - Inspección y limpieza de ODF

  - Peinado de patch cords y cables de alimentación

  - Mantenimiento del etiquetado de conexiones

  - Limpieza del cableado y escalerillas

  - Inspección de ventiladores del equipo transmisión y limpieza de filtros de aire

  - Limpieza del rack y área de contorno

- Inspección de alimentación en DC de equipos de fibra óptica

- Inspección del ambiente de equipos de fibra óptica y limpieza

- Mantenimiento preventivo de equipos y sistemas de suministro de energía eléctrica

- Mantenimiento preventivo de equipos de climatización (sistemas de ventilación y equipos de aire acondicionado).

En mantenimiento preventivo de equipos de suministro de energía eléctrica y climatización será realizado por la cuadrilla especializada en estos equipos.

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO-ESTACIONES O NODOS TIPO B

En las estaciones de transmisión de fibra óptica Tipo B deberán ejecutarse las siguientes actividades de mantenimiento preventivo:

- Mantenimiento preventivo de equipos de transmisión de fibra óptica

  - Inspección y limpieza del equipo de transmisión

  - Inspección y limpieza de ODF

  - Peinado de patch cords y cables de alimentación

  - Mantenimiento del etiquetado de conexiones

  - Limpieza del cableado y escalerillas

  - Inspección de ventiladores del equipo transmisión y limpieza de filtros de aire

  - Limpieza del rack y área de contorno

- Inspección de sistemas de suministro de energía eléctrica AC y DC

- Mantenimiento preventivo del ambiente de equipos e infraestructura de la estación

- Mantenimiento preventivo de equipos y sistemas de suministro de energía eléctrica

- Mantenimiento de preventivo de equipos de climatización (sistemas de ventilación y equipos de aire acondicionado).

- Limpieza y mantenimiento preventivo del ambiente de equipos de energía

- El mantenimiento preventivo de equipos de energía y climatización será realizado por la cuadrilla especializada en estos equipos.

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO -ESTACIONES O NODOS TIPO C

En las estaciones de transmisión de fibra óptica Tipo C, deberán ejecutarse las siguientes actividades de mantenimiento preventivo:

- Mantenimiento preventivo equipos de transmisión de fibra óptica

  - Inspección y limpieza del equipo de transmisión

  - Inspección y limpieza de ODF, peinado de patch cords y cable de alimentación

  - Mantenimiento del etiquetado de conexiones

  - Inspección de ventiladores del equipo transmisión y limpieza de filtros de aire

  - limpieza del rack, cables de conexión y área de contorno

- Inspección del sistema de suministro de energía DC

  - Inspección y limpieza de rectificadores

  - Inspección y limpieza de bancos de baterías

  - Inspección de tablero de distribución DC del gabinete

  - Inspección de ventiladores y filtros de aire del gabinete

  - Sellado de orificios del gabinete para evitar acceso de polvo, humedad e insectos

  - Inspección y limpieza de cables de conexión

  - Limpieza del área de contorno externa al gabinete

- Mantenimiento preventivo de equipos de suministro de energía eléctrica DC instalados en el gabinete y climatización del rack o gabinete.

- El mantenimiento preventivo de equipos de energía y climatización será realizado por la cuadrilla especializada en estos equipos.

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO-ESTACIONES O NODOS TIPO D

En las estaciones de transmisión de fibra óptica Tipo D, ejecutarse las siguientes actividades de mantenimiento preventivo básico:

- Mantenimiento preventivo equipos de transmisión de fibra óptica

  - Inspección y limpieza del equipo de transmisión

  - Inspección y limpieza de ODF, peinado de patch cords y cable de alimentación

  - Mantenimiento del etiquetado de conexiones

  - Inspección de ventiladores del equipo transmisión y limpieza de filtros de aire

  - Inspección y limpieza del sistema de climatización del gabinete (Equipo aire acondicionado)

  - Sellado de orificios del gabinete para evitar acceso de polvo, humedad e insectos

  - Limpieza del área de contorno externa al gabinete

- Inspección del sistema de suministro de energía DC

  - Inspección y limpieza de rectificadores

  - Inspección y limpieza de bancos de baterías

  - Inspección de tablero de distribución DC del gabinete

  - Inspección de ventiladores y filtros de aire del gabinete

  - Sellado de orificios del gabinete para evitar acceso de polvo, humedad e insectos

  - Inspección y limpieza de cables de conexión

  - Mantenimiento de etiquetado de conexiones

  - Limpieza del área de contorno externa al gabinete

- Mantenimiento preventivo de equipos de suministro de energía eléctrica DC instalados en el gabinete y climatización del rack o gabinete

- El mantenimiento preventivo de equipos de energía y climatización será realizado por la cuadrilla especializada en estos equipos.

## PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO

| PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÒN | TIPO ESTACION/NODO | PERIODICIDAD |
| Mantenimiento preventivo de equipos de transmisión y componentes pasivos | A y B | Bimestral |
| Inspección de equipos de suministro de energía eléctrica DC y AC | B | Bimestral |
| Mantenimiento preventivo del ambiente de equipos e infraestructura de la estación | B | Bimestral |
| Medidas de atenuación de fibra óptica | A y B | Cuatrimestral |
| Mantenimiento preventivo de equipos de transmisión y componentes pasivos | C y D | Cuatrimestral |
| Inspección de equipos de suministro de energía eléctrica DC | C y D | Cuatrimestral |

El cronograma de mantenimiento preventivo debe elaborarse en coordinación con ENTEL para garantizar la periodicidad establecida.

# mantenimiento preventivo especializado

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE FIBRA ÓPTICA

Se especifican las siguientes actividades de mantenimiento:

- Limpieza total del equipo de transmisión en estado apagado

La limpieza interna en equipos de transmisión se realizará con autorización de ENTEL (apagado de equipos para la limpieza), tomando todas las previsiones para restablecer el funcionamiento normal de equipos. Esta actividad se realizará según la necesidad.

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA Y TERMINALES

El mantenimiento preventivo de los cables de fibra óptica y ODFs instalados a lo largo de la red nacional de ENTEL S.A. está orientado a detectar atenuaciones o comportamientos irregulares, que a corto o largo plazo puedan ocasionar degradación en los enlaces de la red.

El personal que realice las tareas de mantenimiento preventivo de cable de fibra óptica y ODFs debe tener experiencia en:

- Manejo de equipos de medición de redes de fibra óptica como ser: Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR), medidor de potencia óptica, fuente laser, microscopio óptico, bobina de lanzamiento, detector de tráfico, medidor de dispersión cromática, etc.

- Manejo de empalmadora de fibra óptica por fusión y cortadora de precisión.

- Manipulación de componentes pasivos que portan tráfico activo de la red nacional, como ser: cajas de empalme, ODFs, bandejas de terminación, acopladores, patchcords, pigtails, etc.

- Manipulación de cable de fibra óptica que porta tráfico activo en la red, cables instalados en infraestructura aérea y subterránea.

- Empalmes de derivación en bandejas con hilos de fibra óptica que porta tráfico activo en la red.

- Empalmes de extracción (sangrías) en cable de fibra óptica que porta tráfico activo en la red.

- Métodos de medición eficientes para la detección y ubicación de macrocurvaturas (estresamientos) en cable de fibra óptica que porta tráfico activo en la red.

- Procedimientos seguros de conectorizacion de amplificadores de potencia (RAMAN, EDFA, etc) de equipos de transmisión por fibra óptica.

- Georeferenciación de puntos e identificación de planos y esquemas de empalmes.

- Manejo básico de softwares de georeferenciación como ser, Google earth y Autocad.

- Manejo avanzado de softwares de análisis de mediciones ópticas, como ser: VIAVI Fiber Cable2 Suite, EXFO Toolbox, EXFO Fast Reporter 3.0, etc.

Para una eficiente gestión de mantenimiento del cable de fibra óptica, la empresa contratista debe prever la logística, software y sistemas informáticos necesarios para poder cumplir con la adquisición, análisis y post-procesamiento de las mediciones ópticas.

A inicio del servicio la empresa contratista debe entregar a ENTEL en medio digital el software de análisis de medidas ópticas (con licencia) según los equipos que utilizará en el mantenimiento del cable de fibra óptica, esto con el fin de que la supervisión de ENTEL pueda verificar cada una de las mediciones ópticas realizada por la empresa contratista en todas las secciones ópticas asignadas al mantenimiento.

La empresa contratista realizará dos tipos de mantenimiento preventivo en el cable de fibra óptica: Básico (Diagnóstico) y Especializado (Caracterización)

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASICO DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA

Durante las visitas técnicas de mantenimiento preventivo de equipos de transmisión, la empresa contratista realizará medidas ópticas de diagnóstico sobre el cable de fibra óptica con el fin de detectar hilos atenuados o cortados.

Al inicio de bimestre la empresa contratista en coordinación con los supervisores regionales de ENTEL debe elaborar y emitir el cronograma de mantenimiento preventivo básico del cable de fibra óptica de todas las secciones asignadas a cada centro de mantenimiento.

El OTDR utilizado en las medidas ópticas debe permitir el ajuste de parámetros de configuración como el IOR, Helix y RBS.

Las medidas ópticas de diagnóstico son las siguientes:

- Medida de Retrodifusión de pérdida de conectores (1550nm): Consiste en determinar los valores de pérdida y reflectancia de los conectores instalados. Esta medición debe ser realizada en la ventana de 1550nm utilizando un OTDR y bobina de lanzamiento con conectores del mismo tipo que el conector a ser evaluado. Se debe emplear un valor de IOR=1,4675 (1550nm) a un minuto por cada medición y el ancho de pulso más corto posible. Si durante la medición de perdida y reflectancia de conectores se advierte que existen conectores degradados y en mal estado, la empresa contratista deberá realizar el cambio de forma inmediata, para lo cual debe contar con un stock mínimo de pigtails, acopladores y patchcords.

- Medida de Retrodifusión de sección Unidireccional (1310nm – 1550nm): Consiste en determinar los valores individuales de pérdida, reflectancia y atenuación de todos los eventos detectados por el OTDR a lo largo de la sección a prueba en función a la distancia desde el punto de medición. Esta medición debe ser realizada en las ventanas de 1310 y 1550nm utilizando un OTDR de rango dinámico adecuado a la red de larga distancia. Se debe emplear un valor de IOR=1,4670 (1310nm) y 1,4675 (1550nm) a un minuto por cada medición y el ancho de pulso de 1 micro segundo.

Las mediciones se realizarán en fibras libres, al momento de realizar cada medición se debe guardar el archivo nativo del OTDR, la empresa contratista debe elaborar de forma rápida en un plazo no mayor a 48 horas una tabla de diagnóstico de cada sección medida, que contemple los siguientes datos:

Finalizadas las medidas ópticas de diagnóstico, la empresa contratista deberá presentar por cada sección medida, un plan de mejoramiento del cable de fibra óptica, el plan deberá tener los siguientes aspectos:

- Tabla de diagnóstico actualizado donde se indique que hilos se va realizar el mejoramiento, el propósito es tener toda la capacidad instalada en perfectas condiciones, a inicio del servicio, ENTEL establecerá los KPIs de estado de cable de fibra óptica que la empresa contratista debe cumplir a lo largo de la vigencia del contrato.

- Detalle del procedimiento a realizar para la reparación de todos los hilos de fibra óptica.

- Detalle de los recursos técnicos, humanos y logísticos necesarios para este procedimiento.

- Programación de las tareas en un diagrama de Gantt.

- Formulario de Intervención correctiva.

El plan de mejoramiento debe ser aprobado por el supervisor regional de ENTEL para su respectiva ejecución, la empresa contratista debe dar cumplimento a todos los planes de mejoramiento de cada mes.

La empresa contratista deberá gestionar todos los planes de mejoramiento de forma eficiente con un sistema informático para que la Supervisión Nacional pueda verificar y hacer seguimiento de la planificación y cumplimiento, donde se demuestre en KPIs la calidad del mantenimiento sobre el cable de fibra óptica.

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA

Con una periodicidad semestral, la empresa contratista realizará medidas ópticas de caracterización descritas en la recomendación UIT-T G.650.3, que consiste en certificar el desempeño óptico de cada hilo de fibra óptica instalado y de las interconexiones que tiene en la red nacional de fibra óptica.

Al inicio del semestre empresa contratista en coordinación con los supervisores regionales de ENTEL debe elaborar y emitir el cronograma de mantenimiento preventivo especializado del cable de fibra óptica de todas las secciones asignadas a cada centro de mantenimiento.

Las medidas ópticas de caracterización recomendadas para redes ópticas de larga distancia son:

- Inspección de conectores ópticos: Consiste en la verificación de los parámetros constructivos del conector detallado en la serie IEC 61755 y el estado de limpieza de todos los puntos de conectorización (pigtails, acopladores y patchcords) de cada ODF en las estaciones de la red nacional de fibra óptica.

Para realizar la inspección correcta de un conector de fibra óptica se recomienda el uso de un microscopio que está diseñado precisamente para conectores de fibra óptica, el microscopio debe contar con las puntas de acoplamiento según el tipo de conector (SC, FC, LC, etc) y así también según el tipo de pulido de la férula (PC o APC).

La inspección de conectores debe realizarse sin presencia de señal óptica en el conector a ser inspeccionado, para la inspección de los conectores ópticos se sigue el método IBYC (inspect before you connect), la limpieza de los conectores debe ser realizada con los limpiadores tipo lápiz detallado en la tabla de equipos y herramientas Tabla 8.

Finalizadas las inspecciones y limpieza de conectores, la empresa contratista debe presentar un reporte que muestre el estado de cada uno de los conectores instalados perteneciente a la red nacional de fibra óptica, este reporte debe estar elaborado en función al software de análisis de mediciones ópticas utilizado por la empresa contratista.

- Pérdida por Inserción (IL): Consiste en determinar la atenuación total producidas por las pérdidas individuales de cada elemento pasivo en cada uno de los enlaces de fibra óptica. En un extremo de la fibra una fuente de luz estable emite una señal formada por una onda continua a una longitud de onda especifica. En el otro extremo, el medidor de potencia óptica detecta y mide el nivel de potencia de esa señal. Se debe realizar la medida de cada hilo en la ventana de 1550nm. con este resultado se verifica el estado de cada fibra óptica en referencia a su valor teórico que se obtiene de la siguiente forma:

Ne=Numero de empalmes

Nc=Numero de conectores

Atc= Atenuación máxima de conectores

Ate= Atenuación máxima de empalmes

L = Longitud de la sección

Finalizadas las mediciones de perdida por inserción la empresa contratista debe presentar el reporte en formato tablas y archivo nativo de las medidas obtenidas para la revisión a la supervisión regional de ENTEL.

- Pérdida de retorno óptico (ORL): Consiste en determinar el valor total de perdida de retorno óptico producidas por las reflexiones (RL) individuales de cada elemento pasivo en cada uno de los enlaces de fibra óptica. Las mediciones de pérdida de retorno (ORL) se han vuelto obligatorias en la certificación de red de fibra óptica, un valor ORL fuera de norma puede degradar la estabilidad de la fuente láser y por lo tanto puede aumentar directamente la tasa de error de bit (BER). La medición del ORL generalmente es una medida unidireccional. La empresa contratista deberá realizar la medición de ORL por el método del reflectómetro óptico en el dominio del tiempo OTDR, que se realiza a la par de la medida de retrodifusión unidoreccional.

El OTDR calcula la perdida de retorno ORL, después de medir el nivel de potencia óptica reflejada en la fibra bajo prueba. de acuerdo con el ancho de pulso.

Donde Po es la potencia de salida del OTDR, ∆t es el ancho de pulso del OTDR, y ∫ Pr (z) .dz es la reflexión total sobre la distancia de la fibra.

Finalizadas las mediciones de perdida de retorno óptico la empresa contratista debe presentar el reporte en formato tablas y archivo nativo de las medidas obtenidas para la revisión a la supervisión regional de ENTEL.

- Reflectometría Bidireccional (OTDR): Consiste en determinar los valores individuales de pérdida, reflectancia y atenuación de todos los eventos detectados por el OTDR de forma bidireccional, para esta medición se debe utilizar los mismos parámetros de configuración y adquisición en los equipos OTDR a utilizar en ambas terminales. Esta medición debe ser realizada en las ventanas de 1310 y 1550nm utilizando un OTDR de rango dinámico adecuado a la red de larga distancia. Se debe emplear un valor de IOR=1,4670 (1310nm) y 1,4675 (1550nm) a dos minutos por cada medición y el ancho de pulso de 1 micro segundo. El análisis de estas medidas debe ser realizada con el software que permita que análisis bidireccional de trazas OTDR que permitan la identificación de los eventos detectados.

Para el registro de las longitudes ópticas y eventos detectados en las mediciones de retro difusión se debe elaborar el esquema grafico de toda la sección, donde se evidencien las longitudes ópticas y ubicación de empalmes, se debe de mantener actualizado el esquema de cada sección por razones de mantenimiento.

Para el registro de los eventos NO Regulares (empalmes altos, estresamientos, etc) detectados en cada una de las FO’s, se deberá elaborar la Tabla 2: Tabla de Eventos NO regulares, que deberá ser presentado (en formato digital e impreso) en el informe de mantenimiento preventivo de forma semestral.

Luego de realizar las medidas ópticas, el Contratista deberá Organizar e Identificar los Informes y las Trazas OTDR según el Esquema 2 Organización e Identificación de las Trazas OTDR.

- Dispersión Cromática (CD) y Dispersión del modo de Polarización (PMD):

Debido a las tecnologías de transmisión sobre la red nacional de fibra óptica de ENTEL S.A. los parámetros inherentes al fenómeno de dispersión que produce la fibra óptica deben ser controlados de forma periódica.

Las mediciones típicas de dispersión son:

- Medición de Dispersión Cromática (CD).

- Medición de Dispersión de modo de polarización (PMD).

Para la ejecución de estas medidas ENTEL S.A. proporcionará los equipos especializados, y serán a requerimiento en las secciones ópticas que se vea necesario según análisis conjunto con el NOC de Transmisión, para lo cual la empresa contratista deberá contar con personal calificado y con conocimientos teóricos suficientes.

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El servicio de mantenimiento preventivo abarca a todos los equipos de los sistemas de energía eléctrica que están en operación en estaciones y ambientes de equipos de transmisión de fibra óptica y comprende los siguientes subsistemas y elementos:

- Rectificadores, módulos rectificadores, bastidores y sus cables de conexión.

- Bancos de baterías de varios tipos y capacidades.

- Tableros eléctricos principales de distribución de corriente continua DC

- Tableros eléctricos Secundarios de distribución de corriente continua DC

- Tableros eléctricos principales de distribución de corriente alterna AC, monofásicos y trifásicos

- Tableros eléctricos secundarios de distribución de corriente alterna AC, monofásicos y trifásicos

- Cableado de distribución de energía eléctrica en AC y DC

- Equipos inversores AC/DC, conversores DC/DC, reguladores de tensión.

- Tableros de transferencia (red comercial-grupo electrógeno)

- Grupos electrógenos (según procedimiento)

- Sistemas de Puesta a Tierra (SPaT)

### ILUMINACION DE ESTACIONES

El mantenimiento incluye también la mano de obra y los materiales necesarios para el buen funcionamiento de los sistemas de iluminación en estaciones, deberán realizarse las siguientes actividades no limitativas, la contratista deberá adicionar actividades producto de su experiencia:

- Provisión y cambio de Focos de iluminación y balizamiento en AC y DC.

- Iluminación de salas de energía y equipos. Cambio en caso necesario.

- Iluminación de exteriores, dentro el cerco perimetral de los sitios.

- Iluminación de emergencia en estaciones. Cambio en caso necesario.

El cambio de los puntos de iluminación será paulatino, considerando el cambio de focos dañados del tipo incandescente u fluorescente al tipo LED de alta eficiencia con el mismo nivel de iluminación, se debe readecuar las pantallas en el caso de tubos fluorescentes.

La empresa contratista deberá presentar el detalle de los elementos sustituidos con sus respectivos costos, la planilla debe ser aprobada por ENTEL S.A. para el pago correspondiente.

### LIMPIEZA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En ambientes donde están instalados los equipos de energía, deben realizarse las siguientes actividades de mantenimiento:

- Limpieza de chasis, cubierta de grupos generadores, manchas de aceite, cables de interconexión.

- Limpieza de las baterías de arranque y sus terminales.

- Limpieza del banco de baterías, sus terminales y cables de interconexión.

- Limpieza de la superficie de cada panel del arreglo solar (si aplica).

- Limpieza del ambiente de grupo generador, rectificadores y baterías.

- Limpieza de escalerillas y ductos (aéreos y subterráneos) de los cables de energía.

- Limpieza de tableros de distribución

### MANTENIMIENTO DE EXTENSIONES DE ENERGÍA DE MEDIA TENSIÓN

El Mantenimiento integral de los componentes de las extensiones eléctricas de Media Tensión (MT) deberán de ser ejecutadas de manera visual por lo menos dos (2) veces al año y el mantenimiento correctivo a solicitud de ENTEL S.A. y en el caso específico la coordinación de la empresa distribuidora de energía local, debiéndose realizar las siguientes actividades no limitativas, la contratista deberá adicionar actividades producto de su experiencia:

- Verificación del estado de cada estructura, en el caso de presentarse alguna falla debe ser informado a O&M Regional de manera inmediata y programarse el mantenimiento correctivo programado de corresponder en coordinación con la empresa distribuidora de energía local.

- Verificar el estado de la identificación de los postes.

- Verificar el catastro y ubicación georreferenciada de la extensión de energía.

- Verificación de los vanos y estados de los alimentadores.

- Verificación del estado de los seccionadores de línea en el punto de derivación y anterior al puesto de transformación.

- Verificación del estado los pararrayos de línea y otras protecciones.

- Verificación y medida de los sistemas de puesta a tierra que se cuenten en la extensión de energía en MT de manera independiente.

- Verificación del estado del transformador de energía, en el caso de presentarse alguna falla debe ser informado a O&M Regional de manera inmediata y programarse el mantenimiento correctivo programado en coordinación con la empresa distribuidora de energía local.

- Verificación la existencia de usuarios que se encuentren derivados en media y baja tensión.

- Verificación de la necesidad de desbroce en el trayecto de la extensión de energía, debiendo realizar las acciones correctivas necesarias.

- En el caso de presentarse bajo o alto nivel de voltaje en BT en transformador que no sea de propiedad de ENTEL S.A. el contratista deberá de realizar las gestiones necesarias con la empresa distribuidora de energía local hasta el levantamiento de la falla, notificando de esta actividad al supervisor de O&M Regional.

Ante situaciones de atenciones de emergencia debido a algún tipo de siniestro u otro la contratista deberá de tomar las acciones como mantenimiento correctivo no programado en coordinación con O&M Regional y la empresa Distribuidora de Energía Local de manera inmediata.

### MANTENIMIENTO DE PUESTO DE MEDICIÓN PRINCIPAL DE ENERGIA COMERCIAL (PILASTRA)

En todos los puestos de medición de energía eléctrica comercial donde se encuentran los medidores de energía elementos de protección como ser fusibles, termomagnéticos, caja de barra distribuidora de tierra y de energía, deberán  de realizarse las siguientes actividades no limitativas, la contratista deberá adicionar actividades producto de su experiencia:

- Verificación visual de operación y de seguridad del medidor de energía.

- Verificación del estado de la caja de medidor, de elementos de protección, barra distribuidora de tierra y de energía.

- Verificación de estado de rejilla de protección de caja de medidor, debe contar con  candado de seguridad.

- Verificación del estado de los fusibles con pistola infrarroja registrando la temperatura.

- Verificación del estado del protector de sobretensión de primer nivel.

- Verificación y ajuste de estado de los termomagnéticos.

- Verificación en general de estructura de la pilastra, sellado de ingreso y salida de conductores entre otros.

- Verificación de estado, medida y de puesta a tierra.

- Verificación de estado de bastón u ingreso de acometida eléctrica.

- Verificación de estado de señalética de riesgo eléctrico en caja de barra de tierra y de protección.

### MANTENIMIENTO EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA AC Y DC

Los tableros permiten la distribución de energía a los equipos de las estaciones, por lo que se deberá realizar las siguientes actividades:

- Medición de voltajes al ingreso y salida de las Plantas de Rectificación y de UPS, registrar los valores medidos. Revisión y registro de los valores de medidores de voltaje y corriente como contraste, reporte de falla de los mismos para posterior reemplazo. y cambio en caso de falla o daño.

- Verificación, limpieza y control de los Tableros de distribución, PDU y distribuidores de energía AC y DC.

- Verificación de identificación del tablero.

- Verificación de consumo de energía para prevenir sobrecargas en cada termomagnético.

- Verificar la distribución de carga en sistemas trifásicos.

- Revisión de calentamiento del cableado en AC y DC por sobrecarga, utilizando medidores de temperatura con infrarrojos de clase industrial y/o cámara termográfica.

- Ajuste de terminales, bornes, conectores en tableros, interruptores termomagnéticos, regletas de conexión eléctrica, la distribución de energía no debe ser por medio de peineta de distribución de energía.

- Verificación y actualización de diagramas unifilares y esquemáticos, esta información debe ser puesta en un porta documentos y/o de la mejor manera asegurados.

- Retiro del cableado de los circuitos de energía fuera de servicio.

- Cambio de circuitos de energía que presente falla y deterioro.

- Reemplazo de cables, interruptores termomagnéticos, protectores de transientes de segundo nivel, terminales con daños o falla.

- Limpieza de polvo, control de plagas del interior de tableros de distribuidor de energía.

- Sellado de perforaciones, huecos, pasa cables entre otros.

- Se deberá señalizar, identificar o etiquetar los cables de energía según normativa standard.

- Verificar el estado de las chapas y seguros de los tableros, mejoras y reemplazo en caso necesario.

- Verificar el aterramiento eléctrico y de masa en los tableros de distribución de energía.

- Verificar de acuerdo a normativa el uso de canaletas, ductos, cablecanales y otros en capacidad de uso.

- Verificación y sellado en ingreso y salida de cables de energía de los tableros de distribución de energía.

- Verificación de estado de operación y contraste en medidores de voltaje y corriente.

- Registro y actualización de hoja de vida del activo.

#### MEDICIONES ELÉCTRICAS AC DE ENERGÍA COMERCIAL

- Medición del voltaje AC de entrada (Volts).

- Medición de la frecuencia (Hz).

- Medición de la corriente consumida por la estación (Amperios).

- Medición de la corriente consumida por equipo (carga técnica) en la estación (Amperios).

- Verificación, limpieza y control de los distribuidores de energía comercial AC (tableros de distribución), para prevenir sobrecargas en térmicos.

- Revisión de calentamiento del cableado en ac por sobrecarga.

- Verificación de las condiciones de operación, de la acometida eléctrica (cableado – medidor eléctrico – caja – disyuntor)

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTRÓGENO

En todas las estaciones con este tipo de configuración de grupos electrógenos y en cada grupo electrógeno, el contratista realizará el mantenimiento preventivo que deberá garantizar el buen estado de funcionamiento del grupo electrógeno, en caso de encontrar a estos equipos con fallas graves, la cuadrilla deberá comunicar inmediatamente al centro de mantenimiento para la provisión de repuestos y soporte de mantenimiento de emergencia, asimismo las visitas según el cronograma de visita y según las horas de funcionamiento de 250, 500, 1.000 y 5.000 horas de cada grupo electrógeno y deberá ejecutará las siguientes actividades de mantenimiento:

#### VERIFICACIÓN Y MEDIDAS DE PARÁMETROS DEL GRUPO ELECTRÓGENO EN FUNCIONAMIENTO

Se especifican las siguientes actividades de mantenimiento, además de las recomendaciones del fabricante relacionados a mantenimiento preventivo indicadas en el manual de operación y mantenimiento no limitativas, la contratista deberá adicionar actividades producto de su experiencia:

- Verificación del nivel y estado del aceite, agregar en caso necesario.

- Verificación del nivel de refrigerante (agua), agregar en caso necesario.

- Verificación del nivel de combustible (diésel), informar a O&M Regional si está en nivel bajo debiendo indicarse las horas de autonomía y volumen necesario.

- Verificación del estado del cableado interno.

- Verificación del estado y de funcionamiento del cargador de baterías, medir voltaje.

- Verificar la operación del calefactor (precalentador).

- Pruebas de arranque en vacío y con carga y transferencia y re-transferencia de grupo electrógeno en forma automática.

- Medición, registro y revisión de baterías de arranque.

- Reemplazo de filtros de aire, combustible y de aire (si se requiere) y de acuerdo análisis.

- Cambio de aceite (si se requiere según horas de funcionamiento).

- Verificación de estado, limpieza (si se requiere) de tanque de combustible interno y externo.

- Verificación de estado y operación del sistema de trasvase automático de combustible.

- Por lo menos una vez al año, verificar la capacidad máxima de operación.

- Verificación y sellado de huecos, perforaciones y otros accesos de insectos y animales.

- Registro y actualización de hoja de vida del activo.

#### MANTENIMIENTO DE BATERIAS DE ARRANQUE

Este es un elemento importante para el arranque y encendido de todos los grupos electrógenos, por lo que se deberá realizar las siguientes actividades, además de las recomendaciones del fabricante relacionados a mantenimiento preventivo indicadas en el manual de operación y mantenimiento no limitativas, la contratista deberá adicionar actividades producto de su experiencia:

- Medición y registro del voltaje DC en flotación (V).

- Medición y registro de la temperatura de operación (°C).

- De corresponder y de acuerdo al tipo de batería, la medición y registro de la densidad del electrolito de cada celda en comparación a especificaciones técnicas o placa característica.

- Medición de la carga de la batería por 5 segundos con carga de prueba adecuada. El nivel de voltaje no debe bajar de 10.5 VDC.

- Como parte del mantenimiento y en función de la hoja técnica se deberá de especificar la cantidad de arranques continuos actuales como capacidad ante la falla de arranque del GE.

- Prueba de arranque manual y automática del grupo generador.

- Medición del voltaje y corriente de carga con el grupo encendido.

- Medición de la frecuencia en vacío y con carga.

- Verificación de estado, limpieza y ajuste de terminales y borneras (positivo – negativo).

El cambio de la batería de arranque en caso de degradación, por batería nueva entregada por ENTEL S.A., es una actividad de mantenimiento correctivo que debe ser notificado a O&M regional energía de ENTEL S.A.

De ser necesario y de acuerdo a solicitud de ENTEL S.A., el contratista procederá con cambio de esta batería por otra del tipo libre de mantenimiento.

El cambio de batería de arranque del tipo Plomo-Acido por degradación deberá ser realizado por uno del tipo Libre de mantenimiento, de capacidad de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del grupo electrógeno.

#### MANTENIMIENTO DEL SWITCH DE TRANSFERENCIA – ATS

Se especifican las siguientes actividades de mantenimiento, además de las recomendaciones del fabricante relacionados a mantenimiento preventivo indicadas en el manual de operación y mantenimiento no limitativas, la contratista deberá adicionar actividades producto de su experiencia:

- Verificación de indicadores luminosos (leds, focos piloto) en el panel de control.

- Comprobación de los medidores analógicos o digitales en el panel de control.

- Verificación y ajuste de cables, tornillos, terminales y otros de cada elemento componente.

- Verificación de la operación de todos los circuitos de protección.

- Verificación de estado de la protección de segundo nivel y su correcta conexión a tierra.

- Verificación del arranque automático, transferencia a carga, registro de tiempos.

- Verificación de la transferencia automática y parada, registro y ajuste de parámetros de tiempos por etapa y acción.

- Verificación del funcionamiento de indicadores en general (display, medidores de aguja, leds y focos) de: sobre velocidad, bajo nivel de aceite, alta temperatura del motor, alto/bajo voltaje y sistema de arranque.

- Registro y contraste del valor de Voltímetro y Amperímetro.

- Registro y contraste del valor de frecuencia.

- Verificación del estado de operación transferencia en automático.

- Verificación de los Indicadores de Alarmas.

- Verificación de la operación manual del equipo ATS.

- Verificación de estado del cable de aterramiento de masa y eléctrico.

- Reemplazo de partes dañadas y de todo el equipo en caso de falla mayor, en coordinación con O&M regional de ENTEL S.A.

#### SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR

Se especifican las siguientes actividades de mantenimiento para Sistemas Fotovoltaicos (SFV), además de las recomendaciones del fabricante relacionados a mantenimiento preventivo indicadas en el manual de operación y mantenimiento no limitativas, la contratista deberá adicionar actividades producto de su experiencia:

- Verificación y limpieza del estado de cada panel, controlador, conversor e inversor, además de los paneles solares como componentes del SFV.

- Verificación de orientación de instalación de paneles solares.

- Verificación de puntos calientes en los paneles solares.

- Verificación de indicadores luminosos (leds, focos piloto y otros) en el controlador solar.

- Verificación del estado de operación y configuración del controlador lado paneles, banco de baterías y carga.

- Verificación y ajuste de cables, tornillos y terminales de acuerdo a recomendación del fabricante.

- Verificación de la operación de todos los circuitos de protección.

- Registro y contraste del valor de Voltímetro y Amperímetro en el controlador.

- Verificación de los Indicadores de Alarmas, descarga y análisis de log de eventos.

- Reemplazo de partes dañadas y de todo el equipo en caso de falla mayor.

- Podado de arbustos y árboles que dan sombra a los paneles solares.

- Mantenimiento de Banco de Baterías.

- Por el tiempo entre servicios de mantenimiento se deberá de proceder con la prueba de capacidad máxima y autonomía del SFV con la carga técnica existente

- Verificación del estado de operación del sistema de ventilación, del extractor de aire y/o del sistema de aire acondicionado de los gabinetes del SFV.

- Verificación del estado y ajuste de los alimentadores de puesta a tierra de masa y eléctrico.

- Verificación y estado de estructura, base, losa, dados del SFV.

- Verificación de la capacidad del SFV por lo menos una vez al año en función de los cálculos para la carga técnica en esa fecha.

- Registro y actualización de hoja de vida del activo.

#### MEDIDAS CON EL MOTOR EN FUNCIONAMIENTO

Realizar las siguientes medidas y verificaciones:

- Medición y registro de la presión del aceite en el motor en operación (BAR).

- Medición y registro de la temperatura del motor en operación (°C).

- Medición y registro de las revoluciones (RPM) del motor en operación.

- Registro de cantidad de diésel en grupo y tanques de reserva

- Registro del Contador de horas de funcionamiento del grupo electrógeno

- Verificación del color del humo a la salida del escape.

Adicionalmente se realizarán las siguientes medidas de AC del grupo generador:

- Medición y registro del voltaje de salida del grupo.

- Medición y registro  de corriente de salida del grupo.

- Medición y registro de la frecuencia (Hz).

- Verificación del funcionamiento en tensión del Alternador de Baja.

- Verificación de la corriente de carga de la batería de arranque.

- Verificación de la estabilidad de tensión sin carga y con carga.

#### MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO- MOTOR APAGADO Y FRÍO

Realizar las siguientes actividades:

- Revisión de nivel de aceite en motor y tanque suplementario.

- Revisión de nivel de aceite en el filtro de aire, limpieza o cambio.

- Revisión de nivel de polvo en el filtro de aire, limpieza o cambio.

- Revisión de existencia de fugas de combustible.

- Revisión de existencia de fugas de aceite lubricante.

- Verificación de la tensión en las correas impulsoras de las turbinas de aire.

- Nivel de refrigerante en el radiador, corrección.

- Verificar si la rejilla de salida de aire está libre de obstrucciones.

- Medición de cantidad de combustible diésel del tanque diario (Litros).

Adicionalmente, se realizarán las siguientes actividades de mantenimiento sobre el alternador de baja a motor apagado:

- Verificación que todas las conexiones estén ajustadas.

- Verificación si existe juego en el acoplamiento alternador/motor.

- Verificación que el ventilador del alternador esté ajustado.

También deberán realizarse las siguientes medidas y controles sobre el grupo generador:

- Medición de cantidad de diésel en el tanque de almacenamiento (Litros).

- Medición de cantidad de aceite lubricante existente en la estación (Litros).

- Verificación del libre desplazamiento del flotador en tanque de combustible.

- Verificación de la operación de las bombas de combustible.

- Drenaje del sedimento del tanque de servicio diario (en coordinación con ENTEL S.A.).

- Verificación de la existencia de fugas en la bomba y tuberías.

#### MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO A 250 HORAS DE FUNCIONAMIENTO

Adicionalmente a las actividades detalladas en los párrafos anteriores se realizarán las siguientes actividades:

- Revisar el nivel de aceite del motor, viscosidad y contenido de carbón.

- Efectuar el cambio de aceite, que debe ser del tipo especificado por la fábrica y el     manual del grupo electrógeno.

- Renovar el elemento de filtro de aceite.

- Limpiar el filtro de aire, con aire comprimido.

- Revisar el estado del filtro de combustible, efectuar su limpieza con aire comprimido y su cambio si fuera necesario.

- Verificar, limpiar y ajustar las conexiones de las baterías de arranque.

- Verificar si la coloración del humo a la salida del escape es normal.

#### MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO A 500 HORAS DE FUNCIONAMIENTO

Adicionalmente a las actividades detalladas en los párrafos anteriores de mantenimiento de 250 horas se realizarán las siguientes actividades:

- Revisar el nivel de aceite del motor, viscosidad y contenido de carbón.

- Efectuar el cambio de aceite, que debe ser del tipo especificado por la fábrica y el manual del grupo electrógeno.

- Renovar el elemento de filtro de aceite.

- Limpiar el filtro de aire con aire comprimido.

- Revisar el estado del filtro de combustible, efectuar su limpieza con aire comprimido y su cambio si fuera necesario.

- Reajustar las válvulas de admisión y escape.

- Controlar la tensión de correas, de acuerdo a especificación del modelo de grupo.

- Realizar el mantenimiento del alternador de baja.

- Verificar el juego correcto de las poleas.

- Verificar si la coloración del humo a la salida del escape es normal.

- Verificar si existe un excesivo depósito de carbón en la tubería de escape.

- Verificar, con el motor en carga, si existe pérdida de potencia.

- Verificar, limpiar y ajustar las conexiones de las baterías de arranque.

- Verificar si existe ruido en rodamientos (alternador).

#### MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO A 1.000 HORAS DE FUNCIONAMIENTO

Adicionalmente a las actividades detalladas en los párrafos anteriores de mantenimiento de 250 y 500 horas, se realizarán las siguientes actividades:

- Quitar el filtro de aire y si el filtro de aire es seco, limpiar con aire comprimido. Si el filtro de aire es húmedo, lavarlo con diesel y llenar con aceite nuevo.

- Revisar y registrar la presión del aceite y la temperatura del motor.

- Revisar el nivel de aceite del motor, viscosidad y contenido de carbón.

- Efectuar el cambio de aceite.

- Renovar el elemento de filtro de aceite.

- Renovar el elemento filtro de aire.

- Revisar el estado del filtro de combustible, efectuar su limpieza con aire comprimido y su cambio si fuera necesario.

- Verificar la presión y pulverización de los inyectores.

- Realizar el ajuste de luz de válvulas de admisión y escape.

- Limpiar la tubería de escape y el silenciador de depósitos de carbón.

- Limpiar las aletas de refrigeración.

- Limpiar la cubierta del sistema de ventilación.

- Quitar el motor de arranque, desmontarlo y limpiarlo.

- Realizar la limpieza del alternador de baja.

- Verificar, limpiar y ajustar las conexiones de las baterías de arranque.

#### MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO A 5.000 HORAS DE FUNCIONAMIENTO

Adicionalmente a las actividades detalladas en los párrafos de mantenimiento de 250 y 500 y 1000 horas, se realizarán las siguientes actividades:

- Desmontaje del grupo en su totalidad.

- Rectificado de piezas.

- Medición de cada pieza del motor.

- Descarbonizado de culatas.

- Cambio de anillas.

- Rectificado de cigüeñal.

- Cambio de cojinetes de bancada, de biela y axiales.

- Revisión y asentado de válvulas.

- Revisión y cambio de bujes del árbol de levas.

- Revisión de bujes de balancines.

- Revisión de tren de engranaje.

- Revisión de la bomba de aceite del carter.

- Revisión de ductos de lubricación.

- Revisión de las toberas.

- Lavado del interior y exterior del grupo.

- Revisión de la parte eléctrica del grupo.

- Revisión del alternador.

- Armado del motor y del alternador

- Overhaul del Grupo Electrógeno

- Cambio del Grupo Electrógeno por una unidad nueva ó en buén estado (desinstalación del anterior, instalación del nuevo, no incluye el traslado).

### MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RECTIFICADORES

El mantenimiento de los equipos rectificadores consiste en ejecutar mínimamente las siguientes actividades además de las recomendaciones del fabricante relacionados a mantenimiento preventivo, indicadas en el manual de operación y mantenimiento no limitativas, la contratista deberá adicionar actividades producto de su experiencia:

- Medición y registro del voltaje AC de entrada (V).

- Medición y registro de la corriente AC de entrada (A).

- Medición y registro del voltaje DC de salida (V).

- Medición y registro de la corriente DC de salida.

- Verificación de la identificación de gabinete de rectificadores.

- Verificación y medida de la corriente hacia la carga técnica de la estación.

- Verificación de alimentación en doble fuente a la carga técnica

- Verificación y medida de la corriente hacia el banco de baterías de la estación en flotación y carga.

- Revisión de sobrecalentamiento del cableado en AC y DC.

- Verificación de existencia de Alarmas activadas.

- Verificación, descarga y análisis de LOG de eventos en el módulo controlador.

- Verificación del sistema DC, rectificadores y controlador.

- Ajuste de cables, terminales de DC del rectificador y su distribuidor.

- Verificación de la distribución de corriente en cada módulo rectificador.

- Cambio parcial o total de módulos rectificador en caso de daño irreversible del equipo.

- Verificación de aterramiento de masa de los componentes de la planta de rectificadores.

- Verificación de Tierra eléctrica en barra distribuidora, distribuidor o PDU.

- Verificación de operación de alarmas como ser puerta abierta, temperatura y humedad entre otros.

- Registro y actualización de hoja de vida del activo.

### MANTENIMIENTO DE BANCO DE BATERÍAS ESTACIONARIO Y GABINETE

Este subsistema provee la energía de respaldo a los equipos de comunicaciones, por lo que es importante realizar las siguientes medidas en cada banco de baterías instalado:

- Medición y registro del voltaje DC en flotación de cada celda (V).

- Medición y registro del voltaje DC en flotación del banco de baterías (V).

- Medición y registro de la temperatura de operación de cada celda (°C).

- Medición de la densidad de cada celda en baterías plomo-ácidas.

- Medición de la corriente de carga del banco de baterías (A).

- Verificación, limpieza y ajuste de las terminales de las celdas del banco de baterías y borneras de cada batería de acuerdo a especificaciones del fabricante.

- Verificación de la identificación de gabinete o estructura.

- Revisión y pruebas de descarga del banco de baterías con carga fantasma de acuerdo a recomendaciones del fabricante.

- Medición de la temperatura en el ambiente circundante o temperatura interna del gabinete de baterías.

- Verificación y ajuste del soporte o estructura del banco de baterías

- Limpieza del gabinete, ajuste de terminales en PDU, barras distribuidoras y otros de acuerdo a recomendaciones del fabricante.

- Revisión del sistema de ventiladores del gabinete y cambio en caso necesario.

- Cambio del banco de baterías en caso de degradación del banco, entregadas por ENTEL S.A., incluye el traslado de baterías hasta la estación.

- Medición de resistencia o impedancia interna de cada baterías y comparación de acuerdo a especificaciones del fabricante.

- Verificación y etiquetado de alimentador de puesta a tierra de masa de	 la estructura, soporte o gabinete.

- Medición del tiempo de autonomía del banco de baterías de acuerdo a recomendaciones del fabricante.

- Registro y actualización de hoja de vida del activo

### MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS

Los equipos UPS están instalados para proveer energía eléctrica ininterrumpida a equipos de comunicación muy importantes, por lo cual,  el mantenimiento preventivo se considera de alto riesgo (tomar previsiones para evitar o minimizar la afección de servicios de telecomunicaciones), se especifican las siguientes actividades de mantenimiento, además de las recomendaciones del fabricante relacionados a mantenimiento preventivo indicadas en el manual de operación y mantenimiento no limitativas, la contratista deberá adicionar actividades producto de su experiencia:

- Medición y registro del voltaje  AC de entrada (V).

- Medición y registro de la corriente AC de entrada (A).

- Medición y registro del voltaje DC del banco de baterías (V).

- Medición y registro de la corriente DC de salida (A).

- Medición y registro del voltaje  AC a la salida (V).

- Medición y registro de la corriente AC a la salida (A).

- Verificación y control de la distribución de AC regulada en los tableros de distribución de energía.

- Revisión y verificación del cableado de energía en AC y DC.

- Verificación de alarmas activadas.

- Verificación, descarga e interpretación de log de eventos.

- Cambio del banco de baterías en caso de degradación, total o parcial, por banco de baterías entregadas por ENTEL S.A., incluye el traslado hasta la estación o edificio. Mantenimiento de Bancos de Baterías Estacionarias.

- Verificación y etiquetado de alimentador de puesta a tierra de la estructura, soporte o gabinete.

- Registro y actualización de hoja de vida del activo.

## EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DEL AMBIENTE DE EQUIPOS

En cuanto al mantenimiento de los sistemas de climatización en ambientes de equipos de transmisión y radio bases (casetas, gabinetes), deberán realizarse las siguientes actividades no limitativas, la contratista deberá adicionar actividades producto de su experiencia:

- Equipos de aire acondicionado

- Limpieza y verificación de filtros.

- Limpieza y verificación ventiladores.

- Limpieza interna y externa.

- Verificación del funcionamiento del compresor comparando corrientes de Arranque y de Operación de acuerdo a las especificaciones técnicas.

- Control del estado de funcionamiento de todo el equipo de aire acondicionado.

- Recarga de gas refrigerante adecuado, si fuera necesario, incluye provisión del tipo de gas según datos del compresor.

- Revisión de puntos de unión del circuito refrigerante. No deben existir fugas.

- Revisión de la aislación térmica de ductos.

- Registro de la presión del gas indicado en del display del equipo y manométrica como contraste.

- Cambio de partes o todo el equipo de aire acondicionado en el caso de fallas irreparables debidamente justificado.

- Verificar el cerrado hermético del ambiente de equipos (fuga de aire)

- Verificar, descargar y analizar el LOG de eventos.

- Verificación de operación de sensores como alarmas como  ser de humedad y otros con los que cuente el equipo.

- Verificación de estado y etiquetado del circuito de energía.

- Verificación de los puntos de Puesta a Tierra eléctrico y de masa.

- Registro y actualización de hoja de vida del activo.

- Ventiladores

- Limpieza de los filtros de ventiladores del rack.

- Revisión del estado de las tarjetas de control y de los ventiladores del rack (control del ruido de cojinetes y rodamientos), cambio de ventiladores en caso necesario.

- Verificación del funcionamiento de ventiladores y/o extractores AC/DC instalados en las paredes del ambiente de la sala de equipos.

- Control de las condiciones ambientales de humedad y temperatura en caseta, gabinetes y salas.

El control consiste en la ejecución de las siguientes actividades:

- Medición de la temperatura ambiente en salas, gabinetes y casetas

- Medición de la humedad en la sala, salas, gabinetes y casetas.

- Control de acumulación de polvo en el ambiente de equipos de transmisión.

- Control de acumulación o acceso de polvo, verificando el estado de limpieza en la visita siguiente, para determinar las posibles causas.

La empresa contratista deberá contar con un juego básico de herramientas para realizar los trabajos indicados (medidor de presión, medidor de temperatura y humedad, contenedor de gas refrigerante, soldador para tubería de cobre, etc.).

## MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TIERRA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Los sistemas de puesta a tierra, pararrayos y protección ante perturbaciones eléctricas de red comercial y descargas atmosféricas son importantes para proteger los equipos en los sitios de telecomunicaciones por lo que se deberán realizar las siguientes actividades no limitativas, la contratista deberá adicionar actividades producto de su experiencia:

- Revisión del estado y conexión de protectores de 1er y 2do nivel, monofásicos, bifásicos o trifásicos en tableros de distribución de energía, cajas de medidor, equipos ATS, gabinetes de equipos. Reemplazo en caso de daño o falla. Instalación si no se cuenta en tableros de distribución de energía.

- Revisión de estado del sistema de puesta a tierra.

- Medidas del valor del sistema de puesta a tierra, estas medidas deben ser realizadas como SPaT aislado de manera general e independiente de los sistemas de Energía.

- Ajuste, limpieza de barra de cobre, uso de grasa selladora y conductiva en pernos y barras de cobre para la distribución de puesta a tierra que se cuenten el sitio.

- Revisión, etiquetado y ajuste de cables de tierra de antenas y equipos ODU, equipos outdoor a barra de tierra de grounding kit situados en la torre y otros relacionados a masa y eléctrico.

- Llenado de agua en los tubos de mantenimiento de los sistemas de tierra.

- Aseguramiento de los pernos de las barras de cobre para evitar robos.

- Mejora de uniones de cables de cobre, cable – jabalina, no se debe considerar uniones y empalmes mecánicos

- En el caso de tener uniones de bajantes de aluminio u otro material (no adecuado para soldadura exotérmica) se deberá de proceder con la unión de la manera más practica y eficiente en coordinación con el supervisor de O&M Regional.

- Ajuste de terminales y cables de pararrayos a los soportes, aisladores u otros en caso necesario, además de considerarse el uso de politubo de manera excepcional.

- Verificación y mejoramiento de las cámaras de paso y registro.

## MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTACIÓN

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades no limitativas, la contratista deberá adicionar actividades producto de su experiencia:

- Realizar la limpieza de equipos de FO, filtros de aire, ventiladores y racks, cableado interno, paneles de distribución de conexiones Para la limpieza  de equipos en funcionamiento deberá utilizarse extractores especiales de polvo y el trabajo debe realizare con sumo cuidado.

- En el caso de existir cableado sin uso, fuera de operación debe ser retirado y entregado a O&M Regional de manera formal.

- Limpieza y sellado de acometidas, pasa muros, canalizaciones aéreas, subterráneas y superficiales (APM).

- La limpieza interna de equipos de transmisión en estado apagado debe ser considerado un mantenimiento preventivo de alto riesgo, por lo que este trabajo debe ser programado con autorización de ENTEL S.A. tomando todas las previsiones necesarias.

Limpieza del ambiente de equipos, control de humedad y temperatura

- Verificación del estado de conservación de las casetas.

- Realizar la limpieza del ambiente de equipos (piso y paredes), tomando todas las precauciones para no afectar el normal funcionamiento de equipos.

- Realizar el control de la limpieza de los equipos y acumulación de polvo en las visitas posteriores, para identificar las causas (Ej. si el sereno deja abierta la puerta de los equipos de transmisión). Para garantizar la confiabilidad de los equipos de transmisión, los mismos deberían estar operando en condiciones óptimas de limpieza, humedad y temperatura especificada por el fabricante.

- Controlar el funcionamiento del sistema de ventilación y equipos de aire acondicionado.

- Controlar la temperatura y humedad del ambiente de equipos de transmisión.

- En sitios donde los equipos estén instalados en contenedores herméticamente cerrados, realizar la medida de la temperatura. En caso de condiciones de riesgo de aumento de temperatura realizar la acción correctiva adecuada e informar inmediatamente.

- Verificar limpieza de filtros de aire y funcionamiento normal de ventiladores (FAN).

- En sitios o estaciones que se tengan riesgo de inundaciones por el periodo de lluvias la contratista deberá de presentar un proyecto de mejoramiento en todo el sitio, esto en coordinación con el supervisor de O&M Regional.

- Retiro de nidos de insectos, aves y roedores de la infraestructura, casetas, gabinetes y ambientes de la estación, uso de pesticidas y/o plaguicida autorizados cumpliendo la normativa relacionado al control de plagas.

- Limpieza del área fuera el cerco perimetral de la estación hasta 4 metros, recolectando cables, filtros de aceite sucios, desechos sólidos, depositándolos en contenedores, limpieza de maleza, limpieza de basura en general precautelando la seguridad relacionado al cuidado del medio ambiente.

## REPORTE DE DEFECTOS Y FALLAS NO REPARADOS DURANTE LA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Los defectos y fallas detectados durante la visita a la estación y que no pueden ser reparados en el mantenimiento preventivo, deben ser reportados inmediatamente al Responsable Regional de O&M, Centro Nacional de Operaciones NOC de ENTEL S.A. y Supervisión O&M Nacional, registrando fecha, hora y personal que recibe la notificación, también se debe anotar la naturaleza y gravedad de los pendientes, definiendo las acciones a ser tomadas.

La información técnica debe ser llenada en el formulario correspondiente y enviado por email o medio alternativo de forma inmediata, con esta información se programará el mantenimiento correctivo provisional y/o definitivo.

Para efectos de previsión, se deberá reportar el estado de caminos de acceso a la estación, adjuntar informe fotográfico de puntos deteriorados. Registro del tiempo de traslado desde centro de mantenimiento hasta la estación en condiciones normales.

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Las actividades de mantenimiento correctivo, por lo general, son actividades no programadas y programadas, destinadas a localización y corrección de las anomalías, defectos, averías y fallas detectados en los elementos, equipos ó enlaces de la red de transmisión.

“Falla”, significa la no conformidad del Sistema con las Especificaciones Técnicas. Se definen tres (3) niveles de severidad de falla: Crítica, Mayor y Menor:

“Falla Crítica”, Son aquellas fallas que provocan una interrupción parcial, total o degradación del servicio y/o de alguna de las funcionalidades principales. Son problemas técnicos en producción, donde uno o más procesos o programas han terminado anormalmente y suspenden total o parcialmente la operación en la red (averías de equipos, interrupción del suministro de energía o interrupción de medios de transmisión como fibra óptica).

En sistemas de transmisión de alta capacidad, la falla en equipos o cable de fibra óptica, se considera “Falla Crítica”, porque una segunda falla en equipos o corte de fibra óptica que afecta a enlaces de respaldo, provocaría interrupción masiva de servicios telecomunicaciones.

Considerando que varios tramos de tendido de fibra óptica están afectados por la construcción de carreteras y en la extensa red nacional de fibra óptica, los factores externos (caída de árboles por fuertes vientos, incendios forestales, derrumbes, actos vandálicos, etc.) también afectan a la fibra óptica, existe alta probabilidad de cortes simultáneos de fibra óptica en la red nacional.

“Falla Mayor”, Son aquellas que suponen un riesgo de interrupción del servicio o una degradación importante de la funcionalidad o de sus resultados. Son problemas en producción que no suspenden la operación de red ni afectan de manera seria la funcionalidad del sistema, pero causan efectos serios en el resultado parcial de la operación.

“Falla Menor”, Son aquellas fallas en el ambiente de producción de menor impacto y que dan el tiempo necesario para ser atendidas, incluyen modificación de parámetros de operación de equipos. Este nivel está asociado a fallas menores de componentes individuales.

El mantenimiento correctivo de falla crítica se inicia con la notificación de ocurrencia de falla por vía telefónica al contratista y el ticket de falla es enviado por correo electrónico y vía SMS. El tiempo de reparación se computa a partir del momento de envío del ticket de falla; para lograr menores tiempos de mantenimiento correctivo, la empresa contratista debe garantizar la ejecución de acciones precisas, con el  personal idóneo,  experimentado y con pleno conocimiento de sistemas y equipos de transmisión, trayecto de la infraestructura de fibra óptica, uso de equipos de medición  e instrumental  apropiados, en el lugar correcto, con conocimiento de procedimientos de  diagnóstico de fallas y coordinación técnica. La falla crítica debe ser reparada en menor tiempo posible. Para fines de control y evaluación de calidad del servicio prestado, se fijan tiempos máximos de atención de fallas críticas (restablecimiento enlaces y servicios), como parámetros de SLA.

El mantenimiento correctivo de falla mayor que no afecta a servicios de telecomunicaciones, también se inicia con la generación del ticket de falla y debe ser programado para horas de la madrugada (ventana de mantenimiento). Asimismo, se computará el tiempo de solución de falla.

El mantenimiento correctivo de la falla menor se programará según la disponibilidad de recursos técnicos, humanos y logísticos, y prioridades de atención de fallas. Para tener el control del servicio de mantenimiento, para falla menor también se emitirá el ticket de falla.

El mantenimiento correctivo de dispositivos y elementos que no son monitoreados desde el centro de gestión, serán solicitados por la empresa contratista o supervisor regional de ENTEL S.A.

Como se mencionó anteriormente, las actividades de mantenimiento correctivo deben disminuir al mínimo posible como efecto de las actividades de mantenimiento preventivo.

El ticket de falla se cierra una vez concluida la reparación de acuerdo a procedimiento.

El mantenimiento correctivo en el cable de fibra óptica y equipos de transmisión se clasifica en:

- Mantenimiento correctivo programado

- Mantenimiento correctivo de emergencia (no programado)

Las anomalías y los eventos que reflejan el estado de los enlaces de fibra óptica se detectan generalmente en el Centro Nacional de Operaciones Transmisión NOC-TX. El estado del cable de fibra óptica también puede ser detectado en campo durante los trabajos de supervisión y mantenimiento de la infraestructura civil del cable de fibra óptica.

El mantenimiento correctivo programado se ejecuta para realizar trabajos de reparación definitivos, ó para modificar y mejorar las condiciones de operación de los enlaces. Esta actividad también se realiza de acuerdo al procedimiento establecido.

El alcance del servicio de mantenimiento correctivo en equipos de fibra óptica será definido por ENTEL de acuerdo a las características del servicio de soporte técnico especializado contratado por ENTEL a los fabricantes y proveedores de equipos. El mantenimiento preventivo de alto riesgo en equipos de transmisión se realizará en coordinación con ENTEL y la empresa proveedora del servicio de soporte técnico.

El mantenimiento programado del cable de fibra óptica y equipos de transmisión se realiza en horas de menor tráfico (horas de la madrugada), cumpliendo los procedimientos establecidos por ENTEL.

ENTEL ó la empresa de soporte técnico (fabricante de equipos) proveerá los repuestos correspondientes para el mantenimiento correctivo de equipos de transmisión de fibra óptica, esta actividad es mínima porque la tasa de falla de equipos es baja.

## TIEMPOS DE RESTABLECIMIENTO (SLA)

“Tiempo de Restablecimiento (Provisional o definitiva)”, significa el tiempo computado desde el momento de la notificación de falla (solicitud del servicio de mantenimiento correctivo a través de un sistema de gestión, vía SMS, correo electrónico o llamada telefónica) realizada por el NOC o Supervisor Regional de ENTEL S.A., hasta el restablecimiento del sistema o equipo afectado de manera provisional o definitiva. Es decir, tiempo de respuesta, el tiempo de viaje, tiempo de diagnóstico, análisis de la causa y solución de la falla, están dentro del tiempo de restablecimiento.

Para fallas que afectan a servicios de telecomunicaciones cursados se establecen tiempos máximos de restablecimiento de servicios, que incluyen tiempos de salida del CM o del SCM, el traslado o viaje, tiempos de diagnóstico y análisis de la falla, solución de la falla y acciones de emergencia realizadas en sitio. En caso de emergencia mayor, es decir, cuando se requieran recursos adicionales como ser repuestos que no existen en sitio, el tiempo se computará hasta el momento en que el grupo de trabajo de emergencia de la contratista proporciona al NOC o Supervisor Regional de ENTEL, el diagnóstico definitivo indicando los elementos averiados y repuestos y partes requeridos.

“Tiempo de Respuesta” se refiere al tiempo transcurrido entre la notificación de falla (solicitud del servicio de mantenimiento correctivo vía SMS, correo electrónico, o llamada telefónica) realizada por el NOC o Supervisor Regional de ENTEL S.A. y la primera respuesta telefónica proporcionada por el responsable de la empresa contratista para indicar la partida de la cuadrilla del CM o SCM al sitio de falla.

“Tiempo de Traslado o Viaje a sitio en falla”, se refiere al tiempo de traslado del grupo de trabajo desde el Centro o Subcentro de mantenimiento al sitio en falla, tanto en el área Urbana y rural. Para el mantenimiento correctivo de equipos de radioenlaces, radio bases y nodos de acceso, además de los sistemas de energía y climatización, se establecerán tiempos de restablecimiento considerando el tiempo de viaje desde los centros y subcentros de mantenimiento a las estaciones o nodos.

“Tiempo de diagnóstico, análisis de la causa y solución de la falla”, se refiere al tiempo del diagnóstico, análisis de la causa y la solución de la falla.

La contratista deberá realizar trabajos de diagnóstico, análisis y reparación de falla en tiempos menores o iguales a tiempos máximos de restablecimiento establecidos.

“Tiempo de Solución”, significa el tiempo medido entre la recepción del diagnóstico en sitio y la solución definitiva de la falla.

En caso de afección de servicios, se podrá implementar soluciones de emergencia con el fin de restablecer los servicios afectados en menor tiempo posible, la solución definitiva se programará para horas de menor tráfico (ventana de mantenimiento establecida por el ente regulador bajo un nuevo procedimiento de ejecución de la tarea).

## PROCESOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Para  la ejecución de los trabajos de mantenimiento correctivo se ejecutarán los siguientes procesos: detección de falla, localización de falla, diagnóstico e identificación del defecto o elemento averiado, identificación de la causa, eliminación del defecto a través de reparación en sitio ó sustitución del elemento averiado, eliminación de la causa, verificación de la reparación y el restablecimiento total de las condiciones normales de funcionamiento,  elaboración del reporte de mantenimiento y cierre del ticket de falla.

#### DETECCIÓN DE FALLA

La detección de anomalías, defectos, fallas y averías se realiza en los centros de gestión de redes de transmisión, datos e Internet y conmutación de telefonía fija y móvil (Centro Nacional de Operaciones (NOC).

El NOC Transmisión detectará la falla y analizará las alarmas e indicadores de falla registrados en los equipos de transmisión, siguiendo el procedimiento de gestión de mantenimiento correctivo establecido.

#### LOCALIZACIÓN DE FALLA

Consiste en la identificación del segmento ó salto, estación y equipo donde está localizada la falla. La localización aproximada de la falla se realiza a través de indicadores de falla y alarmas detectados en el centro de gestión.

Una vez localizada la falla, el NOC Transmisión comunica por teléfono a la empresa contratista la detección de falla y envía posteriormente el ticket de falla por correo electrónico y vía SMS al teléfono celular, con información inicial acerca de la localización aproximada y la tipología de falla (alarmas ó indicadores de falla), de acuerdo al procedimiento de gestión de mantenimiento correctivo. La empresa contratista, deberá contar con medios de comunicación y la organización pertinente, para recibir los tickets de falla y atender durante las 24 hrs. del día y los 365 días del año.

La localización precisa de la falla se realiza durante el diagnóstico en sitio. La empresa contratista podrá coordinar con los supervisores regionales de ENTEL S.A.

Para atención de emergencias, la cuadrilla de mantenimiento deberá contar con medios alternativos de comunicación.

#### INTERVENCIÓN EN SITIO

Una vez que la empresa contratista recibe la orden de trabajo ó notificación de falla, debe enviar a su personal de mantenimiento al sitio donde está localizada la falla según la información enviada por el NOC.

La intervención es urgente en caso de fallas críticas, por lo cual, la cuadrilla de emergencia debe viajar al sitio inmediatamente para solucionar la falla; antes del inicio de trabajos de mantenimiento correctivo, el personal de la cuadrilla deberá recabar la información fotográfica del daño o avería y la causa que habría ocasionado la falla; concluida la reparación, el personal de la cuadrilla deberá registrar la información de la causa, tipología de falla y tipología de la solución en el sistema OSS, mediante un equipo terminal móvil, donde estará habilitada la respectiva aplicación.

En cuanto sea posible, la cuadrilla comunicará la primera evaluación de la falla y el tiempo estimado para la solución, en caso de no tener media de comunicación a través de la red de ENTEL, deberá utilizar el medio de comunicación alternativo.

Si la falla detectada no implica riesgo para la continuidad de servicios, entonces la intervención en sitio se programará para horas de menor impacto (ventana de mantenimiento).

Una vez concluida la intervención, la empresa contratista debe comunicar al NOC los resultados de la intervención y retorno de la cuadrilla.

#### DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DEL DEFECTO

A través del análisis de síntomas e indicadores de falla informados por el NOC-Transmisión y de la información obtenida en sitio, el personal de la cuadrilla de mantenimiento de la empresa contratista realizará el diagnóstico e identificación del punto de falla del cable de fibra óptica, la intervención en equipos de transmisión se realizará en coordinación con el NOC-Transmisión. En caso de fallas de equipos, el NOC-Transmisión y la empresa de soporte técnico localizarán el elemento de red averiado. La gestión de reparación de módulos averiados y fallas complejas en equipos está a cargo de la empresa de soporte técnico y ENTEL.

El diagnóstico de falla debe ser comunicado al NOC-Transmisión y al Supervisor Regional de ENTEL (Supervisor de Transmisión ó Supervisor de Energía) para fines de seguimiento y gestión de reparación.

#### ELIMINACIÓN DE CAUSA

Si la causa que provocó la falla está plenamente identificada (acumulación del polvo en los conectores, maquinaria pesada, mal funcionamiento del equipo de aire acondicionado, etc.), deberá eliminarse la misma ó tomarse las previsiones para evitar daños posteriores (comunicación a los supervisores de ENTEL y coordinación en sitio con las empresas que provocaron el daño).

La eliminación de la causa consiste en la ejecución de acciones que permitan evitar en el futuro otra falla similar provocada por la misma causa, esto se logrará mediante aislamiento de la causa, protección de los elementos afectados y/o implementación de medidas de seguridad y de contingencia.

#### ELIMINACIÓN DEL DEFECTO Y VERIFICACIÓN DE SOLUCIÓN DE FALLA

Consiste en la eliminación del defecto, falla ó avería, como ser la sustitución de partes y piezas defectuosas o la reparación de partes dañadas. Una vez eliminado el defecto, se deberá verificar la solución de falla, a través de pruebas de funcionamiento en sitio y/o desde el NOC correspondiente.

La verificación de reparación se realizará en sitio y/o desde el NOC, con la observación del restablecimiento de funcionamiento normal de equipos.

El tiempo de restablecimiento se computa a partir del momento de la emisión del ticket de falla (ó comunicación por teléfono) y finaliza cuando los servicios afectados son restablecidos ó cuando el enlace cortado es restablecido.

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EMERGENCIA

El mantenimiento correctivo de emergencia tiene por objeto restablecer de manera parcial o total la función del activo que ha sido afectada por falla súbita o causas de fuerza mayor. Para minimizar las consecuencias de la falla, como ser: deterioro del activo, tiempo de afectación a servicios de telecomunicaciones y pérdidas económicas, la emergencia en infraestructura de telecomunicaciones debe ser atendida de manera inmediata mediante acciones de contingencia adecuadas.

El mantenimiento correctivo de emergencia deberá ejecutarse con base en procedimientos de diagnóstico y reparación establecidos para cada tipo de activos: equipos de transmisión, cable de fibra óptica y conectores, equipos de suministro de energía eléctrica, equipos de climatización e infraestructura de comunicación (postes, ductos, torres, etc.).

Para la reparación del cable de fibra óptica, la empresa contratista debe cumplir las siguientes especificaciones:

- En caso de corte ó estresamiento del cable de fibra óptica que afecte al enlace y a servicios cursados, la empresa contratista intervendrá con la máxima celeridad, a fin de restablecer la continuidad del cable o eliminar el evento que degrada el enlace, en menor tiempo posible.

- Es obligación de la empresa contratista, que las cuadrillas de mantenimiento estén siempre listas y preparadas para reparar en menor tiempo posible los daños del cable de fibra óptica. Compete a la empresa contratista emplear todas las eventuales operaciones para localizar el lugar del corte ó estresamiento del cable de fibra óptica, para ello no se deben emplear métodos o medios que puedan provocar daños a las instalaciones.

- En caso de daños mayores para cuya reparación definitiva se requiere mayor tiempo, la acción de emergencia consiste en realizar el tendido del cable de socorro y empalmes provisionales en menor tiempo posible. El restablecimiento del enlace afectado es sumamente importante para garantizar la disponibilidad del transporte de servicios de telecomunicaciones.

- Los trabajos de empalme de fibra óptica deben realizarse con herramientas e instrumentos especificados para que la atenuación de empalme sea menor.

- En empalmes provisionales que se realizan con el fin restablecer los servicios afectados en menor tiempo posible, las atenuaciones de las fusiones no serán medidas.

- El valor de la atenuación de un empalme definitivo medido con el OTDR debe ser menor a 0.05 dB, en todos los hilos del cable de fibra óptica, cumplir este requerimiento es mandatorio. En caso que la atenuación medida no cumpla este requerimiento, la empresa contratista deberá re empalmar los hilos de fibra óptica que tengan valores altos de atenuación a su costo ó justificar el motivo por el cual no se pueden mejorar los niveles de atenuación de empalme obtenidos en la intervención (Ej. cuando un segmento del cable es cambiado y existe diferencias en el diámetro de hilos de fibra óptica).

- Después de cualquier intervención definitiva realizada en el cable de fibra óptica, la empresa contratista deberá realizar medidas ópticas con la finalidad de certificar la calidad del empalme de hilos en el punto de intervención. En caso que, la reparación sea informada como empalme definitivo y se detecta que no todos los hilos de fibra óptica están empalmados, el empalme definitivo será calificado incompleto y parcial, que será penalizado de acuerdo a lo establecido en el contrato de mantenimiento y la reparación será completada por la empresa contratista a su costo.

- Cuando se abra o se cierre una mufla de empalme, deberá verificarse la hermeticidad de la misma, en caso de detectarse defectos, mejorar la hermeticidad para prevenir el deterioro de la mufla y elementos alojados por el ingreso del agua, hormigas y polvo.

- La empresa contratista se encargará de la reparación, o sustitución parcial o total cuando sea necesario de: bastidores, terminaciones, conectores para fibras ópticas, pigtail, patch-cord, etc.

- En tramos en los que una tercera empresa esté realizando obras civiles (modificaciones o ampliación de la carretera, canalización, traslado de las instalaciones del cable, etc.), la empresa contratista deberá reparar el cable o empalmes cuando suceda un daño en el mismo.

- A la finalización de la intervención correctiva la empresa contratista, deberá entregar los informes, tablas y medidas ópticas, especificadas en los procedimientos de mantenimiento.

- La empresa contratista ejecutará todos los trabajos de obras civiles necesarios y relacionados con el mantenimiento correctivo del cable y dispositivos (cajas de empalmes)de fibra óptica, como ser la limpieza y movimiento menor de tierra que faciliten  la localización   de la falla, asimismo, una vez concluido el trabajo de reparación del cable, la cuadrilla realizará el aseguramiento provisional de la caja de empalme, para evitar el vandalismo, el costo de estos trabajos está incluido en el precio canon de mantenimiento.

- Asimismo, la empresa contratista deberá realizar todos los trabajos relacionados con la reparación de cable:

- Trabajos de excavación o sondeos, relleno y compactado con el objetivo de localizar el punto de falla o corte.

- Recuperación de cable para realizar los empalmes, realizar el tendido provisional de cable de fibra óptica.

- Excavación, relleno y compactado para la ubicación y destape de cámaras con objeto de verificar la existencia de reserva y recuperar cable de fibra óptica, tendido de cable de fibra óptica provisional.

- Excavación y relleno que permita resguardar adecuadamente la caja de empalme adicionada hasta que se ejecuten las obras civiles definitivas.

### MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO

El mantenimiento correctivo programado se ejecuta para corregir fallas o anomalías que no tienen impacto o que la afección no es relevante en la calidad de transporte de servicios de telecomunicaciones, por tal razón, su ejecución se programa generalmente para horas de menor tráfico (ventana de mantenimiento de Horas 00:00 a 06:00), cuando existe algún riesgo de afectación de servicios de telecomunicaciones.

Los empalmes provisionales y tendidos de cable de socorro, que son producto de trabajos de emergencia deben ser reemplazados por empalmes y tendidos de cable de fibra óptica definitivos, esta actividad de mantenimiento correctivo programado debe realizarse en la ventana de mantenimiento. El empalme definitivo del cable garantiza la conectividad de todos los hilos de fibra óptica y cierre hermético de la caja de empalme (mufla).

Los empalmes por fusión de hilos del cable de fibra óptica deben tener una atenuación menor a 0.05 dB, que debe ser medido con OTDR. El empalme definitivo del cable consiste en: fusión de todos los hilos de fibra óptica, adecuación de conexiones en las bandejas, sellado de caja de empalmes y aseguramiento. Empleando elementos de protección, se debe garantizar el cierre hermético de la caja de empalme para evitar el acceso de agua, polvo y hormigas.

Los empalmes definitivos deben ejecutarse en un plazo menor o igual a 48 horas en infraestructura aérea que no implica reemplazo de postes, este tiempo es computado a partir de la fecha y hora de la atención de emergencia correspondiente. En caso de reemplazo de postes, longitudes mayores de cable o construcción de cámaras, los trabajos definitivos deberán concluirse en un plazo máximo de 10 días calendario. Todo retraso de empalmes definitivos no justificados será penalizado.

En caso que la atenuación medida en el punto empalme no cumpla el valor especificado, la empresa contratista deberá realizar nuevamente el empalme por fusión de hilos de fibra a su costo o justificar el motivo por el cual no se pueden mejorar los niveles de atenuación de empalme obtenidos en la intervención (Ej. cuando un segmento del cable es cambiado y existe diferencias en el diámetro de hilos de fibra óptica).

También se realiza el mantenimiento correctivo programado cuando se detecta la degradación del cable de fibra óptica (alta atenuación) ó cuando existe la necesidad de reubicación del cable y la infraestructura.

En caso que no se pueda evitar la interrupción del servicio o que las reparaciones impliquen modificaciones del recorrido del cable, la empresa contratista deberá acordar con ENTEL S.A. las soluciones técnicas más favorables y que los trabajos correctivos de alto riesgo se realicen en horario de ventana de mantenimiento (horas de la madrugada), cumpliendo los procedimientos y lineamientos establecidos para este caso.

El tiempo establecido para el mantenimiento correctivo programado, es de 3 horas como máximo, para poder cumplir estos tiempos en el transcurso del día la empresa contratista deberá realizar todos los trabajos preliminares y solo efectuar trabajos definitivos con interrupción de servicio en el horario de ventana de mantenimiento.

El mantenimiento preventivo ó correctivo de alto riesgo en equipos de transmisión (afectación de servicios cursados) deberá programarse también para horas de menor tráfico (horas de la madrugada) en coordinación con ENTEL y la empresa de soporte técnico. Estos trabajos deben ejecutarse cumpliendo los procedimientos establecidos por ENTEL S.A.

## CORTE DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR MANTENIMIENTO

Durante la realización de las actividades de mantenimiento, no podrá, por ningún motivo, suspenderse los servicios de telecomunicaciones sin autorización de ENTEL S.A. En caso de realizarse acciones que necesiten la suspensión de servicios de telecomunicaciones por más de 30 minutos, estas deberán ser informadas a ENTEL S.A. con una anticipación de 8 días, para tramitar los permisos correspondientes al ente regulador a objeto de obtener la autorización correspondiente. Si la empresa contratista infringe lo mencionado y ENTEL S.A. es sancionado por el ente regulador, los cargos serán transferidos a la empresa contratista.

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ALTO RIESGO

Con el fin de asegurar la ejecución de los trabajos programados de mantenimiento preventivo y correctivo de alto riesgo y reducir la probabilidad de afectar a los servicios por fallas en otros sectores de la red, se deben ejecutar las actividades con los siguientes lineamientos:

### DOCUMENTO DETALLADO DE INTERVENCIÓN.

Antes de cada intervención de alto riesgo, la empresa contratista deberá presentar lo siguiente:

- Objetivo de la intervención.

- Procedimiento a ser aplicado.

- Cronograma de Ejecución. Considerando como unidad de medida horas e indicando el responsable de la tarea.

- Cantidad de Personal, Vehículos, Materiales, Equipos y Herramientas a ser utilizados.

- Responsable de la supervisión de la ejecución de todas las tareas.

- Plan de Contingencia, consiste en las acciones definidas en base a un análisis de riesgos y que deberán ser ejecutadas en el caso que la actividad no pueda desarrollarse de acuerdo a lo planificado. Debe incluir el plan de retorno a la condición inicial y en qué condiciones debe ejecutarse.

### AUTORIZACIÓN DEL ENTE REGULADOR PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON CORTE DE SERVICIOS

Durante la realización de las actividades de mantenimiento, no podrá, por ningún motivo, suspenderse el servicio sin autorización de ENTEL S.A. En caso de realizarse acciones que necesiten la suspensión de los servicios por más de 30 minutos, estas deberán ser informadas a ENTEL S.A. con una anticipación de diez (10) días hábiles, en estricto cumplimiento de la resolución vigente emitida por ATT, para tramitar ante el ente regulador la autorización correspondiente. Si la empresa contratista infringe lo mencionado, se aplicarán las multas establecidas y si además ENTEL S.A. es sancionado por el ente regulador, los cargos serán transferidos a la empresa contratista.

### APROBACIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE REGIONAL O NACIONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

El documento detallado de Intervención deberá ser revisado y aprobado, en conformidad con las sugerencias y recomendaciones del Centro Nacional de Operaciones NOC, por el Responsable Regional o Nacional de Operación y Mantenimiento, la cual deberá definir además lo siguiente:

- Fecha y Hora de inicio de la actividad, esta debe ser coordinada con el NOC. Si la intervención afecta a los servicios cursados, los trabajos deberán ejecutarse en la ventana de mantenimiento, es decir, de 1:00 a.m. a 6:00 a.m.

- Tiempo Máximo de la Actividad. Si la actividad comprende corte de servicios en un tiempo mayor a 30 minutos, deberá solicitar, mediante la Subgerencia de Asuntos Regulatorios, la autorización correspondiente al ente regulador con 8 días de anticipación.

- Notificación a clientes afectados, Call Center, Gerencia Nacional de Tecnología, Gerencia de Operación y Mantenimiento y a Supervisores Nacionales, Regionales que deben ejecutar el plan de contingencia en caso necesario.

- Personal de ENTEL que supervisara la actividad.

El trabajo programado puede ser suspendido por un tema de seguridad ante contingencias o cualquier evento que pudiera poner en riesgo la disponibilidad de los servicios en otra área. Esta suspensión puede ser realizada tanto por personal Operación y Mantenimiento de las regionales, de la nacional o como por el Centro Nacional de Operaciones NOC. El responsable de la suspensión tiene la obligación de hacer conocer a los demás sectores el motivo de dicha suspensión.

### INSPECCIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO QUE EJECUTARÁ LA ACTIVIDAD

El Supervisor Regional de ENTEL S.A. verificará que la empresa contratista, al momento de partir a ejecutar la actividad, disponga de toda la logística comprometida para la misma, si existen observaciones estas deben ser resueltas antes de la partida. Además, el Supervisor de la contratista deberá contar con un detalle de tareas ordenadas de acuerdo al procedimiento aprobado, esto con el fin de controlar el desarrollo de las mismas.

Si se incurre en retrasos por no tener la logística requerida, se aplicarán las penalidades contempladas para el efecto.

### SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD POR PARTE DE ENTEL S.A.

El personal de ENTEL S.A. asignado para la supervisión, obligatoriamente, deberá constituirse en el lugar de trabajo a fin de controlar el normal desarrollo de todas las tareas planificadas e informar constantemente al NOC y Operación y Mantenimiento Regional. Dependiendo del lugar de trabajo deberá tomar previsiones sobre medios de comunicación disponibles.

### INFORMES Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Los informes a considerar para la evaluación de la actividad deberán ser los siguientes:

- Informes del Contratista

- Informe del NOC

- Informe del personal de ENTEL S.A. que supervisó la actividad con el Vo. Bo. del Responsable Regional de Operación y Mantenimiento.

La calificación de la actividad deberá ser realizada por el Responsable Regional de Operación y Mantenimiento, el informe debe ser calificada como:

- Aceptada sin observaciones

- Aceptada con penalidad

- Rechazada

## TIEMPOS MÁXIMOS PARA REPARACIÓN DE FALLAS CRÍTICAS

Para la fase de implementación, ENTEL S.A. proveerá la información de tiempos máximos para reparación de fallas críticas (tiempo de restablecimiento), basado en los siguientes criterios:

- Las distancias de las estaciones, saltos ó secciones al centro de mantenimiento.

- Características de las vías de acceso a las estaciones o secciones de fibra óptica

- Estimación de tiempos de reparación de emergencia.

El tiempo máximo = Tiempo de viaje + tiempo de reparación.

El tiempo de viaje es función de la distancia al punto de falla, velocidad promedio de viaje según las características de carreteras y vías de acceso.

El tiempo de reparación es un valor empírico establecido para diagnóstico y reparación provisional de fallas típicas para restablecer en menor tiempo los servicios afectados.

Los valores iniciales de tiempos máximos de reparación de fallas críticas serán ajustados una vez recabado los tiempos reales de viaje y condiciones de transitabilidad de las vías de acceso. Los valores actualizados de tiempos máximos de reparación de fallas críticas, serán aprobados mediante actas de evaluación para su posterior aplicación.

En caso de fallas graves o de magnitud (Ej. daño a cable de fibra óptica por incendios forestales), se requerirá mayor tiempo de reparación. Estos casos especiales serán analizados y valorados por los supervisores de ENTEL en el proceso de evaluación de cumplimiento de tiempos máximos de reparación de fallas críticas.

El tiempo de atención de falla crítica se medirá desde el instante de comunicación a la empresa contratista hasta el restablecimiento del enlace o servicios afectados.

La empresa contratista deberá contar en todo momento con recursos humanos, técnicos y logísticos especificados para atender las fallas críticas o emergencias en menor tiempo posible, para que la afectación a servicios de telecomunicaciones también sea menor. En caso de daños mayores en el cable de fibra óptica, la empresa contratista realizará trabajos de reparación provisional con el fin de restablecer los servicios afectados en menor tiempo posible. Los trabajos definitivos serán programados para horas de menor tráfico de telecomunicaciones (horario de mantenimiento programado de emergencia: de horas 1:00 a 06:00 a.m.).

El incumplimiento de tiempos máximos de atención de fallas críticas será evaluado por ENTEL y comunicado al responsable nacional de la empresa contratista. Si los descargos presentados por la empresa contratista (documentos de respaldo) demuestran que los retrasos en la atención de fallas críticas se debieron a causas de fuerza mayor, entonces, no se aplicará la penalización.

Se aplicará la penalización establecida en el contrato de mantenimiento, cuando la empresa contratista no presente descargos por incumplimiento de tiempos máximos de atención de fallas críticas, o los descargos presentados y los informes de supervisores regionales de ENTEL reflejan que los retrasos en atención de fallas críticas se debieron a causas atribuibles a la empresa contratista.

En caso de falla de equipos, cuya solución requiere de repuestos que no están disponibles en sitio, para fines de evaluación del cumplimiento del tiempo de atención de fallas críticas, se computará el tiempo de atención hasta el momento en que el responsable de la cuadrilla de emergencia provee a ENTEL el resultado del diagnóstico en sitio y solicita repuestos adicionales o soporte técnico del proveedor.

## REPUESTOS Y PARTES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

### REPUESTOS DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN

Para mantenimiento de equipos de transmisión, ENTEL S.A. cuenta con lotes de repuestos que se utilizarán para restablecer el funcionamiento de equipos ó sistemas de transmisión.

Para mantenimiento correctivo complejo y reparación de averías en equipos de fibra óptica, se cuenta con el servicio de soporte técnico del fabricante y reemplazo de módulos averiados. Este servicio de soporte técnico será gestionado por los supervisores autorizados de ENTEL S.A.

Las actividades de control del movimiento de repuestos y partes, gestión de reparación o reemplazo de módulos averiados serán realizadas por ENTEL S.A.

La empresa contratista de mantenimiento transportará los repuestos necesarios al sitio remoto. Asimismo, esta empresa es la responsable de enviar los módulos averiados a los supervisores regionales de ENTEL S.A. para la entrega a la empresa de soporte técnico.

### REPUESTOS Y MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA

En cuanto a la reparación del cable de fibra óptica, la empresa contratista deberá proveer todos los repuestos y materiales necesarios. Se realizará el pago adicional de los mismos de acuerdo a los precios unitarios cotizados en el Anexo 3D y aprobados por ENTEL S.A.

Las medidas ópticas se realizan para verificar que los cables, empalmes y conectores no presenten atenuaciones irregulares, que a corto o largo plazo puedan ocasionar problemas en los enlaces. Estas medidas se realizaran a requerimiento de ENTEL S.A.

Los materiales y herramientas de limpieza necesarios para fibra óptica, son:

- Material de limpieza de fibra óptica 9392 US CONEC 2.5 mm IBC Brand Cleaning Tool SC, FC, ST (UPC/APC).

- Material de limpieza de fibra óptica 9393 US CONEC 1.25 mm IBC Brand Cleaning Tool - LC, LC Secure, MU

- Alcohol isopropilico

- Paños de limpieza (Kimberly – Clark Kimwipes EX – L)

El servicio de mantenimiento preventivo de elementos pasivos debe ser prestado cumpliendo el procedimiento de medidas ópticas y limpieza de ODFs, Patch cord, acopladores, etc.

El servicio de mantenimiento en equipos de transmisión debe ser prestado de acuerdo a los procedimientos establecidos y aprobados por ENTEL S.A.

ENTEL S.A. proveerá cable de fibra óptica para reemplazo del cable dañado. Cada centro de mantenimiento contará con cable de fibra óptica para atención de emergencias.

### REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE ENERGÍA

ENTEL S.A. proveerá repuestos para equipos de energía. En casos de emergencia, la empresa contratista, podrá realizar compras menores, previa autorización de ENTEL S.A.

Para trabajos programados de energía que requieran repuestos especializados y en caso de no existir la disponibilidad de los mismos, la empresa contratista, deberá hacer llegar su requerimiento a ENTEL S.A. con debida anticipación.

El control del movimiento de repuestos será realizado por la empresa contratista; el reporte correspondiente será presentado a ENTEL con frecuencia mensual.

Para reemplazo de módulos irreparables o para ampliar el lote de repuestos, ENTEL S.A. comprará   módulos o partes para garantizar la disponibilidad de repuestos.

## REPARACIÓN DE MÓDULOS Y EQUIPOS AVERIADOS

Generalmente, los módulos de transmisión averiados son irreparables, por lo cual, los mismos son dados de baja. En caso de equipos averiados, estos pueden ser reparados mediante el reemplazo de módulos y soporte técnico del proveedor.

Los módulos y equipos de energía averiados, pueden ser reparados por la empresa contratista de mantenimiento.

El personal de logística de la empresa contratista es responsable del control y movimiento de los módulos repuesto entregados, ante cualquier extravío/pérdida, daño de estos módulos, la empresa contratista tiene 90 días para reponer dichas unidades.

Los módulos averiados irreparables deben ser entregados a   ENTEL S.A.

### REPARACIÓN O REEMPLAZO DE MÓDULOS DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN

El reemplazo de módulos o equipos de transmisión averiados es gestionado por ENTEL S.A.  a través de las empresas del servicio de soporte técnico (proveedores y fabricante de equipos).

Los módulos utilizados para solución de fallas críticas, serán remplazados por otros similares, de manera que el lote de repuestos este completo y disponible para atención de futuras emergencias.

### REPARACIÓN DE MÓDULOS DE EQUIPOS DE ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN

La reparación de fallas complejas de módulos, equipos de energía o climatización será gestionado por ENTEL S.A. a través de empresas especializadas.

Algunos módulos de equipos de energía pueden ser reparados en sitio por la empresa contratista de mantenimiento.

## PROVISION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA

La empresa contratista, proveerá todos los materiales requeridos para el mantenimiento del cable y elementos del tendido de fibra óptica (cables, conectores, cajas de empalmes, jumpers, etc.), el pago de estos materiales se realizará de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el contrato de mantenimiento, para lo cual, la empresa contratista presentará la documentación necesaria del material utilizado.

Los materiales deberán operar en forma óptima bajo las siguientes condiciones ambientales:

Temperatura:		entre –15°C. A 50°C

Humedad:		hasta 95% sin condensación

Altura:			hasta 4000 m.s.n.m

La vida útil de todos los materiales no debe ser inferior a 15 años.

Se debe suministrar información detallada de códigos, características eléctricas, mecánicas, químicas y climatológicas de los materiales utilizados.

Los accesorios de instalación deben ser conformes a las siguientes características:

Cables:

El cable de fibra óptica a ser utilizado en trabajos de mantenimiento correctivo, debe ser de características similares a los cables que están en operación en las diferentes secciones (características del cable y características de los hilos de fibra óptica por ejemplo norma G.652D ó G.655C).

En la red nacional se utiliza cable de fibra óptica tipo Loose-Tube.

En la de acceso se utilizan cables de fibra óptica tipos Ribbon y Loose-Tube.

Cajas de empalmes:

Se especifica que para los trabajos definitivos se utilice cajas de empalme Marca PLP modelo Coyote Runt y con dos bandejas de empalme, y modelo Fiber Guard con doce bandejas, para trabajos de empalme provisionales se pueden utilizar cajas de empalme de otras marcas y de características similares, que faciliten quitar la tapa para acceso de los cables sin que la tapa sea seccionada.

Bandejas para Fusiones:

Estas deben ser adecuadas para la caja de empalme.

ODF y mini-ODF de terminación:

Deben ser de una sola pieza más accesorios, donde se pueda facilitar el acceso a los conectores y a la bandeja de fusión, estos dos elementos deben encontrarse uno en la parte superior y el otro en la inferior de la bandeja.

Cordones y conectores de terminación:

Se debe utilizar cordones y conectores de buena calidad, que sea fácilmente manejable y cubierta exterior de 3 mm., los conectores deben ser principalmente del tipo FC-APC, SC-APC; LC- APC, FC-UPC y SC-UPC; se debe proveer una reserva de tapitas de protección de conectores.

Tubitos termo-contraíbles para fusión:

Deben ser de 40 mm ó 60 mm de acuerdo a la bandeja de empalme en ningún caso deben ser cortados.

## MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA

La empresa contratista deberá contar con todos los materiales e insumos necesarios para la limpieza de elementos, equipos e infraestructura de la estación. Los costos de estos materiales están incluidos en el costo de mantenimiento.

# información tÉcnica para mantenimiento

ENTEL S.A. proveerá la siguiente documentación para la implementación del servicio de mantenimiento.

- Manuales de instalación, operación y mantenimiento de equipos

- Diagramas esquemáticos de la red de transmisión

- Registro de atenuaciones por sección de cada fibra óptica

- Diagramas esquemáticos del tendido de fibra óptica (ubicación de cajas de empalmes, cámaras, cantidad de cables, etc.)

- Diagramas unifilares, esquemáticos y otros que fueren necesarios.

En el caso de no contarse con los manuales de operación y mantenimiento el contratista deberá de gestionar los mismo y disponerlos en la pagina WEB.

# informes de mantenimiento

La empresa contratista, presentará los informes técnicos de trabajos de mantenimiento en formatos establecidos por ENTEL S.A. para el mantenimiento preventivo, y correctivo.

## INFORMES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El responsable de cada centro de mantenimiento presentará al supervisor regional de ENTEL S.A. correspondiente, el informe de ejecución de actividades de mantenimiento preventivo, según el avance del cronograma. La revisión del informe y certificación de los trabajos ejecutados, se realizará según el avance de los trabajos de mantenimiento durante el bimestre, de manera que los trabajos observados sean corregidos y certificados antes del inicio del siguiente bimestre.

El informe de mantenimiento preventivo debe contar con la siguiente información:

I.-Informe Técnico de Mantenimiento Preventivo Transmisión

- Carátula (contiene: Nombre Centro de Mantenimiento, Nombre de Contrato, Empresa Contratista, título: Informe Mantenimiento Preventivo Transmisión,  Bimestre y Año)

a) Resumen (formato tabla)

- Nombre de la estación de transmisión

- Fecha de ejecución

- Cumplimiento del cronograma

- Trabajos pendientes.

- Criticidades

b) Reportes de Mantenimiento Preventivo:

Los reportes de mantenimiento preventivo deberán estar organizados por estación (con separadores), en el mismo orden del resumen.

- Cronograma Programado y Cronograma Ejecutado

- Reporte: inspección, mantenimiento y limpieza del ambiente de equipos de transmisión.

- Reporte de verificación del funcionamiento de equipos y elementos de transmisión, energía y climatización.

- Reporte de mantenimiento preventivo de equipos de transmisión y accesorios

- Reporte de tramos críticos de tendido de fibra óptica (posibles afectaciones)

II.-Informe Técnico de Mantenimiento Preventivo Energía-Climatización

- Carátula (contiene: Nombre Centro de Mantenimiento, Nombre de Contrato, Empresa Contratista, título: Informe Mantenimiento Preventivo Energía y Climatización, Bimestre  y Año)

a) Resumen: En formato de tabla

- Nombre de la estación de transmisión

- Fecha de ejecución

- Cumplimiento del cronograma

- Trabajos pendientes.

- Criticidad

b) Reportes de Mantenimiento Preventivo:

Los reportes de mantenimiento deberán estar organizados por estación (con separadores), en el mismo orden del resumen.

- Cronograma Programado y Cronograma Ejecutado

- Reporte de inspección, mantenimiento y limpieza de la infraestructura de estación, adjuntar fotografías.

- Reporte: inspección, mantenimiento y limpieza del ambiente de equipos de energía.

- Reporte de verificación del funcionamiento de equipos de energía y climatización.

- Reporte de mantenimiento preventivo de equipos de energía y climatización

Todos los reportes deberán presentarse en formularios apropiados y debidamente llenados en sitio durante la ejecución del mantenimiento preventivo.

### PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Una vez revisado los reportes de mantenimiento preventivo y habiéndose certificado los trabajos ejecutados, al final del bimestre, el responsable del centro de mantenimiento de la empresa contratista presentará el informe final de mantenimiento preventivo al supervisor regional de ENTEL S.A., antes del día 5 del bimestre siguiente.

## REPORTE E INFORME DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Una vez concluido el trabajo de mantenimiento correctivo, en un periodo no mayor a 24 horas, el personal técnico que ejecutó este trabajo, enviará por correo electrónico el reporte de mantenimiento correctivo (formulario de mantenimiento correctivo), al supervisor regional de ENTEL S.A. para su verificación  y conformidad, posteriormente informara y remitirá este informe al supervisor nacional involucrado.

En casos de fallas mayores, adjunto al formulario de mantenimiento, se presentará un informe que detalle: las causas, los trabajos correctivos realizados y las medidas de prevención aplicadas para la eliminación de la causa. También se adjuntará un reporte fotográfico del daño provocado.

Para fines de validación de trabajos de mantenimiento correctivo realizados en un mes, se presentará el informe de mantenimiento correctivo impreso a la supervisión regional y nacional de ENTEL, antes del día 5 del mes siguiente.

La Orden de Trabajo se considerará finalizada cuando ENTEL S.A. haya aprobado el informe correspondiente.

# Control de las actividades de mantenimiento

El personal técnico de las regionales de ENTEL S.A., realizará visitas por muestreo a los sitios donde se realizaron actividades de mantenimiento por parte de la empresa contratista, para verificar y documentar los resultados de los trabajos de mantenimiento realizados.

Estas visitas podrán ser o no coordinadas, en el primer caso, la empresa contratista proveerá al personal de ENTEL S.A. el medio de transporte, para realizar la supervisión y fiscalización en sitio de las actividades de mantenimiento. En el segundo caso, el personal de ENTEL S.A. se constituirá en las estaciones sin previo aviso.

ENTEL S.A. aplicará un procedimiento de fiscalización y verificación en sitio de los recursos utilizados y calidad de trabajos ejecutados. En sitio se llenarán y se firmarán los formularios de control y fiscalización. De existir observaciones en la calidad de ejecución de trabajos de mantenimiento, se firmará un acta donde se compromete el responsable del centro de mantenimiento la corrección de trabajos observados en el plazo acordado.

Los supervisores de ENTEL S.A. y los responsables de los centros de mantenimiento de la empresa contratista realizarán reuniones de evaluación de trabajos de mantenimiento al final de cada bimestre. Las observaciones, conclusiones y acciones de mejora continua adoptadas deberán detallarse en el acta   de la reunión.

## ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para optimizar los trabajos de mantenimiento, toda la información generada deberá almacenarse en un sistema informático provisto y administrado por la contratista y con acceso disponible para ENTEL S.A. mediante portal web. Deberá contener los siguientes registros:

•	Informes de mantenimiento preventivo

•	Informes de mantenimiento correctivo (programado y no programado)

•	Informes de trabajos extraordinarios

•	Indicadores de desempeño (KPIs)

•	Cronograma de mantenimiento preventivo mensual, para control y seguimiento.

•	Inventario actualizado de los sistemas de energía y climatización.

•	Registro y control de los tiempos de ejecución de actividades.

•	Registro y control de actividades ejecutadas y pendientes.

El sistema de información, deberá contar con un historial de todos los eventos registrados durante todos los trabajos de mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados, que nos permita la búsqueda de un evento específico.

Entel S.A. deberá tener acceso permanente a esta base de datos para su revisión y exportación en formato Excel, por lo que los datos deben ser almacenados mediante bases de datos (No solo como archivos adjuntos).

El formato y los campos necesarios, serán establecidos por Entel S.A. Con el oferente adjudicado se tendrá una reunión de coordinación.

Una vez que concluya el contrato toda información almacenada en la página web debe ser entregada a Entel S.A. en formato digital, como condición para el cierre de contrato.

En cualquier momento durante la vigencia del contrato, Entel S.A. puede modificar el formato de la información y/o solicitar información adicional.

## VALIDACIÓN Y CERTIFICACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

Los trabajos de mantenimiento preventivo realizados por la empresa contratista serán validados si los mismos han sido ejecutados según el cronograma propuesto y aprobado, cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas en el presente pliego y procedimientos establecidos por ENTEL S.A.

Los trabajos de mantenimiento preventivo ejecutados sin cumplir las especificaciones técnicas o trabajos parcialmente ejecutados o que no hayan cumplido los procedimientos, no serán validados.

Para la gestión del pago por servicio de mantenimiento, es indispensable la certificación de ejecución de todas las actividades de mantenimiento. ENTEL S.A, es responsable de la emisión de los certificados, los mismos deben ser firmados por el responsable regional de operación y mantenimiento de ENTEL S.A. y responsable del centro de mantenimiento de empresa proveedora del servicio de mantenimiento.

Para dar curso al pago del servicio de mantenimiento, se requiere la certificación de las siguientes actividades:

- Cumplimiento del cronograma de  mantenimiento preventivo

- Ejecución de actividades de mantenimiento preventivo, cumpliendo especificaciones técnicas

- Ejecución de medidas ópticas durante el mantenimiento correctivo, para certificar la calidad del trabajo

- Reparación menor en la infraestructura de la estación

- Mantenimiento correctivo y atención de emergencias (cable de fibra óptica y equipos). Se debe certificar que en todos los cortes de fibra óptica, la empresa contratista realizó fusión de fibra óptica en todos los hilos del cable, cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas.

- Cumplimiento de procesos de mantenimiento correctivo

La certificación del cumplimiento las actividades de mantenimiento debe ser emitida por el supervisor regional de ENTEL, previa evaluación de informes de mantenimiento y reportes de supervisión en sitio.

Para fines de evaluación del cumplimiento del contrato, ENTEL S.A. realizará inspecciones periódicas en cada centro de mantenimiento. El Responsable Regional de operación y mantenimiento de ENTEL S.A., enviar bimestralmente a la supervisión nacional los siguientes documentos:

- Certificado de verificación y fiscalización en sitio

- Actas de  compromiso de corrección de trabajos observados

- Certificado de  existencia y estado de los instrumentos de medición y herramientas en los centros u subcentros de mantenimiento

- Certificado del control de recursos: logísticos, humanos, medios de comunicación e infraestructura de oficina en los centros de mantenimiento.

- Certificado de evaluación del cumplimiento de contrato de mantenimiento (cumplimiento de actividades de mantenimiento y provisión de recursos)

- Acta de recepción del servicio de mantenimiento

ENTEL S.A., evaluará el cumplimiento de atención de fallas críticas, utilizando la información registrada en el Centro Nacional de Operaciones NOC, informes y reportes de atención de emergencias e informes de supervisión en sitio.

# indicadores de gestión de mantenimiento

Se realizará una evaluación continua del desempeño del contrato, para lo cual la contratista deberá presentar un reporte estadístico mensual, semestral y anual. Dichos reportes podrán ser revisados de manera conjunta con ENTEL S.A. en reuniones a programarse.

Los reportes estadísticos mensuales deberán contener lo siguiente mínimamente no limitativo, además de los sugeridos por la contratista de acuerdo a su experiencia:

Mantenimiento preventivo

·        Cantidad de estaciones y tramos ejecutados

-         En cronograma,

-         Reprogramados ejecutados

-         Reprogramados pendientes

·        Cantidad de sitios ejecutados por:

-         Área (Urbano, Rural)

-         Periodicidad (Bimestral, Cuatrimestral)

-         Centro y subcentro de mantenimiento

·        Top ten de los insumos y materiales más utilizados

·        Cantidad de mantenimientos preventivos promedios realizados por cada grupo de trabajo por mes (Por departamento, Centro y Subcentro de mantenimiento).

Mantenimiento correctivo

·        Cantidad de intervenciones realizadas por mes:

-         Por centro y subcentro de mantenimiento

-         Por tipo de fallas, tramos o secciones, solución y atención del total de tickets OSS

-         Por Área (Urbano, Rural), atenciones en Sitio

-         Por afectación al servicio (Con corte - Sin corte - Parcial)

·        Cantidad de fallas por tipo de SISTEMA:

-         Enlace de Fibra óptica

-         Energía

-         Energía Comercial

-         Equipo de transmisión

-         Cumplimiento de los tiempos de atención:

-         Atenciones EN PLAZO

-         Atenciones FUERA DE PLAZO

-         Atenciones FUERA DE PLAZO JUSTIFICADAS

·        TOP de las fallas más recurrentes por tipo de sistema (Enlace de fibra óptica, Energía RBS, Energía Comercial, Equipo de transmisión).

·        Tiempos promedio de respuesta para mantenimiento correctivo para atenciones en Estación y sección (Urbano, Rural). Considerar los tiempos desde la notificación del SMS y termina cuando se reestablece el servicio.

·        Cantidad de mantenimientos correctivos promedios realizados en cada estación y sección por cada grupo de trabajo por mes (Por departamento, Centro y Subcentro de mantenimiento).

Los reportes estadísticos semestrales y anuales será el consolidado de los reportes bimestrales.

Para efectos de evaluación y gestión de mantenimiento, el reporte estadístico debe ser enviado a supervisión regional y nacional como reporte ejecutivo mensual, resumiendo los indicadores de falla, performance, criticidades y recomendaciones.

El reporte estadístico mensual, semestral y anual, deberán ser entregados en medio impreso y magnético en formato definido por ENTEL S.A. que podrá ser modificado en cualquier momento y aceptado por la contratista.

En cualquier momento durante la vigencia del contrato, ENTEL S.A. puede modificar el formato de la información y/o solicitar información adicional.

# DAÑOS provocados por terceros

En caso que existieran daños provocados por terceros, la empresa contratista, se constituirá como parte diligente para la identificación, mediante autoridad competente (Policía u otra), de él o los culpables y testigos si los hubiere, comunicando a ENTEL S.A., a la brevedad posible los datos relativos a estos incidentes.

# trabajos extraordinarios y provisión de materiales

La empresa contratista podrá realizar los siguientes trabajos extraordinarios (extra canon) durante la vigencia del contrato de mantenimiento:

- Instalación de equipos de transmisión

- Instalación de equipos de energía y climatización

- Cableado y conectorizado

- Desinstalación de equipos de transmisión

- Desinstalación de equipos de energía y climatización

- Desinstalación del cableado

- Tendido de cable de fibra óptica

- Retiro de cable de fibra óptica

- Recorte de la maleza en puntos críticos de tendidos aéreos

- Transporte de partes y materiales de mantenimiento

- Fusión de fibra óptica en casos de emergencia en redes de acceso

- Reubicación menor de infraestructura de fibra óptica

En el Anexo 4 está la descripción detallada de todos los ítems de trabajos extraordinarios y materiales de instalación.

Los trabajos extraordinarios relacionados con mantenimiento de Red Nacional de Fibra Óptica y trabajos extraordinarios en atención de emergencias de redes de acceso serán realizados a solicitud de ENTEL S.A. La ejecución de estos trabajos debe ser autorizada por la supervisión nacional de ENTEL S.A., quien es el responsable de controlar la ejecución del presupuesto del contrato de mantenimiento. El pago de trabajos extraordinarios se realizará aplicando los precios unitarios cotizados y aprobados por ENTEL S.A. (Anexo 4) y cantidad certificada del trabajo ejecutado.

Los precios de trabajos extraordinarios a ejecutarse en un determinado sitio y tiempo deben ser optimizados considerando los recursos comunes a utilizarse (logísticos, técnico y humanos) y volúmenes de obra a ejecutarse; en este caso, la cotización podrá ser global y detallada.  ENTEL S.A. se reserva el derecho de adjudicar a otras empresas según las ventajas económicas, técnicas y tiempo de ejecución.

La empresa contratista para ejecutar los trabajos extraordinarios deberá proveer recursos humanos, técnicos y logísticos adicionales, es decir, las cuadrillas de mantenimiento de fibra óptica no podrán ejecutar trabajos extraordinarios, a excepción de casos críticos, que serán autorizados por la supervisión de ENTEL, y en este caso, para el pago deben excluirse los recursos cubiertos por el servicio canon.

# PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Para la prestación del servicio de mantenimiento la empresa contratista deberá realizar la planificación de actividades especificadas. Los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas de Energía y Climatización además de los  Sistemas y Equipos  de la Red Móvil y Transporte serán presentados a ENTEL S.A. en los plazos establecidos para su aprobación. Estos planes serán comunicados al personal operativo de la contratista y ENTEL S.A. y se constituirán en documentos guía para el control y seguimiento de las actividades.

## PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Este plan de mantenimiento deberá considerar mínimamente los siguientes aspectos y el contratista en base a su experiencia deberá de adicionar los puntos y aspectos necesarios:

- Objetivos

- Identificación de actividades.

- Determinar el tiempo de trabajo de acuerdo a la complejidad de la estación, describiendo los sistemas a intervenir por actividad y/o sistema

- Determinar logística (vehículos), recursos técnicos (instrumentos, equipos de medida herramientas, materiales, etc.) y recursos humanos (cantidad de personal requerido por tipo de actividad).

- Cronograma de mantenimiento preventivo. Este cronograma debe ser elaborado por el contratista, de manera que las actividades de mantenimiento correspondiente a una estación, se ejecuten manteniendo una periodicidad establecida.

- Elaboración de procedimientos de mantenimiento preventivo por cada sistema a intervenir.

- Registros de datos en formulario definido y que será revisado periódicamente y de ser modificado será informado oportunamente.

- Procedimiento de coordinación con el NOC para actividades de mantenimiento preventivo.

- Procedimiento para ejecución de actividades de mantenimiento preventivo de alto riesgo con posible corte y afección de servicio.

- Procedimiento de coordinación con la supervisión regional de ENTEL S.A., para actividades de mantenimiento preventivo.

- Conformación de grupos de trabajo y designación del responsable de la supervisión en la ejecución de las tareas.

- Control y gestión de calidad de trabajos de mantenimiento preventivo.

Este plan será presentado dentro del primer mes de vigencia del contrato de mantenimiento, evitando la multa correspondiente.

## PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Este plan de mantenimiento correctivo programado o no programado, deberá considerar mínimamente los siguientes aspectos y el contratista en base a su experiencia deberá de adicionar los puntos necesarios:

- Objetivos

- Identificación y clasificación de tipologías de causas, efectos y soluciones en las fallas de los diferentes sistemas

- Procesos de mantenimiento correctivo de acuerdo a la clasificación de tipología de fallas

- Organización de logística (deberá indicar medios alternativos de transporte terrestre y aéreo), recursos técnicos. Recursos humanos para cumplir tiempos de restablecimiento

- Análisis de disponibilidad de repuestos para cada sistema

- Procedimiento de coordinación con O&M de emergencia y el NOC fines de semana y feriados

- Procedimiento para ejecución de actividades de mantenimiento correctivo de alto riesgo de corte de tráfico

- Procedimiento de comunicación y coordinación durante la intervención en sitio, para áreas donde no existe telecomunicaciones alternativas

- Procedimiento de soporte y logística de movimiento de repuestos

- Procedimiento de soporte y logística de movimiento de instrumentos de medición

- Procedimiento de soporte del personal especialista para la solución de fallas complejas

- Control de ejecución de mantenimiento correctivo, reportes de fallas

- Procedimiento de notificación de falla y niveles de escalamiento

- Procedimiento de escalamiento para fallas graves

- Procedimiento de control del movimiento de repuestos

- Elaboración de formatos de reportes de mantenimiento correctivo

Este plan será presentado dentro del primer mes de vigencia del contrato de mantenimiento, evitando la multa correspondiente.

## PLAN DE CONTINGENCIA Y ATENCION DE EMERGENCIA

Para la elaboración del plan de contingencia deberán considerarse mínimamente los siguientes aspectos y el contratista en base a su experiencia deberá de adicionar los puntos necesarios:

- Definición de objetivos del plan de contingencia

- Análisis de factores de riesgo y prioridades. Clasificación de tipos de emergencias

- Plantear de manera general alternativas de recuperación de ruta, en base a unidades de respaldo, conocimiento del stock de equipos y repuestos

- Organización de logística (deberá indicar medios alternativos de transporte terrestre y aéreo) y personal de emergencia

- Procedimientos de acción por tipo de emergencia

- Procedimiento de coordinación y niveles de escalamiento

- Soporte del personal especialista

- Procedimiento de soporte y logística de movimiento de equipos y repuestos

- Procedimiento de soporte y logística de movimiento de instrumentos de medición

- Consideraciones para la aplicación inmediata del plan

- Simulación de emergencias

- Informe, evaluación y medidas preventivas

Este plan será presentado en la reunión de evaluación del primer semestre del contrato de mantenimiento.

Las actualizaciones como mejora continua de los planes anteriores deben ser presentadas cada seis meses.

En caso de emergencia se debe aplicar los planes de mantenimiento correctivo y planes de contingencia previstos.

# Cumplimiento de la ley del medio ambiente

ENTEL S.A. tiene la obligación y responsabilidad de cumplir con lo establecido por la Ley del Medio Ambiente Ley No. 1333 del 27 de Abril de 1992 así como la reglamentación y normatividad complementaria y conexa vigente en especial a los reglamentos de gestión de residuos sólidos, en materia de contaminación hídrica, de uso de sustancia peligrosas, en materia de contaminación atmosférica y otros dictadas por autoridad ambiental competente, en virtud a lo expresado toda empresa contratada por ENTEL para la prestación del servicio de mantenimiento asume la responsabilidad y obligación indelegable, solidaria y mancomunada de cumplir estrictamente y sin lugar a objeción alguna, todas las disposiciones legales antes citadas, asumiendo toda la responsabilidad por transgresiones, infracciones, sanciones, incumplimiento y demás aspectos punitivos establecidos por ley sea por comisión u omisión.

Por lo tanto toda empresa contratada deberá actuar previniendo cualquier daño ó alteración del medio ambiente, bajo su exclusiva y plena responsabilidad y en caso de producirse daño ambiental o incumplimiento de alguna norma asume la responsabilidad y obligación de reparación del daño ocasionado, asumiendo también el costo que ello signifique sin carga a la empresa contratante.

En casos de servicios o procesos que impliquen impacto ambiental la empresa contratada se obliga a adoptar las medidas de mitigación y adecuación necesarias y destinadas a minimizar o reducir los efectos negativos de dicho impacto, asimismo en casos que por incumplimiento de la norma ambiental deriva en procesos judiciales de cualquier naturaleza, la empresa contratada tiene la obligación de asumir defensa en dichos procesos sin costo a la empresa contratante, lo mismo se debe establecer con claridad para casos de sanciones  de cualquier naturaleza, económica o de suspensión de licencia o también en casos de afectación a terceros la empresa contratada debe asumir la responsabilidad por daños y perjuicios y resarcimiento de los mismos.

La empresa contratante ENTEL S.A. debe realizar el correspondiente control y seguimiento del cumplimiento de lo estipulado en el contrato.

Mediante monitoreo de las tareas, los procedimientos y los proyectos a ejecutarse por delegación a terceros, exigir el establecimiento de planillas técnicas de información, así como un libro de registro de ordenes ambientales u otro instrumento similar que permita el reporte periódico de las actividades cumplidas en materia ambiental por la empresa contratada.

Para la prestación del servicio de mantenimiento la empresa contratista deberá contar con licencia ambiental.

# SEGURIDAD INDUSTRIAL

La empresa contratista deberá proveer a su personal todos los elementos de seguridad industrial, relacionados a bioseguridad y capacitar a su personal para afrontar los riegos que implica realizar los trabajos de mantenimiento en la infraestructura de telecomunicaciones de ENTEL S.A. y tomar las previsiones correspondientes.

En cada visita a las estaciones, la empresa contratista deberá llenar y presentar el formulario descrito a continuación, incluyendo recomendaciones y acciones que ayuden con la gestión ambiental y seguridad industrial.

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

| Riesgos | Precauciones | Vo Bo |
| --- | --- | --- |
| Precauciones Preliminares | Colocación de Extinguidores en forma estratégica |  |
|  | Relevamiento general de lugar |  |
|  | Realizar una adecuada señalización |  |
|  | Ubicación de vehículos en forma correcta |  |
| Riesgo Mecánico | Utilizar Equipos de Protección Personal |  |
|  | Utilizar Botines ó botas de Seguridad |  |
|  | Utilizar Casco de Seguridad |  |
|  | Utilizar Guantes Protectores |  |
|  | Utilizar cinturones de seguridad para trabajo en postes |  |
|  | Utilizar Manta Antiflama |  |
|  | Utilizar Mascara Protectora |  |
|  | Utilizar Protector Ocular |  |
| Riesgo Ergonómico | Posiciones adecuadas para realizar esfuerzos |  |
|  | Utilizar herramientas adecuadas y en buen estado |  |
| Riesgo de Trabajo en Recintos | Aireación de Recintos |  |
|  | Medición con detector de oxigeno (Concentración) |  |
|  | Verificación de Ventilaciones |  |
| Riesgo de Gases | Utilizar Elementos Antiexplosivos |  |
|  | Verificar perdidas de gases Tóxicos |  |
| Elevado Nivel De Ruido | Realizar Medición con equipo Decibelímetro |  |
|  | Utilizar Protector Auditivo |  |
| Riesgo Eléctrico | De acuerdo a Norma |  |
|  | Puesta a Tierra de Equipos |  |
|  | Uso de Tablero Eléctrico con Disyuntor Diferencial |  |
| Riesgo Ambiental | Disposición o tratamiento final de desechos sólidos |  |
|  | Uso de Limpiador o desengrasante de Seguridad |  |
|  | Utilizar envases sin perdida ( carburantes/lubricantes) |  |
|  | Cuidado del manejo de solventes y pinturas |  |
|  | Deposición final de residuos |  |
| Riesgo de Líquidos Tóxicos | Colocación de elementos absorbentes |  |
|  | Utilizar guantes de Acrilo Nitrilo |  |
|  | Deposición final elementos impregnados |  |
|  | Utilizar Mascara de Protección Respiratoria |  |
|  | Procedimiento de recambio de recipiente |  |