ANEXO 3B

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOPORTE EN MANTENIMIENTO

DE RADIOBASES

INDICE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1

1. OBJETIVO	2

2. COBERTURA DE SERVICIOS	2

3. ACTIVIDADES OPERATIVAS	2

3.1. CONTROLES DIARIOS	2

4. SOPORTE EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	2

4.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMANAL	3

4.2.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO	3

4.2.1 Procesos de mantenimiento correctivo	3

4.2.2.	Tiempos de restablecimiento	3

5. INFORMES	4

6. MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	4

ESPECIFCACIONES TÉCNICAS

SPORTE EN MANTENIMIENTO RADIO BASES

# 1. OBJETIVO

El objetivo de este documento es establecer las especificaciones técnicas para el desarrollo de actividades operativas y soporte  en mantenimiento de las estaciones Radio Bases de la red de acceso celular en poblaciones ó localidades  donde está en operación una estación terrena DOMSAT.

# 2. COBERTURA DE SERVICIOS

La empresa contratista realizará las actividades operativas y  soporte en Mantenimiento de Radio Bases instaladas en las siguientes localidades:

- Guayaramerín

- Santa Ana  de Yacuma

- Magdalena

- San Matías

- Apolo

# 3. ACTIVIDADES OPERATIVAS

La empresa contratista realizará actividades diarias de monitoreo en las Radio Bases de las 5 poblaciones mencionadas.

## 3.1. CONTROLES DIARIOS

- Control de Temperatura ambiente, funcionamiento de equipo de aire acondicionado y de conmutación.

- Verificación del sistema de baliza.

- Verificación de Instalación eléctrica, iluminación interior y exterior y la verificación de fotoeléctricas.

- Control de los equipos de Radio Enlace, verificación de la fuente de alimentación, lectura de intensidad de campo en Rx y Tx.

- Verificación de alarmas.

- Verificación, rectificadores  y bancos de baterías de respaldo.

- Verificación del funcionamiento de la RBS o BTS.

- Verificación de tablero principal de control, fusibles, voltajes y corrientes.

- Verificación de grupo generador y combustible.

Cualquier alarma o falla detectada durante estos controles diarios se hará conocer al Centro de Gestión (NOC), indicando el problema y el diagnostico realizado.

Centro de Gestión indicara las acciones que deben efectuarse para resolver el problema y las mismas deberán ejecutarse de acuerdo a lo indicado.

# 4. SOPORTE EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

.

## 4.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMANAL

Las actividad ha desarrollar semanalmente en cada una de las estaciones es la limpieza de los ambientes de equipos y la verificación de posibles entradas de polvo a los mismos. El informe de esta actividad deberá ser incluido en el correspondiente al de los controles  diarios.

4.2.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

Una vez detectada alguna falla ó  anomalía en el funcionamiento de radiobases y sus sistemas de suministro de energía eléctrica. El personal técnico de la empresa contratista notificará y proveerá los indicadores de falla y coordinará con los responsables técnicos del NOC de ENTEL y supervisores de mantenimiento para realizar las acciones correctivas. En caso de no repararse la falla, a solicitud de ENTEL, intervendrá  posteriormente la empresa especialista en mantenimiento de radiobases

### 4.2.1 Procesos de mantenimiento correctivo

Para  la ejecución de los trabajos de mantenimiento correctivo en los sistemas de la Red de Acceso Celular, sistemas de Transmisión de baja capacidad y sistemas de Energía de ENTEL S.A., se ejecutarán los siguientes procesos: detección de falla, localización de falla, identificación del defecto o elemento averiado, identificación de las causas, eliminación del defecto a través de reparación en sitio o sustitución del elemento averiado, eliminación de las causas  y restablecimiento total de las condiciones normales de funcionamiento y entrega del informe. Las actividades de los procesos de mantenimiento correctivo se realizarán en coordinación con los especialistas  y  operadores del NOC de ENTEL .

### 4.2.2.	Tiempos de restablecimiento

Para los equipos de acceso celular y sistemas de transmisión de baja capacidad se ha establecido lo siguiente:

Desde el momento en que ENTEL S.A. emita la orden de trabajo para la intervención correctiva, el contratista tiene un tiempo máximo de respuesta y un tiempo máximo de restablecimiento el primero se refiere a la confirmación por parte de la contratista que recibió la Orden de Trabajo y el segundo al tiempo máximo que el contratista tiene para resolver la falla sin incurrir en penalidades, considerando que los repuestos ya fueron proporcionados por ENTEL S.A.. El cuadro siguiente pondera estos tiempos:

| TIPO DE FALLA | tiempos de respuesta y mtsr | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| CON CORTE DE SERVICIO O EMERGENCIAS | Tiempo máximo de respuesta: 30 minutos Tiempo máximo de restablecimiento: dos (2) horas desde el momento de la notificación de la falla. | Este tipo de falla se refiere a fallas en cualquiera de los sistemas instalados en una estación y que la misma origina una indisponibilidad de uso del servicio. Problemas muy serios que ponen en riesgo la integridad de la estación y/o equipos allí instalados. Problemas que pueden llegar a ser críticos en muy poco tiempo y que ponen en peligro la continuidad del servicio. |
| SIN CORTE DE SERVICIO | Tiempo máximo de respuesta: 30 minutos Tiempo máximo de restablecimiento: tres (3) horas desde el momento de la notificación de la falla. | Es una falla que se manifiesta mediante alarmas o degradación de indicadores de desempeño, pero no afectan a la disponibilidad del los servicios. . |
| FALLAS EN EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE | Tiempo máximo de respuesta: una (1) hora. Tiempo máximo de restablecimiento: cuatro (4) horas desde el momento de la notificación de la falla. | Para estas fallas la contratista deberá efectuar un diagnostico durante el tiempo de restablecimiento y proponer una cotización a ENTEL S.A. para el mantenimiento correctivo necesario. |

Para efectos de control, la falla o problema será declarado superado cuando éste se reporte, al NOC  del sistema correspondiente, en correcto funcionamiento. En ese instante la fecha y hora servirá para el cálculo del tiempo de reposición empleado en la actividad.

# 5. INFORMES

La contratista presentará el informe mensual antes del día 7 de cada mes a la Regional de ENTEL S.A. que corresponda la estación, detallando las actividades realizadas, los pendientes, criticidades y la disponibilidad del servicio. La regional certificara el informe y remitirá el mismo a la supervisión nacional de mantenimiento de radiobases.

# 6. MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

ENTEL S.A.  Proveerá los siguientes materiales:

- Cable de Coaxiales

- Conectores

- Repuestos (unidades de tarjetas y otro)

El contratista considerará dentro de sus costos, algunos materiales menores a lo indicado para la realización de la actividad de mantenimiento. Entendiéndose por materiales menores que cubre un gasto máximo  de Bs. 100 (cien 00/100 bolivianos).

El material utilizado y provisto por el contratista se constituirá en propiedad de ENTEL S.A.