ANEXO 3D

##### SOPORTE EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE NODOS  DE CONMUTACIÓN

INDICE

1. OBJETIVO	2

2. COBERTURA DE SERVICIOS	2

3. ACTIVIDADES OPERATIVAS	2

4. INFORMES	4

5.  PERSONAL OPERATIVO	4

ANEXO 3D

SOPORTE EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE NODOS DE CONMUTACIÓN

# 1. OBJETIVO

El objetivo de este documento es establecer los lineamientos de soporte  técnico para el desarrollo de actividades operativas y de mantenimientos de los nodos de conmutación en poblaciones determinadas, donde la empresa contratista empleará una metodología de buena ejecución en las actividades de prevención, y soporte al NOC de Conmutación de Entel S. A.

# 2. COBERTURA DE SERVICIOS

La Contratista acepta las actividades de Soporte de Operación y Mantenimiento de las centrales de conmutación y PBX  instaladas en las siguientes localidades:

- San Ignacio de Moxos		Access Gateway-Huawei  UA 5000 R17

- Magdalena			Access Gateway-Huawei  UA 5000 R17

- Riberalta				Access Gateway-Huawei  UA 5000 R17

- Guayaramerin			Access Gateway-Huawei  UA 5000 R17

- Cobija				Access Gateway-Huawei  UA 5000 R17

# 3. ACTIVIDADES OPERATIVAS

La empresa contratista realizará actividades diarias de monitoreo de Access Gateway  de las poblaciones mencionadas.

Deberán realizar controles de diarios de alarmas, visualización general de módulos, controles en el MDF, etc, todas estas actividades se hallan descritas en el cuadro adjunto.

| Item | Actividad | Descripción | Ejecucion | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Limpieza | Son actividades de limpieza en bastidores Access Gateway , equipos PC, inversores, Rectificadores, banco de baterías, equipos de TX, Grupos y aires acondicionados | Trimestral | Este tipo de actividades, no implican mayores riesgos, pero siempre se debe coordinar con los respectivos NOC’s |
| 2 | Verificación de alarmas | Visualizar y verificar el panel de alarmas, led’s indicadores en batidores de central, Access Gateway, alarmas en SAIT-200, alarmas Rectificador Emerson PF 48300/1800XS ,Celtic 3G, Subsistema IDR, grupos, aires acondicionados, etc. | Diaria | Estas alarmas deben ser notificadas inmediatamente al NOCCX |
| 3 | Verificación visual de los módulos de Access Gateway | Se debe verificar el funcionamiento de Access Gateway (Cobija, Riberalta, Guayaramerin, Magdalena, San Ignacio de Moxos) | Diaria | Cualquier anomalía se debe notificar al NOCCX |
| 4 | Verificación de Térmicos de central (Breikers) | Cada uno de estos térmicos tiene su posición original y se debe verificar que esta no varié | Diaria | Valido para los sistemas de conmutación, TX y energía. |
| 5 | Verificación de conexiones y fusibles | Cableado del Back Panel de Central, Rectificadores, equipos TX, etc. | Diaria | Mantener el ordenamiento |
| 6 | Mediciones de tensión y corriente | en el SAIT-200, Rectificador Emerson PF 48300/1800XS ,UPS, Banco de baterías y Grupo. | Diaria | Debe llevar un registro |
| 7 | Mediciones de Tierra | Esta medición debe alcanzar menor a los 10 ohms. | Trimestral | Debe llevar registro |
| 8 | Control y Verificación del MDF | Debe llevar un control de los MDF’s (lado central y PEX) a fin de garantizar las correctas y estéticas conexiones. | Diaria | Este trabajo debe coordinar con personal de Planta Externa |
| 9 | Asistencia al NOCCX | Debe estar disponible para trabajos de asistencia técnica al NOCCX a fin de realizar trabajos de Mantenimiento correctivo y pruebas. | Eventual | Trabajo coordinado con el NOCCX |
| 10 | Realizar el volcado de contadores para las estadísticas generales | Esta información debe ser enviada cada 1 del mes y debe tener información fidedigna de contadores | Mensual | Cualquier anomalia respaldar con informe tecnico al NOCCX |

# 4. INFORMES

El Contratista presentara un informe mensual de las actividades realizadas hasta el día 7 de cada mes y un informe después de la actividad realizada en coordinación con el NOC de Conmutación.

En el informe se deberá detallar la central correspondiente, detallando las actividades realizadas, los pendientes, criticidades y la disponibilidad del servicio que deberá ser enviado a la Regional correspondiente quien certificara el informe y remitirá el mismo  a la Sede Nacional con copia al NOC de Transmisión.

# 5.  PERSONAL OPERATIVO

El Contratista contará con el personal operativo en cada localidad, para cumplir el objetivo y las metas requeridas.

El personal  tendrá un grado académico profesional de técnico superior o medio en electrónica o en telecomunicaciones y deberá contar con conocimientos básicos en centrales de conmutación.