EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ENTEL S.A.

LICITACION PUBLICA N° 075/2023 ANEXO 7A MODIFICADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MANTENIMIENTO

INDICE

1	OBJETIVO	4

2	COBERTURA	4

3	DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL DE LA RED TRANSMISIÓN DE FIBRA ÓPTICA	4

4	SECCIONES Y TRAMOS DE FIBRA ÓPTICA	4

5	ADICIÓN DE SECCIONES Y TRAMOS DE RED DE FIBRA ÓPTICa	4

6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	5

7	ALCANCE	5

8	OBJETIVOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	5

9	CLASIFICACIÓN DE ESTACIONES DE FIBRA ÓPTICA	6

9.1	ESTACIÓN DE FIBRA ÓPTICA TIPO A	6

9.2	ESTACIÓN DE FIBRA ÓPTICA TIPO B	6

10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	6

10.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIONES TIPO A	7

10.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIONES O NODOS TIPO B	7

10.3	PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	7

10.4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA Y TERMINALES	8

10.5	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTACIÓN	13

10.6	REPORTE DE DEFECTOS Y FALLAS NO REPARADOS DURANTE LA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	14

11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (programado o no programado)	14

11.1	TIEMPOS DE RESTABLECIMIENTO (SLA)	16

11.2	TIEMPOS MÁXIMOS PARA REPARACIÓN DE FALLAS CRÍTICAS	17

11.3	PROCESOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	18

11.3.1	DETECCIÓN DE FALLA	18

11.3.2	LOCALIZACIÓN DE FALLA	18

11.3.3	INTERVENCIÓN EN SITIO	19

11.3.4	DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DEL DEFECTO	19

11.3.5	ELIMINACIÓN DE CAUSA	20

11.3.6	ELIMINACIÓN DEL DEFECTO Y VERIFICACIÓN DE SOLUCIÓN DE FALLA	20

11.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO	20

11.5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EMERGENCIA (NO PROGRAMADO)	21

11.6	ITEMS DE MANTENIMENTO CORRECTIVO DENTRO DEL CANON	23

12	RESPONSABILIDADES GENERALES DE LA CONTRATISTA	24

13	VISITA AL TRAZADO (vat), INSPECCIÓN Y CORDINACIÓN	26

14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA	36

15	CORTE DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR MANTENIMIENTO	36

16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ALTO RIESGO	36

16.1	DOCUMENTO DETALLADO DE INTERVENCIÓN.	37

16.2	AUTORIZACIÓN DEL ENTE REGULADOR PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON CORTE DE SERVICIOS	37

16.3	APROBACIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE REGIONAL O NACIONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	37

17	INSPECCIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO QUE EJECUTARÁ LA ACTIVIDAD	38

17.1	SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD POR PARTE DE ENTEL S.A.	38

17.2	INFORMES Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD	38

18	REPUESTOS Y PARTES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	38

18.1	REPUESTOS DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN	38

18.2	REPUESTOS Y MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA	39

19	REPARACIÓN DE MÓDULOS Y EQUIPOS AVERIADOS	39

19.1	REPARACIÓN O REEMPLAZO DE MÓDULOS DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN	40

20	PROVISION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA	40

20.1	MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA	41

21	INFORMACIÓN TÉCNICA PARA MANTENIMIENTO	41

22	INFORMES DE MANTENIMIENTO	42

22.1	INFORMES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	42

22.2	PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	43

22.3	REPORTE E INFORME DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	43

23	CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	43

24	ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN	44

24.1	VALIDACIÓN Y CERTIFICACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	44

25	INDICADORES DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO KPIS	45

26	DAÑOS PROVOCADOS POR TERCEROS	47

27	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y PROVISIÓN DE MATERIALES	47

28	CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PRECIOS	48

29	CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE	48

30	SEGURIDAD INDUSTRIAL	49

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

# OBJETIVO

El objetivo del presente anexo es establecer las especificaciones técnicas y los requisitos mínimos para la prestación del “Servicio de Mantenimiento de Red de Fibra Óptica Región Cochabamba – Chuquisaca”.

# COBERTURA

La empresa contratista prestará el servicio de mantenimiento de equipos de transmisión, cable e infraestructura civil de fibra óptica: canalizaciones, tendidos aéreos, postes, cámaras de hormigón armado, mojones de señalización, tritubo de Polietileno de alta densidad, cinta de detección y el cable de fibra óptica, infraestructura civil del cable de fibra óptica de la red nacional de transmisión por fibra óptica, desplegada en los departamentos Cochabamba y Chuquisaca.

# DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL DE LA RED TRANSMISIÓN DE FIBRA ÓPTICA

En las estaciones de la Red de Fibra Óptica están en operación equipos de transmisión marca Huawei de alta capacidad; en las estaciones de red de transmisión regional o rural están instalados equipos de transmisión de mediana y baja capacidad (OSN 7500, OSN 3500, OSN 2500, OSN 1500, OSN1000, OSN9800, OSN 8800, OSN1800) y ZTE (HC XCS 80 G).

La infraestructura de la red de transmisión de fibra óptica es subterránea y aérea; el tendido aéreo está implementado con cables de fibra óptica: ADSS-G.652 y ADSS-G.655; el tendido subterráneo está implementado con cables de fibra óptica DD-G.652 y DD-G.655; los cables de fibra óptica terminan en los extremos en bandejas de distribución ODF.

# SECCIONES Y TRAMOS DE FIBRA ÓPTICA

Se define sección de fibra óptica al tendido del cable de fibra óptica que interconecta dos estaciones de fibra óptica. La unión secuencial de secciones forma el tramo de la red de transmisión.

La información detallada de secciones y tramos de fibra óptica de cada región será provista a la empresa adjudicada en la fase de implementación del servicio de mantenimiento. En el Anexo 7B se provee la información de la cantidad de estaciones por centro de mantenimiento y distancia promedio de entre estaciones y otros datos necesarios para estimación de costos de mantenimiento.

# ADICIÓN DE SECCIONES Y TRAMOS DE RED DE FIBRA ÓPTICa

La prestación del servicio de mantenimiento también abarca a secciones y tramos de ampliación de red de fibra óptica en el área de cobertura del centro de mantenimiento.

Durante la vigencia del contrato, las secciones de fibra óptica asignadas a centros de mantenimiento pueden modificarse por razones de ampliación de la red de fibra óptica.

La inclusión del mantenimiento de secciones o tramos de fibra óptica, correspondientes a la ampliación de la red de transmisión, será evaluada por ENTEL y empresa contratista; si los resultados de la evaluación reflejan que para el servicio de mantenimiento no se requieren recursos: humanos, técnicos y logísticos adicionales, entonces, la empresa contratista prestará el servicio de mantenimiento según las especificaciones del contrato de mantenimiento.

En caso de ampliaciones mayores de la red de fibra óptica y los recursos de centros de mantenimiento implementados no sean suficientes, se habilitarán grupos de trabajo de fibra óptica adicionales, con base en las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

# SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Los siguientes servicios de mantenimiento serán prestados por la empresa contratista:

- Mantenimiento preventivo

- Mantenimiento correctivo (programado o no programado)

- Visita al Trazado (VAT), Inspección y Coordinación.

- Mantenimiento correctivo de la infraestructura civil del cable de fibra óptica.

Las especificaciones técnicas establecidas en el presente anexo, deben ser cumplidas totalmente por la empresa contratista.

# ALCANCE

El servicio de mantenimiento incluye a todos los cables, elementos, dispositivos ópticos, equipos de transmisión, infraestructura civil del cable de fibra óptica, infraestructura de la estación y segmentos de fibra óptica, de acuerdo al área de cobertura definida para mantenimiento correctivo y preventivo.

El servicio de mantenimiento debe ser prestado las 24 horas del día y los 365 días del año.

Los trabajos de instalación menor y trabajos extraordinarios no especificados que están relacionados con la Red Nacional de Fibra Óptica serán realizados a solicitud de ENTEL S.A. El pago se realizará de acuerdo a precios unitarios establecidos aprobados en el proceso de contratación.

El grupo de trabajo de mantenimiento de fibra óptica de la empresa contratista deberá contar con las herramientas necesarias para realizar los trabajos civiles, como ser: limpieza y movimiento menor de tierra que faciliten la localización de la falla, la reparación del cable y elementos de fibra óptica. Asimismo, una vez concluido el trabajo de reparación del cable, el grupo de trabajo realizará el aseguramiento de la caja de empalme, para evitar actos vandálicos.

A requerimiento de ENTEL S.A., se podrán realizar trabajos en otras regiones.

# OBJETIVOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Los objetivos principales del servicio de mantenimiento son los siguientes:

- Garantizar alta disponibilidad de los enlaces de fibra óptica.

- Reducir la tasa de fallas, mediante el mantenimiento preventivo de equipos de transmisión, infraestructura de estación y fibra óptica.

- Mantener la calidad del cable de fibra, empalmes y fusiones.

- Atender oportunamente las fallas ó emergencias notificadas y alcanzar menores tiempos de reparación.

- Mantener en óptimas condiciones la Infraestructura Civil del Cable de Fibra Óptica existente en los tramos del anillo nacional

Para lograr los objetivos indicados, la empresa contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento con la organización de logística adecuada, con el personal técnico que cumpla el perfil especificado y que tenga conocimiento de la ubicación de la infraestructura de fibra óptica y funcionamiento de equipos y esté dotado en sitio de equipos, instrumentos de medición y herramientas apropiados.

# CLASIFICACIÓN DE ESTACIONES DE FIBRA ÓPTICA

Para la prestación del servicio de mantenimiento las estaciones de fibra óptica están clasificados en tipos A y B.

## ESTACIÓN DE FIBRA ÓPTICA TIPO A

Los equipos de transmisión de fibra óptica están instalados en edificio de ENTEL S.A., los equipos de fibra óptica de alta capacidad de la red nacional de transmisión están instalados en ambientes donde existen equipos de aire acondicionado.

## ESTACIÓN DE FIBRA ÓPTICA TIPO B

Los equipos de transmisión están instalados en ambientes dedicados, el ambiente de equipos de transmisión tiene equipos de aire acondicionado. En las estaciones de fibra óptica Tipo B, también están instalados equipos de transmisión de alta capacidad correspondiente a la red nacional de fibra óptica.

# MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El objetivo del mantenimiento preventivo es reducir la probabilidad de falla ó degradación de calidad de funcionamiento de un elemento, equipo ó enlace.

El mantenimiento preventivo es programado de manera periódica, consiste en la ejecución de un conjunto de actividades para garantizar la operación normal de los equipos y enlaces, aplicando técnicas, métodos y procedimientos adecuados.

Durante la ejecución de trabajos de mantenimiento en los distribuidores de fibra óptica ODF y medidas ópticas del cable, la empresa contratista debe tomar todas las acciones y previsiones necesarias para no introducir polvo ó tierra al ambiente de equipos de equipos de fibra óptica; mantener muy limpio el ambiente de equipos de transmisión es un requerimiento mandatorio para garantizar el funcionamiento normal de enlaces y equipos de fibra óptica.

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIONES TIPO A

En las estaciones de transmisión de fibra óptica Tipo A deberán ejecutarse las siguientes actividades de mantenimiento preventivo:

- Mantenimiento preventivo de equipos de transmisión de fibra óptica

  - Inspección y limpieza del equipo de transmisión

  - Inspección y limpieza de ODF

  - Peinado de patch cords y cables de alimentación

  - Mantenimiento del etiquetado de conexiones

  - Limpieza del cableado y escalerillas

  - Inspección de ventiladores del equipo transmisión y limpieza de filtros de aire

  - Limpieza del rack y área de contorno

- Inspección de alimentación en DC de equipos de fibra óptica

- Inspección del ambiente de equipos de fibra óptica y limpieza

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIONES O NODOS TIPO B

En las estaciones de transmisión de fibra óptica Tipo B deberán ejecutarse las siguientes actividades de mantenimiento preventivo:

- Mantenimiento preventivo de equipos de transmisión de fibra óptica

  - Inspección y limpieza del equipo de transmisión

  - Inspección y limpieza de ODF

  - Peinado de patch cords y cables de alimentación

  - Mantenimiento del etiquetado de conexiones

  - Limpieza del cableado y escalerillas

  - Inspección de ventiladores del equipo transmisión y limpieza de filtros de aire

  - Limpieza del rack y área de contorno

- Inspección de sistemas de suministro de energía eléctrica AC y DC

- Mantenimiento preventivo del ambiente de equipos e infraestructura de la estación

## PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÒN | TIPO ESTACION | PERIODICIDAD |
| Mantenimiento preventivo de equipos de transmisión y componentes pasivos | A y B | Bimestral |
| Medidas de atenuación de fibra óptica | A y B | Bimestral |

El cronograma de mantenimiento preventivo debe elaborarse en coordinación con ENTEL para garantizar la periodicidad establecida.

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA Y TERMINALES

El mantenimiento preventivo de los cables de fibra óptica y ODFs instalados a lo largo de la red nacional de ENTEL S.A. está orientado a detectar atenuaciones o comportamientos irregulares, que a corto o largo plazo puedan ocasionar degradación en los enlaces de la red.

El personal que realice las tareas de mantenimiento preventivo de cable de fibra óptica y ODFs debe tener experiencia en:

- Manejo de equipos de medición de redes de fibra óptica como ser: Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR), medidor de potencia óptica, fuente laser, microscopio óptico, bobina de lanzamiento, detector de tráfico, medidor de dispersión cromática, etc.

- Manejo de empalmadora de fibra óptica por fusión y cortadora de precisión.

- Manipulación de componentes pasivos que portan tráfico activo de la red nacional, como ser: cajas de empalme, ODFs, bandejas de terminación, acopladores, patchcords, pigtails, etc.

- Manipulación de cable de fibra óptica que porta tráfico activo en la red, cables instalados en infraestructura aérea y subterránea.

- Empalmes de derivación en bandejas con hilos de fibra óptica que porta tráfico activo en la red.

- Empalmes de extracción (sangrías) en cable de fibra óptica que porta tráfico activo en la red.

- Métodos de medición eficientes para la detección y ubicación de macrocurvaturas (estresamientos) en cable de fibra óptica que porta tráfico activo en la red.

- Procedimientos seguros de conectorizacion de amplificadores de potencia (RAMAN, EDFA, etc) de equipos de transmisión por fibra óptica.

- Georeferenciación de puntos e identificación de planos y esquemas de empalmes.

- Manejo básico de softwares de georeferenciación como ser, Google earth y Autocad.

- Manejo avanzado de softwares de análisis de mediciones ópticas, como ser: VIAVI Fiber Cable2 Suite, EXFO Toolbox, EXFO Fast Reporter 3.0, etc.

Para una eficiente gestión de mantenimiento del cable de fibra óptica, la empresa contratista debe prever la logística, software y sistemas informáticos necesarios para poder cumplir con la adquisición, análisis y post-procesamiento de las mediciones ópticas.

A inicio del servicio la empresa contratista debe entregar a ENTEL S.A., en medio digital el software de análisis de medidas ópticas (con licencia) según los equipos que utilizará en el mantenimiento del cable de fibra óptica, esto con el fin de que la supervisión de ENTEL pueda verificar cada una de las mediciones ópticas realizada por la empresa contratista en todas las secciones ópticas asignadas al mantenimiento.

Durante las visitas técnicas de mantenimiento preventivo de equipos de transmisión, a requerimiento de ENTEL S.A., la empresa contratista realizará medidas ópticas de diagnóstico sobre el cable de fibra óptica con el fin de detectar hilos atenuados o cortados.

Al inicio del bimestre la empresa contratista en coordinación con los supervisores regionales de ENTEL S.A., debe elaborar y emitir el cronograma de mantenimiento preventivo básico del cable de fibra óptica de todas las secciones asignadas a cada centro de mantenimiento.

El OTDR utilizado en las medidas ópticas debe permitir el ajuste de parámetros de configuración como el IOR, Helix y RBS.

Las medidas ópticas de diagnóstico son las siguientes:

- Medida de Retrodifusión de pérdida de conectores (1550nm): Consiste en determinar los valores de pérdida y reflectancia de los conectores instalados. Esta medición debe ser realizada en la ventana de 1550nm utilizando un OTDR y bobina de lanzamiento con conectores del mismo tipo que el conector a ser evaluado. Se debe emplear un valor de IOR=1,4675 (1550nm) a un minuto por cada medición y el ancho de pulso más corto posible. Si durante la medición de perdida y reflectancia de conectores se advierte que existen conectores degradados y en mal estado, la empresa contratista deberá realizar el cambio de forma inmediata, para lo cual debe contar con un stock mínimo de pigtails, acopladores y patchcords.

- Medida de Retrodifusión de sección Unidireccional (1310nm – 1550nm): Consiste en determinar los valores individuales de pérdida, reflectancia y atenuación de todos los eventos detectados por el OTDR a lo largo de la sección a prueba en función a la distancia desde el punto de medición. Esta medición debe ser realizada en las ventanas de 1310 y 1550nm utilizando un OTDR de rango dinámico adecuado a la red de larga distancia. Se debe emplear un valor de IOR=1,4670 (1310nm) y 1,4675 (1550nm) a un minuto por cada medición y el ancho de pulso de 1 micro segundo.

Las mediciones se realizarán en fibras libres, al momento de realizar cada medición se debe guardar el archivo nativo del OTDR, la empresa contratista debe elaborar de forma rápida en un plazo no mayor a 48 horas una tabla de diagnóstico de cada sección medida, que contemple los siguientes datos:

Finalizadas las medidas ópticas de diagnóstico, la empresa contratista deberá presentar por cada sección medida, un plan de mejoramiento del cable de fibra óptica, el plan deberá tener los siguientes aspectos:

- Tabla de diagnóstico actualizado donde se indique que hilos se va realizar el mejoramiento, el propósito es tener toda la capacidad instalada en perfectas condiciones, a inicio del servicio, ENTEL S.A., establecerá los KPIs de estado de cable de fibra óptica que la empresa contratista debe cumplir a lo largo de la vigencia del contrato.

- Detalle del procedimiento a realizar para la reparación de todos los hilos de fibra óptica.

- Detalle de los recursos técnicos, humanos y logísticos necesarios para este procedimiento.

- Formulario de Intervención correctiva.

El plan de mejoramiento debe ser aprobado por el supervisor regional de ENTEL para su respectiva ejecución, la empresa contratista debe dar cumplimento a todos los planes de mejoramiento de cada mes.

La empresa contratista deberá gestionar todos los planes de mejoramiento de forma eficiente con un sistema informático para que la Supervisión Nacional pueda verificar y hacer seguimiento de la planificación y cumplimiento, donde se demuestre en KPIs la calidad del mantenimiento sobre el cable de fibra óptica.

Con una periodicidad bimestral, la empresa contratista realizará medidas ópticas de caracterización descritas en la recomendación UIT-T G.650.3, que consiste en certificar el desempeño óptico de cada hilo de fibra óptica instalado y de las interconexiones que tiene en la red nacional de fibra óptica.

Al inicio del bimestre la empresa contratista en coordinación con los supervisores regionales de ENTEL debe elaborar y emitir el cronograma de mantenimiento preventivo del cable de fibra óptica de todas las secciones asignadas a cada centro de mantenimiento.

Las medidas ópticas de caracterización recomendadas para redes ópticas de larga distancia son:

- Inspección de conectores ópticos: Consiste en la verificación de los parámetros constructivos del conector detallado en la serie IEC 61755 y el estado de limpieza de todos los puntos de conectorización (pigtails, acopladores y patchcords) de cada ODF en las estaciones de la red nacional de fibra óptica.

Para realizar la inspección correcta de un conector de fibra óptica se recomienda el uso de un microscopio que está diseñado precisamente para conectores de fibra óptica, el microscopio debe contar con las puntas de acoplamiento según el tipo de conector (SC, FC, LC, etc) y así también según el tipo de pulido de la férula (PC o APC).

La inspección de conectores debe realizarse sin presencia de señal óptica en el conector a ser inspeccionado, para la inspección de los conectores ópticos se sigue el método IBYC (inspect before you connect), la limpieza de los conectores debe ser realizada con los limpiadores tipo lápiz detallado en la tabla de equipos y herramientas Tabla 8 del anexo 7B.

Finalizadas las inspecciones y limpieza de conectores, la empresa contratista debe presentar un reporte que muestre el estado de cada uno de los conectores instalados perteneciente a la red nacional de fibra óptica, este reporte debe estar elaborado en función al software de análisis de mediciones ópticas utilizado por la empresa contratista.

- Pérdida por Inserción (IL): Consiste en determinar la atenuación total producidas por las pérdidas individuales de cada elemento pasivo en cada uno de los enlaces de fibra óptica. En un extremo de la fibra una fuente de luz estable emite una señal formada por una onda continua a una longitud de onda especifica. En el otro extremo, el medidor de potencia óptica detecta y mide el nivel de potencia de esa señal. Se debe realizar la medida de cada hilo en la ventana de 1550nm. con este resultado se verifica el estado de cada fibra óptica en referencia a su valor teórico.

Finalizadas las mediciones de perdida por inserción la empresa contratista debe presentar el reporte en formato tablas y archivo nativo de las medidas obtenidas para la revisión a la supervisión regional de ENTEL.

- Pérdida de retorno óptico (ORL): Consiste en determinar el valor total de perdida de retorno óptico producidas por las reflexiones (RL) individuales de cada elemento pasivo en cada uno de los enlaces de fibra óptica. Las mediciones de pérdida de retorno (ORL) se han vuelto obligatorias en la certificación de red de fibra óptica, un valor ORL fuera de norma puede degradar la estabilidad de la fuente láser y por lo tanto puede aumentar directamente la tasa de error de bit (BER). La medición del ORL generalmente es una medida unidireccional. La empresa contratista deberá realizar la medición de ORL por el método del reflectómetro óptico en el dominio del tiempo OTDR, que se realiza a la par de la medida de retrodifusión unidireccional.

Finalizadas las mediciones de perdida de retorno óptico la empresa contratista debe presentar el reporte en formato tablas y archivo nativo de las medidas obtenidas para la revisión a la supervisión regional de ENTEL.

- Reflectometría Bidireccional (OTDR): Consiste en determinar los valores individuales de pérdida, reflectancia y atenuación de todos los eventos detectados por el OTDR de forma bidireccional, para esta medición se debe utilizar los mismos parámetros de configuración y adquisición en los equipos OTDR a utilizar en ambas terminales. Esta medición debe ser realizada en las ventanas de 1310 y 1550nm utilizando un OTDR de rango dinámico adecuado a la red de larga distancia. Se debe emplear un valor de IOR=1,4670 (1310nm) y 1,4675 (1550nm) a un minuto por cada medición y el ancho de pulso de 1 micro segundo. El análisis de estas medidas debe ser realizada con el software que permita que análisis bidireccional de trazas OTDR que permitan la identificación de los eventos detectados.

Para el registro de las longitudes ópticas y eventos detectados en las mediciones de retro difusión se debe elaborar el esquema grafico de toda la sección, donde se evidencien las longitudes ópticas y ubicación de empalmes, se debe de mantener actualizado el esquema de cada sección por razones de mantenimiento.

Para el registro de los eventos NO Regulares (empalmes altos, estresamientos, etc) detectados en cada una de las FO’s, se deberá elaborar la Tabla 2: Tabla de Eventos NO regulares, que deberá ser presentado (en formato digital e impreso) en el informe de mantenimiento preventivo de forma bimestral.

Luego de realizar las medidas ópticas, el Contratista deberá Organizar e Identificar los Informes y las Trazas OTDR según el Esquema 2 Organización e Identificación de las Trazas OTDR.

## MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTACIÓN

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades no limitativas, la contratista deberá adicionar actividades producto de su experiencia:

- Realizar la limpieza de equipos de FO, filtros de aire, ventiladores y racks, cableado interno, paneles de distribución de conexiones, para la limpieza de equipos en funcionamiento deberá utilizarse extractores especiales de polvo y el trabajo debe realizarse con sumo cuidado.

- En el caso de existir cableado sin uso, fuera de operación debe ser retirado y entregado a O&M Regional de manera formal.

- Limpieza y sellado de acometidas, pasa muros, canalizaciones aéreas, subterráneas y superficiales (APM).

- La limpieza interna de equipos de transmisión en estado apagado debe ser considerado un mantenimiento preventivo de alto riesgo, por lo que este trabajo debe ser programado con autorización de ENTEL S.A. tomando todas las previsiones necesarias.

Limpieza del ambiente de equipos, control de humedad y temperatura

- Verificación del estado de conservación de las casetas.

- Realizar la limpieza del ambiente de equipos (piso y paredes), tomando todas las precauciones para no afectar el normal funcionamiento de equipos.

- Realizar el control de la limpieza de los equipos y acumulación de polvo en las visitas posteriores, para identificar las causas (Ej. si el sereno deja abierta la puerta de los equipos de transmisión). Para garantizar la confiabilidad de los equipos de transmisión, los mismos deberían estar operando en condiciones óptimas de limpieza, humedad y temperatura especificada por el fabricante.

- Controlar el funcionamiento del sistema de ventilación y equipos de aire acondicionado.

- Controlar la temperatura y humedad del ambiente de equipos de transmisión.

- En sitios donde los equipos estén instalados en contenedores herméticamente cerrados, realizar la medida de la temperatura. En caso de condiciones de riesgo de aumento de temperatura realizar la acción correctiva adecuada e informar inmediatamente.

- Verificar limpieza de filtros de aire y funcionamiento normal de ventiladores (FAN).

- En sitios o estaciones que se tengan riesgo de inundaciones por el periodo de lluvias la contratista deberá de presentar un proyecto de mejoramiento en todo el sitio, esto en coordinación con el supervisor de O&M Regional.

- Retiro de nidos de insectos, aves y roedores de la infraestructura, casetas, gabinetes y ambientes de la estación, uso de pesticidas y/o plaguicida autorizados cumpliendo la normativa relacionado al control de plagas.

- Limpieza del área fuera el cerco perimetral de la estación hasta 4 metros, recolectando cables, filtros de aceite sucios, desechos sólidos, depositándolos en contenedores, limpieza de maleza, limpieza de basura en general precautelando la seguridad relacionado al cuidado del medio ambiente.

## REPORTE DE DEFECTOS Y FALLAS NO REPARADOS DURANTE LA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Los defectos y fallas detectados durante la visita a la estación y que no pueden ser reparados en el mantenimiento preventivo, deben ser reportados inmediatamente al Responsable Regional de O&M, Centro Nacional de Operaciones NOC de ENTEL S.A. y Supervisión O&M Nacional, registrando fecha, hora y personal que recibe la notificación, también se debe anotar la naturaleza y gravedad de los pendientes, definiendo las acciones a ser tomadas.

La información técnica debe ser enviada por email o medio alternativo de forma inmediata, con esta información se programará el mantenimiento correctivo provisional y/o definitivo.

Para efectos de previsión, se deberá reportar el estado de caminos de acceso a la estación, adjuntar informe fotográfico de puntos deteriorados. Registro del tiempo de traslado desde centro de mantenimiento hasta la estación en condiciones normales.

# MANTENIMIENTO CORRECTIVO (programado o no programado)

Las actividades de mantenimiento correctivo, por lo general, son actividades no programadas y programadas, destinadas a localización y corrección de las anomalías, defectos, averías y fallas detectados en los elementos, equipos ó enlaces de la red de transmisión.

“Falla”, significa la no conformidad del Sistema con las Especificaciones Técnicas. Se definen tres (3) niveles de severidad de falla: Crítica, Mayor y Menor:

“Falla Crítica”, Son aquellas fallas que provocan una interrupción parcial, total o degradación del servicio y/o de alguna de las funcionalidades principales. Son problemas técnicos en producción, donde uno o más procesos o programas han terminado anormalmente y suspenden total o parcialmente la operación en la red (averías de equipos, interrupción del suministro de energía o interrupción de medios de transmisión como fibra óptica).

En sistemas de transmisión de alta capacidad, la falla en equipos o cable de fibra óptica, se considera “Falla Crítica”, porque una segunda falla en equipos o corte de fibra óptica que afecta a enlaces de respaldo, provocaría interrupción masiva de servicios telecomunicaciones.

Considerando que varios tramos de tendido de fibra óptica están afectados por la construcción de carreteras y en la extensa red nacional de fibra óptica, los factores externos (caída de árboles por fuertes vientos, incendios forestales, derrumbes, actos vandálicos, etc.) también afectan a la fibra óptica, existe alta probabilidad de cortes simultáneos de fibra óptica en la red nacional.

“Falla Mayor”, Son aquellas que suponen un riesgo de interrupción del servicio o una degradación importante de la funcionalidad o de sus resultados. Son problemas en producción que no suspenden la operación de red ni afectan de manera seria la funcionalidad del sistema, pero causan efectos serios en el resultado parcial de la operación.

“Falla Menor”, Son aquellas fallas en el ambiente de producción de menor impacto y que dan el tiempo necesario para ser atendidas, incluyen modificación de parámetros de operación de equipos. Este nivel está asociado a fallas menores de componentes individuales.

El mantenimiento correctivo de falla crítica se inicia con la notificación de ocurrencia de falla por vía telefónica al contratista y el ticket de falla es enviado por correo electrónico y vía SMS. El tiempo de reparación se computa a partir del momento de envío del ticket de falla; para lograr menores tiempos de mantenimiento correctivo, la empresa contratista debe garantizar la ejecución de acciones precisas, con el  personal idóneo,  experimentado y con pleno conocimiento de sistemas y equipos de transmisión, trayecto de la infraestructura de fibra óptica, uso de equipos de medición  e instrumental  apropiados, en el lugar correcto, con conocimiento de procedimientos de  diagnóstico de fallas y coordinación técnica. La falla crítica debe ser reparada en menor tiempo posible. Para fines de control y evaluación de calidad del servicio prestado, se fijan tiempos máximos de atención de fallas críticas (restablecimiento enlaces y servicios), como parámetros de SLA.

El mantenimiento correctivo de falla mayor que no afecta a servicios de telecomunicaciones, también se inicia con la generación del ticket de falla y debe ser programado para horas de la madrugada (ventana de mantenimiento). Asimismo, se computará el tiempo de solución de falla.

El mantenimiento correctivo de la falla menor se programará según la disponibilidad de recursos técnicos, humanos y logísticos, y prioridades de atención de fallas. Para tener el control del servicio de mantenimiento, para falla menor también se emitirá el ticket de falla.

El mantenimiento correctivo de dispositivos y elementos que no son monitoreados desde el centro de gestión, serán solicitados por la empresa contratista o supervisor regional de ENTEL S.A.

Como se mencionó anteriormente, las actividades de mantenimiento correctivo deben disminuir al mínimo posible como efecto de las actividades de mantenimiento preventivo.

El ticket de falla se cierra una vez concluida la reparación de acuerdo a procedimiento.

El mantenimiento correctivo en el cable de fibra óptica y equipos de transmisión se clasifica en:

- Mantenimiento correctivo programado

- Mantenimiento correctivo de emergencia (no programado)

Las anomalías y los eventos que reflejan el estado de los enlaces de fibra óptica se detectan generalmente en el Centro Nacional de Operaciones Transmisión NOC-TX. El estado del cable de fibra óptica también puede ser detectado en campo durante los trabajos de supervisión y mantenimiento de la infraestructura civil del cable de fibra óptica.

El mantenimiento correctivo programado se ejecuta para realizar trabajos de reparación definitivos, ó para modificar y mejorar las condiciones de operación de los enlaces. Esta actividad también se realiza de acuerdo al procedimiento establecido.

El alcance del servicio de mantenimiento correctivo en equipos de fibra óptica será definido por ENTEL de acuerdo a las características del servicio de soporte técnico especializado contratado por ENTEL a los fabricantes y proveedores de equipos. El mantenimiento preventivo de alto riesgo en equipos de transmisión se realizará en coordinación con ENTEL y la empresa proveedora del servicio de soporte técnico.

El mantenimiento programado del cable de fibra óptica y equipos de transmisión se realiza en horas de menor tráfico (horas de la madrugada), cumpliendo los procedimientos establecidos por ENTEL.

ENTEL ó la empresa de soporte técnico (fabricante de equipos) proveerá los repuestos correspondientes para el mantenimiento correctivo de equipos de transmisión de fibra óptica, esta actividad es mínima porque la tasa de falla de equipos es baja.

Asimismo, se aclarar que un mantenimiento correctivo no es únicamente aquella que se origina porque existe un corte de fibra óptica o de servicio, si no también intervenciones que se solicitan a fin de modificar, corregir o mejorar un elemento de red con alguna anomalía en su funcionamiento (falla de equipo de respaldo, infraestructura civil, elementos ópticos pasivos, etc.).

## TIEMPOS DE RESTABLECIMIENTO (SLA)

“Tiempo de Restablecimiento (Provisional o definitiva)”, significa el tiempo computado desde el momento de la notificación del corte, estresamiento o atenuación excesiva del cable de fibra óptica (solicitud del servicio de mantenimiento correctivo a través de un sistema de gestión, vía SMS, correo electrónico o llamada telefónica) realizada por el NOC o Supervisor Regional de ENTEL S.A., hasta el restablecimiento del sistema o equipo afectado de manera provisional o definitiva. Es decir, tiempo de respuesta, el tiempo de viaje, tiempo de diagnóstico, análisis de la causa y solución de la falla, están dentro del tiempo de restablecimiento.

Para cortes de cable de fibra óptica que afectan a servicios de telecomunicaciones cursados se establecen tiempos máximos de restablecimiento de servicios, que incluyen tiempos de salida del CM, el traslado o viaje, tiempos de diagnóstico y análisis de la falla, solución de la falla y acciones de emergencia realizadas en sitio. En caso de emergencia mayor, es decir, cuando se requieran recursos adicionales como ser repuestos que no existen en sitio, el tiempo se computará hasta el momento en que el grupo de trabajo de emergencia de la contratista proporciona al NOC o Supervisor Regional de ENTEL, el diagnóstico definitivo indicando los elementos averiados y repuestos y partes requeridos.

“Tiempo de Respuesta” se refiere al tiempo transcurrido entre la notificación de falla (solicitud del servicio de mantenimiento correctivo vía SMS, correo electrónico, o llamada telefónica) realizada por el NOC o Supervisor Regional de ENTEL S.A. y la primera respuesta telefónica proporcionada por el responsable de la empresa contratista para indicar la partida del grupo de trabajo del CM al sitio de falla.

“Tiempo de Traslado o Viaje a sitio en falla”, se refiere al tiempo de traslado del grupo de trabajo desde el Centro de mantenimiento al sitio en falla, tanto en el área Urbana y rural, se establecerán tiempos de restablecimiento considerando el tiempo de viaje desde los centros de mantenimiento a las estaciones.

“Tiempo de diagnóstico, análisis de la causa y solución de la falla”, se refiere al tiempo del diagnóstico, análisis de la causa y la solución de la falla.

La contratista deberá realizar trabajos de diagnóstico, análisis y reparación de falla en tiempos menores o iguales a tiempos máximos de restablecimiento establecidos.

“Tiempo de Solución”, significa el tiempo medido entre la recepción del diagnóstico en sitio y la solución definitiva de la falla, para cortes de cable de fibra óptica deberá de ser menor o igual a 3 horas.

En caso de afección de servicios, se podrá implementar soluciones de emergencia con el fin de restablecer los servicios afectados en menor tiempo posible, la solución definitiva se programará para horas de menor tráfico (ventana de mantenimiento establecida por el ente regulador bajo un nuevo procedimiento de ejecución de la tarea).

## TIEMPOS MÁXIMOS PARA REPARACIÓN DE FALLAS CRÍTICAS

Para la fase de implementación, ENTEL S.A. proveerá la información de tiempos máximos para reparación de fallas críticas (tiempo de restablecimiento), basado en los siguientes criterios:

- Las distancias de las estaciones, saltos ó secciones al centro de mantenimiento.

- Características de las vías de acceso a las estaciones o secciones de fibra óptica

- Estimación de tiempos de reparación de emergencia.

El tiempo máximo = Tiempo de viaje + tiempo de reparación (3 horas).

El tiempo de viaje es función de la distancia al punto de falla, velocidad promedio de viaje según las características de carreteras y vías de acceso.

El tiempo de reparación es un valor empírico establecido para diagnóstico y reparación provisional de fallas típicas para restablecer en menor tiempo los servicios afectados.

Los valores iniciales de tiempos máximos de reparación de fallas críticas serán ajustados una vez recabado los tiempos reales de viaje y condiciones de transitabilidad de las vías de acceso. Los valores actualizados de tiempos máximos de reparación de fallas críticas, serán aprobados mediante actas de evaluación para su posterior aplicación.

En caso de fallas graves o de magnitud (Ej. daño a cable de fibra óptica por incendios forestales), se requerirá mayor tiempo de reparación. Estos casos especiales serán analizados y valorados por los supervisores de ENTEL en el proceso de evaluación de cumplimiento de tiempos máximos de reparación de fallas críticas.

El tiempo de atención de falla crítica se medirá desde el instante de comunicación a la empresa contratista hasta el restablecimiento del enlace o servicios afectados.

La empresa contratista deberá contar en todo momento con recursos humanos, técnicos y logísticos especificados para atender las fallas críticas o emergencias en menor tiempo posible, para que la afectación a servicios de telecomunicaciones también sea menor. En caso de daños mayores en el cable de fibra óptica, la empresa contratista realizará trabajos de reparación provisional con el fin de restablecer los servicios afectados en menor tiempo posible. Los trabajos definitivos serán programados para horas de menor tráfico de telecomunicaciones (horario de mantenimiento programado de emergencia: de horas 1:00 a 06:00 a.m.).

El incumplimiento de tiempos máximos de atención de fallas críticas será evaluado por ENTEL y comunicado al responsable nacional de la empresa contratista. Si los descargos presentados por la empresa contratista (documentos de respaldo) demuestran que los retrasos en la atención de fallas críticas se debieron a causas de fuerza mayor, entonces, no se aplicará la penalización.

Se aplicará la penalización establecida en el contrato de mantenimiento, cuando la empresa contratista no presente descargos por incumplimiento de tiempos máximos de atención de fallas críticas, o los descargos presentados y los informes de supervisores regionales de ENTEL reflejan que los retrasos en atención de fallas críticas se debieron a causas atribuibles a la empresa contratista.

En caso de falla de equipos, cuya solución requiere de repuestos que no están disponibles en sitio, para fines de evaluación del cumplimiento del tiempo de atención de fallas críticas, se computará el tiempo de atención hasta el momento en que el responsable del grupo de trabajo de emergencia provee a ENTEL S.A., el resultado del diagnóstico en sitio y solicita repuestos adicionales o soporte técnico del proveedor.

## PROCESOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Para la ejecución de los trabajos de mantenimiento correctivo se ejecutarán los siguientes procesos: detección de falla, localización de falla, diagnóstico e identificación del defecto o elemento averiado, identificación de la causa, eliminación del defecto a través de reparación en sitio ó sustitución del elemento averiado, eliminación de la causa, verificación de la reparación y el restablecimiento total de las condiciones normales de funcionamiento,  elaboración del reporte de mantenimiento y cierre del ticket de falla.

### DETECCIÓN DE FALLA

La detección de anomalías, defectos, fallas y averías se realiza en los centros de gestión de redes de transmisión, datos e Internet y conmutación de telefonía fija y móvil (Centro Nacional de Operaciones (NOC).

El NOC Transmisión detectará la falla y analizará las alarmas e indicadores de falla registrados en los equipos de transmisión, siguiendo el procedimiento de gestión de mantenimiento correctivo establecido.

### LOCALIZACIÓN DE FALLA

Consiste en la identificación del segmento ó salto, estación y equipo donde está localizada la falla. La localización aproximada de la falla se realiza a través de indicadores de falla y alarmas detectados en el centro de gestión.

Una vez localizada la falla, el NOC Transmisión comunica por teléfono a la empresa contratista la detección de falla y envía posteriormente el ticket de falla por correo electrónico y vía SMS al teléfono celular, con información inicial acerca de la localización aproximada y la tipología de falla (alarmas ó indicadores de falla), de acuerdo al procedimiento de gestión de mantenimiento correctivo. La empresa contratista, deberá contar con medios de comunicación y la organización pertinente, para recibir los tickets de falla y atender durante las 24 hrs. del día y los 365 días del año.

La localización precisa de la falla se realiza durante el diagnóstico en sitio. La empresa contratista podrá coordinar con los supervisores regionales de ENTEL S.A.

Para atención de emergencias, el grupo de trabajo de mantenimiento deberá contar con medios alternativos de comunicación.

### INTERVENCIÓN EN SITIO

Una vez que la empresa contratista recibe la orden de trabajo ó notificación de falla, debe enviar a su personal de mantenimiento al sitio donde está localizada la falla según la información enviada por el NOC.

La intervención es urgente en caso de fallas críticas, por lo cual, el grupo de trabajo de emergencia debe viajar al sitio inmediatamente para solucionar la falla; antes del inicio de trabajos de mantenimiento correctivo, el personal del grupo de trabajo deberá recabar la información fotográfica del daño o avería y la causa que habría ocasionado la falla; concluida la reparación, el personal del grupo de trabajo deberá registrar la información de la causa, tipología de falla y tipología de la solución en el sistema OSS, mediante un equipo terminal móvil, donde estará habilitada la respectiva aplicación.

En cuanto sea posible, el grupo de trabajo comunicará la primera evaluación de la falla y el tiempo estimado para la solución, en caso de no tener media de comunicación a través de la red de ENTEL, deberá utilizar el medio de comunicación alternativo.

Si la falla detectada no implica riesgo para la continuidad de servicios, entonces la intervención en sitio se programará para horas de menor impacto (ventana de mantenimiento).

Una vez concluida la intervención, la empresa contratista debe comunicar al NOC los resultados de la intervención y retorno del grupo de trabajo.

### DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DEL DEFECTO

A través del análisis de síntomas e indicadores de falla informados por el NOC-Transmisión y de la información obtenida en sitio, el personal del grupo de trabajo de mantenimiento de la empresa contratista realizará el diagnóstico e identificación del punto de falla del cable de fibra óptica, la intervención en equipos de transmisión se realizará en coordinación con el NOC-Transmisión. En caso de fallas de equipos, el NOC-Transmisión y la empresa de soporte técnico localizarán el elemento de red averiado. La gestión de reparación de módulos averiados y fallas complejas en equipos está a cargo de la empresa de soporte técnico y ENTEL.

El diagnóstico de falla debe ser comunicado al NOC-Transmisión y al Supervisor Regional de ENTEL S.A., para fines de seguimiento y gestión de reparación.

### ELIMINACIÓN DE CAUSA

Si la causa que provocó la falla está plenamente identificada (acumulación del polvo en los conectores, maquinaria pesada, mal funcionamiento del equipo de aire acondicionado, etc.), deberá eliminarse la misma ó tomarse las previsiones para evitar daños posteriores (comunicación a los supervisores de ENTEL y coordinación en sitio con las empresas que provocaron el daño).

La eliminación de la causa consiste en la ejecución de acciones que permitan evitar en el futuro otra falla similar provocada por la misma causa, esto se logrará mediante aislamiento de la causa, protección de los elementos afectados y/o implementación de medidas de seguridad y de contingencia.

### ELIMINACIÓN DEL DEFECTO Y VERIFICACIÓN DE SOLUCIÓN DE FALLA

Consiste en la eliminación del defecto, falla ó avería, como ser la sustitución de partes y piezas defectuosas o la reparación de partes dañadas. Una vez eliminado el defecto, se deberá verificar la solución de falla, a través de pruebas de funcionamiento en sitio y/o desde el NOC correspondiente.

La verificación de reparación se realizará en sitio y/o desde el NOC, con la observación del restablecimiento de funcionamiento normal de equipos.

El tiempo de restablecimiento se computa a partir del momento de la emisión del ticket de falla (ó comunicación por teléfono) y finaliza cuando los servicios afectados son restablecidos ó cuando el enlace cortado es restablecido.

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO

El mantenimiento correctivo programado se ejecuta para corregir fallas o anomalías que no tienen impacto o que la afección no es relevante en la calidad de transporte de servicios de telecomunicaciones, por tal razón, su ejecución se programa generalmente para horas de menor tráfico (ventana de mantenimiento de Horas 00:00 a 06:00), cuando existe algún riesgo de afectación de servicios de telecomunicaciones.

Los empalmes provisionales y tendidos de cable de socorro, que son producto de trabajos de emergencia deben ser reemplazados por empalmes y tendidos de cable de fibra óptica definitivos, esta actividad de mantenimiento correctivo programado debe realizarse en la ventana de mantenimiento. El empalme definitivo del cable garantiza la conectividad de todos los hilos de fibra óptica y cierre hermético de la caja de empalme (mufla).

Los empalmes por fusión de hilos del cable de fibra óptica deben tener una atenuación menor a 0.05 dB, que debe ser medido con OTDR. El empalme definitivo del cable consiste en: fusión de todos los hilos de fibra óptica, adecuación de conexiones en las bandejas, sellado de caja de empalmes y aseguramiento. Empleando elementos de protección, se debe garantizar el cierre hermético de la caja de empalme para evitar el acceso de agua, polvo y hormigas.

Los empalmes definitivos deben ejecutarse en un plazo menor o igual a 48 horas en infraestructura aérea que no implica reemplazo de postes, este tiempo es computado a partir de la fecha y hora de la atención de emergencia correspondiente. En caso de reemplazo de postes, longitudes mayores de cable o construcción de cámaras, los trabajos definitivos deberán concluirse en un plazo máximo de 10 días calendario. Todo retraso de empalmes definitivos no justificados será penalizado.

En caso que la atenuación medida en el punto empalme no cumpla el valor especificado, la empresa contratista deberá realizar nuevamente el empalme por fusión de hilos de fibra a su costo o justificar el motivo por el cual no se pueden mejorar los niveles de atenuación de empalme obtenidos en la intervención (Ej. cuando un segmento del cable es cambiado y existe diferencias en el diámetro de hilos de fibra óptica).

También se realiza el mantenimiento correctivo programado cuando se detecta la degradación del cable de fibra óptica (alta atenuación) ó cuando existe la necesidad de reubicación del cable y la infraestructura.

En caso que no se pueda evitar la interrupción del servicio o que las reparaciones impliquen modificaciones del recorrido del cable, la empresa contratista deberá acordar con ENTEL S.A. las soluciones técnicas más favorables y que los trabajos correctivos de alto riesgo se realicen en horario de ventana de mantenimiento (horas de la madrugada), cumpliendo los procedimientos y lineamientos establecidos para este caso.

El tiempo establecido para el mantenimiento correctivo programado, es de 3 horas como máximo, para poder cumplir estos tiempos en el transcurso del día la empresa contratista deberá realizar todos los trabajos preliminares y solo efectuar trabajos definitivos con interrupción de servicio en el horario de ventana de mantenimiento.

El mantenimiento preventivo ó correctivo de alto riesgo en equipos de transmisión (afectación de servicios cursados) deberá programarse también para horas de menor tráfico (horas de la madrugada) en coordinación con ENTEL y la empresa de soporte técnico. Estos trabajos deben ejecutarse cumpliendo los procedimientos establecidos por ENTEL S.A.

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EMERGENCIA (NO PROGRAMADO)

El mantenimiento correctivo de emergencia tiene por objeto restablecer de manera parcial o total la función del activo que ha sido afectada por falla súbita o causas de fuerza mayor. Para minimizar las consecuencias de la falla, como ser: deterioro del activo, tiempo de afectación a servicios de telecomunicaciones y pérdidas económicas, la emergencia en infraestructura de telecomunicaciones debe ser atendida de manera inmediata mediante acciones de contingencia adecuadas.

El mantenimiento correctivo de emergencia deberá ejecutarse con base en procedimientos de diagnóstico y reparación establecidos para cada tipo de activos: equipos de transmisión, cable de fibra óptica, conectores, infraestructura civil del cable de fibra óptica (postes, ductos, etc.).

Para la reparación del cable de fibra óptica, la empresa contratista debe cumplir las siguientes especificaciones:

- En caso de corte o estresamiento del cable de fibra óptica que afecte al enlace y a servicios cursados, la empresa contratista intervendrá con la máxima celeridad, a fin de restablecer la continuidad del cable o eliminar el evento que degrada el enlace, en menor tiempo posible.

- Es obligación de la empresa contratista, que los grupos de trabajo de mantenimiento estén siempre listas y preparadas para reparar en menor tiempo posible los daños del cable de fibra óptica. Compete a la empresa contratista emplear todas las eventuales operaciones para localizar el lugar del corte ó estresamiento del cable de fibra óptica, para ello no se deben emplear métodos o medios que puedan provocar daños a las instalaciones.

- En caso de daños mayores para cuya reparación definitiva se requiere mayor tiempo, la acción de emergencia consiste en realizar el tendido del cable de socorro y empalmes provisionales en menor tiempo posible. El restablecimiento del enlace afectado es sumamente importante para garantizar la disponibilidad del transporte de servicios de telecomunicaciones.

- Los trabajos de empalme de fibra óptica deben realizarse con herramientas e instrumentos especificados para que la atenuación de empalme sea menor.

- En empalmes provisionales que se realizan con el fin restablecer los servicios afectados en menor tiempo posible, las atenuaciones de las fusiones no serán medidas.

- El valor de la atenuación de un empalme definitivo medido con el OTDR debe ser menor a 0.05 dB, en todos los hilos del cable de fibra óptica, cumplir este requerimiento es mandatorio. En caso que la atenuación medida no cumpla este requerimiento, la empresa contratista deberá re empalmar los hilos de fibra óptica que tengan valores altos de atenuación a su costo ó justificar el motivo por el cual no se pueden mejorar los niveles de atenuación de empalme obtenidos en la intervención (Ej. cuando un segmento del cable es cambiado y existe diferencias en el diámetro de hilos de fibra óptica).

- Después de cualquier intervención definitiva realizada en el cable de fibra óptica, la empresa contratista deberá realizar medidas ópticas con la finalidad de certificar la calidad del empalme de hilos en el punto de intervención. En caso que, la reparación sea informada como empalme definitivo y se detecta que no todos los hilos de fibra óptica están empalmados, el empalme definitivo será calificado incompleto y parcial, que será penalizado de acuerdo a lo establecido en el contrato de mantenimiento y la reparación será completada por la empresa contratista a su costo.

- Cuando se abra o se cierre una mufla de empalme, deberá verificarse la hermeticidad de la misma, en caso de detectarse defectos, mejorar la hermeticidad para prevenir el deterioro de la mufla y elementos alojados por el ingreso del agua, hormigas y polvo.

- La empresa contratista se encargará de la reparación, o sustitución parcial o total cuando sea necesario de: bastidores, terminaciones, conectores para fibras ópticas, pigtail, patch-cord, etc.

- En tramos en los que una tercera empresa esté realizando obras civiles (modificaciones o ampliación de la carretera, canalización, traslado de las instalaciones del cable, etc.), la empresa contratista deberá reparar el cable o empalmes cuando suceda un daño en el mismo.

- A la finalización de la intervención correctiva la empresa contratista, deberá entregar los informes, tablas y medidas ópticas, especificadas en los procedimientos de mantenimiento.

- La empresa contratista ejecutará todos los trabajos de obras civiles necesarios y relacionados con el mantenimiento correctivo del cable y dispositivos (cajas de empalmes)de fibra óptica, como ser la limpieza y movimiento menor de tierra que faciliten la localización de la falla, asimismo, una vez concluido el trabajo de reparación del cable, el grupo de trabajo realizará el aseguramiento provisional de la caja de empalme, para evitar el vandalismo, el costo de estos trabajos está incluido en el precio canon de mantenimiento.

- Asimismo, la empresa contratista deberá realizar todos los trabajos relacionados con la reparación de cable:

- Trabajos de excavación o sondeos, relleno y compactado con el objetivo de localizar el punto de falla o corte.

- Recuperación de cable para realizar los empalmes, realizar el tendido provisional de cable de fibra óptica.

- Excavación, relleno y compactado para la ubicación y destape de cámaras con objeto de verificar la existencia de reserva y recuperar cable de fibra óptica, tendido de cable de fibra óptica provisional.

- Excavación y relleno que permita resguardar adecuadamente la caja de empalme adicionada hasta que se ejecuten las obras civiles definitivas.

## ITEMS DE MANTENIMENTO CORRECTIVO DENTRO DEL CANON

Los ítems y las cantidades de la siguiente tabla estarán cubiertos dentro del CANON por intervención o mensualmente.

| ITEM | ITEMS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO | UNIDAD | CANTIDAD MÁXIMA POR EVENTO DE MANTENIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | REEMPLAZO DE CRUZADAS ÓPTICAS | Jumper óptico | 4 |
| 2 | INSTALACIÓN DE CRUZADAS ÓPTICAS (PATCH CORD) | Jumper óptico | 4 |
| 3 | DESINSTAALCIÓN DE CRUZADAS ÓPTICAS | Jumper óptico | 4 |
| 4 | DESINSTALACIÓN DE PANELES ÓPTICAS | Panel de distribución óptico | 2 |
| 6 | DESINSTALACIÓN CABLE DE FIBRA ÓPTICA AÉREA ADSS | Metro | 300 |
| 7 | DESINSTALACIÓN DE CABLE SUBTERRÁNEO | Metro | 500 |
| 8 | FUSIÓN DE HILOS Ó JUMPERS | Hilo de fibra óptica | 48 |
| 9 | EMPALME POR FUSIÓN DE UN CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 24 HILOS | Empalme de fibra óptica | 2 |
| 10 | EMPALME DE DERIVACIÓN DE MUFLA | Hilo de fibra óptica | 6 |
| 11 | RETIRO DE SET FERRETERÍA DUPLO ADSS | Juego de ferretería duplo | 4 |
| 12 | RETIRO DE SET FERRETERÍA PASO ADSS | Juego de ferretería de paso | 4 |
| 13 | RETIRO DE SET FERRETERÍA SIMPLE TERMINAL ADSS | Juego de ferretería terminal | 2 |
| 14 | RETIRO DE SET FERRETERÍA POSTE CRUCETA ADSS | Cruceta | 2 |
| 15 | DESBROCE | Metro cuadrado | 8 |
| 16 | TALADO Y RETIRO DE ÁRBOL PARA LIBERAR EL CABLE DE FIBRA ÓPTICA | Un árbol | 4 |
| 17 | TENDIDO AÉREO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS | Metro | 300 |
| 18 | INSTALACIÓN SET FERRETERIA DUPLO ADSS | Un juego | 4 |
| 19 | INSTALACIÓN SET FERRETERIA PASO ADSS | Un juego | 4 |
| 20 | INSTALACIÓN SET FERRETERIA CRUCETA ADSS | Pza | 2 |
| 21 | INSTALACIÓN SET FERRETERIA SIMPLE PARA POSTE TERMINAL ADSS | Un juego | 2 |
| 22 | TENDIDO SUPERFICIAL DE CABLE DE F.O. PROVISIONAL [SOTERRADO h=15 cm.] | Metro | 300 |
| 23 | INSTALACIÓN DE BANDEJA DESLIZABLE ODF DE 19” DE 24 POSICIONES SC/PC | Bandeja | 2 |
| 24 | INSTALACIÓN DE ORDENADORES PARA PATCH CORDS PARA ODF DE 19" | Pza | 3 |
| 25 | TESADO DE CABLE DE FIBRA OPTICA DE VANO DE 120 METROS | Vano | 3 |
| 26 | TESADO DE CABLE DE FIBRA OPTICA DE VANO DE 160 METROS | Vano | 3 |
| 27 | EXCAVACIÓN EN TERRENO DURO (MANUAL) | m3 | 3 |
| 28 | PINTADO DE MOJONES SOLO NUMERACIÓN | Pza | 4 |
| 29 | PINTADO DE NUMERACIÓN EN POSTE | Pza | 4 |
| 30 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS RIENDA | Juego | 2 |
| 31 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SUBIDA LATERAL | Juego | 2 |
| 32 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ANTIVIBRADOR ELICOIDAL PARA CABLE ADSS | Pza | 6 |

# RESPONSABILIDADES GENERALES DE LA CONTRATISTA

El objetivo principal del servicio de mantenimiento a la infraestructura civil de fibra óptica, es el de mantener la Red Nacional de fibra óptica, en las mejores condiciones posibles, incrementado su confiabilidad y disponibilidad, reduciendo para tal efecto el número de cortes de fibra óptica.

A continuación, se detallan, con carácter no limitativo, las distintas responsabilidades y actividades que deben ser llevadas a cabo de forma permanente durante el plazo del contrato:

•	De acuerdo a la emisión de las Ordenes de Trabajo a ser emitidas por ENTEL S.A., el Contratista debe realizar las obras civiles de mantenimiento necesarias que eviten cortes o daños en el cable de fibra óptica debido a problemas de erosión, socavación, deslizamiento, movimiento de tierras con maquinaria, movimiento de tierras manual, nuevas instalaciones como por ejemplo agua, gas, energía, etc. en la infraestructura del cable de fibra óptica.

•	Mantener las instalaciones del cable de fibra óptica y garantizar la vida útil de la infraestructura civil, a través de la reposición de mojones, reposición de cámaras y tapas de cámaras, profundizaciones en sectores que la canalización no cuenta con la profundidad especificada, reposición de cintas de detección en aquellos lugares donde este material ha sido deteriorado o retirado por limpieza de cunetas, erosiones, socavaciones y otros.

•	Realizar mantenimiento en aquellos sectores donde la canalización atraviesa obras de arte como ser alcantarillas, muros, puentes, etc. que pertenecen al Servicio Nacional de Caminos.

•	Realizar la Supervisión y Serenaje necesario a la infraestructura de fibra óptica, en caso que esta se vea comprometida por la ejecución de Proyectos de infraestructura en general de interés departamental o nacional.

•	En cámaras de larga distancia se debe verificar el estado de las tapas, el estado de la cámara, realizar limpiezas e instalar tapones abiertos y cerrados si corresponde.

•	Mantener la visibilidad de los mojones de referencia desde la carretera realizando limpieza de vegetación, numeración y pintado.

•	Realizar tendidos aéreos provisionales y definitivos en postación nueva o postación existente de cooperativas eléctricas de media y baja tensión, a solicitud de terceros y con previo visto bueno de la Supervisión Regional de Entel o con fines de aseguramiento del cable de fibra óptica, el Contratista deberá prever que el personal responsable de la ejecución de estos trabajos así como el manejo de la Fibra Óptica, sea capacitado y tenga el conocimiento correspondiente a fin de evitar daños en la manipulación y ejecución de trabajos deficientes.

•	Verificar y mantener en adecuadas condiciones toda la infraestructura civil aérea, como ser aseguramiento de postes y riendas, ajuste de mensajeros, devanados y ferretería en general. Asimismo, en caso de evidenciarse la necesidad de cambio de accesorios o postes debido al desgaste y condiciones climatológicas, se deberá proceder a la sustitución de estos elementos.

•	El mantenimiento preventivo, así como su sostenibilidad deben estar estrechamente ligados a las acciones que la Supervisión Regional establezca necesarias, para lo cual se emitirán las Órdenes de Trabajo correspondientes, las que incluirán todas las acciones y obras que deberán realizarse para cumplir el objetivo, todo esto dentro del marco de las Especificaciones Técnicas.

•	En caso de áreas urbanas se debe acceder en cada cámara emergente y verificar el estado general de la cámara y tapa, la ocupación de los ductos, la presencia y disposición de tapones.

•	En áreas urbanas deben realizarse trabajos de subida y demolición de cuellos de cámaras, impermeabilización de cámaras, limpieza de cámaras antes y después de la época de lluvias.

•	Llevar a cabo la coordinación técnica necesaria con las empresas constructoras y supervisoras para la debida coordinación cuando se presenten problemas de afectación de la infraestructura de fibra óptica.

Todas las actividades del mantenimiento, deben ejecutarse siempre y cuando estén establecidas en una Orden de Trabajo y deben ser ejecutadas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas que se entregaran a la empresa adjudicada.

Las acciones, así como obras de mantenimiento a la infraestructura del cable de fibra óptica, serán identificadas y respaldadas mediante el formulario de Visitas al Trazado, el cual será emitido en base a la información generada por la Contratista, los supervisores de Entel S.A. definirán la prioridad para su correspondiente ejecución y emitirán las correspondientes órdenes de trabajo.

En lo que respecta al control financiero del contrato, el Oferente adjudicado deberá mantener un control físico financiero, que permita alertar cuando el monto ejecutado más los montos correspondientes a las actividades que se encuentren en ejecución alcance un 70% del monto total de contrato, para de esta manera establecer las actividades prioritarias que serán ejecutadas a partir de ese estado financiero. ENTEL S.A. no reconocerá trabajos que superen el monto adjudicado.

# VISITA AL TRAZADO (vat), INSPECCIÓN Y CORDINACIÓN

Consiste en la inspección y coordinación de la infraestructura de fibra óptica, trabajo plasmado en el relevamiento mensual de deterioros o afectaciones de la infraestructura civil de fibra óptica en la región Cochabamba – Chuquisaca; durante la inspección el contratista, identificará puntos y situaciones de riesgo, ductos descubiertos, cámaras descubiertas, postes inclinados, etc., trabajo que será coordinado con terceros (ABC, empresas contratistas, gobiernos municipales, comunidades campesinas, etc.) en campo. Cabe indicar que la fibra óptica de la red de larga distancia está instalada en el área de derecho de vía de las carreteras.

La Visita al Trazado VAT deberá realizarse hasta el día 15 de cada mes, durante este periodo la camioneta del proveedor está asignada exclusivamente a esta actividad. En los días restantes del mes, la camioneta puede ser utilizada para otras actividades de mantenimiento a la infraestructura civil de fibra óptica.

En el periodo posterior a la visita al trazado, es decir, durante los siguientes días del mes, el Responsable de Visita al Trazado deberá realizar trabajos y/o acciones permanentes de coordinación interna y con supervisores de ENTEL, coordinación con terceros y control de ejecución de actividades de mantenimiento correctivo, con el objeto de precautelar y garantizar el buen estado de la infraestructura civil de fibra óptica de ENTEL S.A.

La Vista al Trazado VAT se realizará solamente en segmentos de fibra óptica de la red de larga distancia. La supervisión regional de ENTEL S.A., definirá mensualmente en que tramos se realizará la visita al trazado, considerando un recorrido promedio mensual de 600 km, indistintamente si es infraestructura subterránea o aérea.

Los gastos de logística de reuniones de coordinación con terceros (ABC, empresas contratistas, gobiernos municipales, comunidades campesinas, etc.) en campo o en localidades alejadas del centro de mantenimiento serán pagados de acuerdo a los precios unitarios cotizados, siempre que estas reuniones se realicen fuera de los 15 días de VAT (días calendario), es decir, las reuniones de coordinación realizadas aprovechando los viajes de VAT son cubiertas por el canon mensual.

La cantidad de reuniones de coordinación con terceros es variable y es función de las afecciones por trabajos civiles a la infraestructura de fibra óptica en diferentes tramos. Con el fin de tomar previsiones, la empresa contratista deberá realizar mensualmente por lo menos tres coordinaciones con las empresas o entidades involucradas (gobiernos municipales, ABC, etc.) que pueden afectar a la infraestructura civil de fibra óptica.

Las coordinaciones telefónicas con los responsables de obra y supervisores de terceros deben ser permanentes, por lo menos una coordinación telefónica por semana por cada punto o segmento afectado.

Durante la visita al trazado, la contratista, identificará puntos y situaciones de riesgo, ductos descubiertos, cámaras descubiertas, postes inclinados, etc. Los datos relevados y respaldados con coordenadas geográficas y fotografías que tengan registro de fecha y hora, serán presentados al Supervisor Regional de ENTEL, quién emitirá la(s) correspondiente(s) Orden(es) de Trabajo, según las prioridades de mantenimiento correctivo recomendadas en el informe de visita al trazado.

RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA ASOCIADAS AL CANON MENSUAL-VAT

Dentro de la denominada Visita al Trazado, el Contratista identificará distintos puntos y situaciones de riesgo. A continuación, con carácter referencial y no limitativo, establecemos las actividades que deben ser llevadas a cabo dentro la Visita al Trazado, como responsabilidad del Contratista:

•	Cinta de señalización descubierta.

-	Identificar y registrar el punto en el formulario (Progresiva, No. de Cámara).

-	Evaluar posible causa.

-	Plantear posibles alternativas de solución en el formulario.

•	Ductos de PVC o HG descubiertos.

-	Identificar y registrar el punto en el formulario.

-	Evaluar posible causa.

-	Plantear posibles alternativas de solución en el formulario

-	En caso se considerar el problema de alto riesgo (EMERGENCIA), se debe comunicar esta situación a la Supervisión Regional de forma inmediata vía telefónica y en función a lo instruido, el grupo de trabajo de mantenimiento correctivo debe iniciar la ejecución de los trabajos de aseguramiento.

•	Mojón de señalización caído o no visible.

-	Identificar y Registrar el dato en el formulario.

•	Cámaras descubiertas o destapadas.

-	Identificar y registrar el punto en el formulario (Progresiva, No. de Cámara).

-	Evaluar posible causa.

-	Plantear posibles alternativas de solución en el formulario.

-	En caso se considerar el problema de alto riesgo (EMERGENCIA), se debe comunicar esta situación a la Supervisión Regional de forma inmediata vía telefónica y en función a lo instruido el grupo de trabajo de mantenimiento correctivo debe iniciar la ejecución de los trabajos de aseguramiento.

•	Cable de F.O. o mensajero destesado.

-	Identificar y registrar el punto en el formulario (Progresiva, No. Poste.)

-	Evaluar posible causa.

-	Plantear posibles alternativas de solución en el formulario.

-	En caso de considerar el problema de alto riesgo (EMERGENCIA), se debe comunicar esta situación a la Supervisión Regional de forma inmediata vía telefónica y en función a lo instruido, el grupo de trabajo de mantenimiento correctivo debe iniciar la ejecución de los trabajos de aseguramiento.

•	Poste inclinado o dañado

-	Identificar y registrar el punto en el formulario (Progresiva, No. Poste.)

-	Evaluar y proceder de la misma manera con los postes adyacentes.

-	Asegurar el cable de F.O. y la ferretería existente.

-	Evaluar posible causa.

-	Plantear posibles alternativas de solución en el formulario.

-	En caso de considerar el problema de alto riesgo (EMERGENCIA), se debe comunicar esta situación a la Supervisión Regional de forma inmediata vía telefónica y en función a lo instruido, el grupo de trabajo de mantenimiento correctivo debe iniciar la ejecución de los trabajos de aseguramiento.

•	Erosión lateral de cause de alcantarilla o canal.

-	Identificar y registrar el punto en el formulario (Progresiva, No. de Cámara, Puente, Alcantarilla).

-	Evaluar posible causa.

-	Plantear posibles alternativas de solución en el formulario.

-	En caso de considerar el problema de alto riesgo (EMERGENCIA), se debe comunicar esta situación a la Supervisión Regional de forma inmediata vía telefónica y en función a lo instruido el grupo de trabajo de mantenimiento correctivo debe iniciar los trabajos de reparación.

•	Actividades de mantenimiento vial o construcción de nuevos proyectos carreteros, que afectan la infraestructura de F.O.

-	Mantener contacto permanente con las Empresas, Supervisión y Personal responsable de las distintas actividades de campo.

-	Mantener contacto permanente con personal de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), tanto a nivel del responsable regional de cada ciudad como de los Supervisores de tramo.

-	Mantener actualizada, la agenda de contactos con los siguientes datos en cada uno de los tramos bajo su responsabilidad: Empresa, Nombre del Gerente, Nombre de su residente de campo, Teléfonos y Celulares de Contacto, correos electrónicos Dirección de sus oficinas en la ciudad y en el campo.

-	Reportar las fechas, nombres, cargos y temas tratados en las reuniones de coordinación sostenidas con empresas, instituciones y/o personas. Esta información será validada por ENTEL S.A. mensualmente.

-	Solicitar semanalmente una programación de sus actividades y evaluar si estas afectan la infraestructura de fibra óptica.

-	Coordinar actividades de reubicación o traslado de la infraestructura de fibra óptica para viabilizar los trabajos de mantenimiento o construcción vial.

•	Ejecución de Proyectos de servicios básicos como ser agua potable, alcantarillado, gas, riego, etc., que afectan la infraestructura de F.O.

-	Al inicio de servicio el Oferente adjudicado, deberá relevar la información pertinente sobre la existencia de Alcaldías, Gobernaciones, Corregimientos (municipales) u otro tipo de institución pública a lo largo del desarrollo de la red de ENTEL S.A., que pueda ejecutar trabajos de infraestructura de servicios en proximidades de la zona lateral carretera, con la finalidad mantener contacto con las jefaturas de proyectos u oficialías de obras, a fin de identificar sus posibles planes y/o proyectos, además de intercambiar los datos de contacto.

-	Las visitas a estas instituciones deben ser periódicas y estar respaldadas mediante la elaboración de un acta de reunión en campo y/o constancia de notas entregadas estableciendo todos los datos para que se pueda contactar al personal de ENTEL S.A. para coordinar oportunamente cualquier trabajo en proximidades de la zona lateral carretera.

Todos los costos asociados a las actividades señaladas anteriormente, serán cubiertos por el precio unitario asociado a CANON mensual ofertado y aceptado por ENTEL S.A.

Los trabajos de reparación y mantenimiento de los diferentes elementos de la infraestructura de fibra óptica serán cubiertos mediante la aplicación de los Precios Unitarios ofertados y aceptados por ENTEL S.A., a los volúmenes de obra ejecutados y certificados.

Cada Supervisor Regional de ENTEL S.A. y en función a su mejor criterio técnico y condiciones de cada tramo, podrá complementar la información de la tabla de trabajos ejecutados, considerando para tal efecto la logística y personal establecido en la especificación Técnica, así como el tiempo requerido para la ejecución de las actividades priorizadas, complementadas o adicionales a las ya descritas.

El personal y logística asignados al Grupo de Supervisión y Coordinación Permanente, luego de concluida la VAT y procesada la información, estará a disposición de ENTEL S.A. para realizar actividades de Supervisión, identificación de alternativas de solución, Coordinación Técnica, reuniones con empresas, instituciones, etc. abocadas a la prevención de cortes y/o daños a la infraestructura de fibra óptica

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL GRUPO DE SUPERVISION PERMANENTE - VAT.

A. Inspección inicial OBLIGATORIA y verificación del estado de la infraestructura civil.

-	Una vez concluido el proceso de contratación y emitida la nota de adjudicación, el Contratista deberá efectuar durante el primer mes, un recorrido OBLIGATORIO, relevamiento de información e inspección técnica conjuntamente el Supervisor Regional, a las distintas secciones o tramos del Centro de Mantenimiento, para lo cual se deberá realizar el recorrido utilizando un equipo GPS que permita recopilar la información relevante de las secciones a cargo así como de la canalización, ya que las posteriores acciones de comunicación podrán ser complementadas con datos muy aproximados sobre la ubicación de puntos críticos, cámaras de paso, cámaras de empalme, postes, proyectos viales en ejecución, datos de contacto, etc.

-	Se considera que contar con esta información georreferenciada, actualizada y verificada es de suma importancia ya que Entel pagará al contratista por el Servicio de Mantenimiento de infraestructura Civil de Red de Fibra Óptica a Requerimiento y por Volumen de trabajo ejecutado, previa certificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas.

-	Los trabajos extraordinarios ejecutados a solicitud de ENTEL serán pagados una vez concluidos los mismos y aprobado la calidad de trabajos ejecutados y el informe técnico correspondiente, que para las posteriores acciones de mantenimiento, la información recopilada será de una gran utilidad para poder ubicar la canalización y poder realizar los trabajos de manera eficiente y oportuna, es por este motivo que como producto de la inspección inicial el oferente adjudicado deberá proceder a presentar el listado por tramos registrado en el archivo GPS.

-	La actualización del formulario de relevamiento deberá efectuarse cada 3 meses, debiendo presentar este documento como requisito para la aprobación del informe de Visita al Trazado del mes que corresponda.

B. Definición de puntos de inspección OBLIGATORIOS.

-	De acuerdo al mejor criterio técnico del Supervisor Regional de ENTEL S.A., antes de iniciar la primera visita al trazado, entregará al Contratista un listado de todos los puntos que considera deben ser inspeccionados de forma obligatoria en todos y cada una de las visitas al trazado a ser llevadas a cabo.

-	Una vez el Contratista haya realizado la entrega del formulario de relevamiento de la infraestructura existente, se deberá proceder a utilizar esta información para complementar los puntos de inspección obligatorios a ser inspeccionados. Sin embargo, se establecen como puntos de inspección obligatorios de forma general los siguientes:

-	Cámaras y mojones

-	Cruces de alcantarillas

-	Adosaje a puentes o alcantarillas.

-	Quebradas y causes de agua existentes.

-	Pendientes erosionadas.

-	Subidas y/o bajadas laterales.

-	Obras o actividades próximas a la zona lateral de carretera.

-	Postes inclinados

-	Riendas sueltas.

-	Vanos aéreos con alturas bajas.

-	El recorrido e inspección de los distintos tramos y puntos de inspección obligatorios, deberá realizarse con un GPS y deberá recabarse en este dispositivo el track y waypoints de todo el recorrido, mismo que contendrá la información de fecha y horas de la realización de visita al trazado.

-	Esta información deberá ser entregada a la Supervisión Regional de ENTEL S.A., debidamente organizada en formato digital, clasificada por tramos y fechas.

-	Adicionalmente, el Contratista deberá organizar la información relevada en un formulario de infraestructura existente por tramos, en el cual se detalle la descripción de cámaras o postes, su progresiva, etc. Este formulario deberá mantenerse actualizado y deberá ser parte del informe mensual del VAT.

C. Procedimiento de Identificación de anomalías y problemas – VISITA AL TRAZADO (VAT)

-	El Contratista, siete (7) días calendario antes de terminar el mes deberá presentar el Cronograma de Actividades de la VAT, vía correo electrónico y en formato digital, al Responsable Regional de ENTEL S.A., con copia a la Supervisión Nacional de Infraestructura de Fibra Óptica, el correspondiente Cronograma de Actividades para la realización de la Visita al Trazado, describiendo los tramos y días para dicha actividad.

-	La Supervisión Regional de ENTEL S.A. trascurridos 3 (tres) días luego del envío del Cronograma por parte del Contratista, deberá aprobar o modificar bajo su mejor criterio técnico el Programa propuesto, caso contrario y si no existiera respuesta por parte de ENTEL S.A., el Cronograma propuesto será implementado.

-	ENTEL S.A. podrá realizar las correspondientes verificaciones e inspecciones durante el desarrollo de la Visita al Trazado, para poder evaluar el cumplimiento de la misma; asimismo, verificará si la identificación de problemas y de riesgo, se viene efectuando con la seriedad y responsabilidad que corresponde.

-	En función a la Visita mensual al Trazado, efectuada por el Contratista y concluida la misma en un plazo no mayor a 2 (dos) días, remitirá a la Supervisión Regional de ENTEL S.A., vía correo electrónico y en formato digital, el formulario de identificación de anomalías, puntos críticos y/o problemas y el archivo GPS del track y waypoints de la visita debidamente organizado por tramos y fechas; consiguientemente, en función al mejor criterio técnico y análisis de la información enviada la Supervisión Regional de ENTEL S.A. priorizará y emitirá la(s) Orden(es) para cada una de las secciones a su cargo al Contratista, en un plazo no mayor a 3 (tres) días calendario luego del envío del formulario en formato digital.

-	Los eventos de alto riesgo de afección al cable de fibra óptica, detectados durante la VAT deben ser reparados de manera inmediata (el envío de fotografías registradas por correo electrónico es indispensable), los reportes y órdenes de trabajo serán regularizados en los periodos indicados.

-	Para efectos de gestión de pagos mensuales, se establece que la fecha límite para la presentación oficial del informe impreso de Visita al Trazado en las oficinas regionales de ENTEL S.A. es hasta el día 3 del mes siguiente, con nota dirigida al Supervisor Regional de ENTEL S.A. en dos ejemplares (original y copia), estableciendo la fecha de entrega, debiendo solicitar la firma o sello de constancia de recepción en todos los ejemplares.

-	Luego de transcurridos 3 (tres) días de la presentación del Informe de Visita al Trazado a ENTEL S.A., el Supervisor Regional deberá realizar y verificar el contenido, que deberá ser igual a la información en formato electrónico recibida al finalizar la VAT y cumplimiento de tiempos, cronogramas, logística y procedimiento, mediante el llenado del Formulario de evaluación del cumplimiento a la VAT.

-	La Supervisión Regional de ENTEL S.A., convocará al Contratista, para la devolución del Informe de Visita al Trazado y solicitará su firma en el Formulario de Evaluación del cumplimiento a la VAT, para su constancia y aceptación de la evaluación efectuada por ENTEL S.A. En caso de no aceptar la evaluación, el Contratista deberá presentar un informe de descargo acompañado de las pruebas y documentación necesaria, en un tiempo menor a 2 (dos) días hábiles, transcurrido este tiempo cualquier descargo no será considerado.

-	Luego de presentado el informe y pruebas de descargo por parte del Contratista, la Supervisión Regional de ENTEL S.A. realizará la evaluación del mismo y certificará el cumplimiento o no cumplimiento del servicio de VAT, que debe ser sustentado y respaldado, mediante nota de devolución del informe al Contratista, en un plazo menor a 2 (dos) días hábiles. En caso de incumplimiento, indicar con precisión el ítem observado.

Las Órdenes de Trabajo, serán emitidas por el Supervisor Regional de ENTEL S.A. de manera independiente para cada sección y contendrá las instrucciones para la ejecución de las obras en la sección, en función a los problemas y soluciones propuestas formulario de Visitas al Trazado entregado por el Contratista.

La Orden de Trabajo emitida por el Supervisor Regional de ENTEL S.A., detallará los problemas encontrados, su ubicación específica, solución y el correspondiente plazo tentativo para su ejecución.

-	La verificación de los tiempos establecidos para el servicio de mantenimiento a la infraestructura de fibra óptica, será estrictamente controlada mediante la información respaldada y detallada en el Formulario de Seguimiento al Proceso de Certificación que es una hoja de seguimiento y control de fechas de entrega, recepción y devolución de informes de trabajos ejecutados; consiguientemente, la presentación y llenado de la misma es obligatoria para todos los trámites correspondientes a la presentación de informes de VAT y planillas de pago, caso contario reclamos del Contratista por retrasos, no serán considerados.

SUPERVISIÓN

ENTEL S.A. efectuará mediante los Responsables Regionales, la supervisión de obras para controlar, verificar, cuantificar volúmenes de obra y aprobar todos los materiales y calidad de las obras ejecutadas.

La supervisión se realizará durante la ejecución de las órdenes de trabajo y también cuando los trabajos estén totalmente concluidos. La información de volumen de trabajo recabada durante la supervisión será comparada con la información presentada por el contratista para la certificación del trabajo ejecutado.

Las inspecciones realizadas por la Supervisión, no liberará al contratista de sus obligaciones contractuales ni las garantías convenidas.

Toda vez que las condiciones de obra lo requieran, la Supervisión podrá instruir la realización de pruebas de compactación, hormigones, aceros, etc.  Los costos asociados a estas pruebas serán cubiertas por ENTEL S.A. En caso de evidenciarse valores fuera de las especificaciones técnicas el Contratista asumirá los costos de los ensayos y remplazará a su costo los trabajos observados.

La Supervisión realizará los controles técnicos cada vez que existan dudas razonables en la ejecución de los trabajos, si los resultados de controles técnicos arrojan datos que justifiquen el rechazo de las obras, el costo de los ensayos y controles correrán por cuenta del Contratista.

La Supervisión debe hacer una evaluación del conjunto terminado, considerando aspectos hidrológicos, drenajes, estructuras, estabilidad, funcionamiento, seguridad, etc., y proveer soluciones y recomendaciones, los mismos que serán resueltos por el contratista a su costo.

CONTENIDO MÍNIMO DE INFORMES DE MANTENIMIENTO

Por cada Orden de Trabajo ejecutado, el Contratista deberá presentar el informe completo que consta de las siguientes partes:

Informe Técnico-Económico de Orden desde Trabajo (OT)

•	En la parte superior de la página deberá estar el número de OT, y ubicación (Sección, tramo, inicio y final del punto afectado determinado por coordenadas geográficas, descripción referencial del sitio)

•	Emisión de Orden de Trabajo, debe de incluir (Descripción del problema, falla o afectación, Descripción general del trabajo ejecutado (solución).

•	Informe Técnico del trabajo ejecutado, (Descripción general de volumen de trabajo, que debe indicar la longitud de infraestructura de fibra óptica reparada, reubicada o asegurada o cantidad total de obra ejecutada).

•	Planilla de volúmenes, tabla de cantidades y precios que describe los ítems de trabajos ejecutados, materiales provistos, precios unitarios y totales.

•	Planillas de Cómputos Métricos (si corresponde).

•	Croquis, Esquemas, Planimetría y con información de coordenadas geográficas

•	Cronograma de Actividades propuesto y real ejecutado.

•	Memorias de Cálculo (si corresponde).

•	Actualización de los esquemáticos del cable de fibra óptica (si corresponde).

•	Registro fotográfico impreso a color. (CD con más detalles), con información de coordenadas geográficas de los puntos representativos.

•	Acta de recepción

•	Impresión de correo de autorización de la OT, por parte de la Subgerencia de Operación y Mantenimiento

INFORME MENSUAL (CANON)

•	Carátula

•	Índice

•	Hoja de seguimiento y control de fechas de entrega, recepción y devolución de documentos.

•	Nota de presentación.

•	Acta de Recepción Servicio Canon

•	Certificado de Verificación Canon Mensual

•	Cronograma de VAT y Cronograma Ejecutado

•	Organización de la empresa, datos, responsables, organigrama

•	Formulario de reporte e identificación de criticidades.

•	Informe Técnico resumido, estableciendo priorizaciones y acciones que sean requeridas.

•	Formulario de reporte diario de actividades

•	Actas de reunión y coordinación en campo

•	Agenda de contactos debidamente actualizada

•	CD con track de los recorridos efectuados en el mes.

INFORME MENSUAL (EXTRACANON):

•	Carátula

•	Índice

•	Formulario de seguimiento al proceso de certificación

•	Nota de presentación.

•	Acta de Recepción Servicio Extra canon

•	Certificado de Verificación Extra canon Mensual

•	Resumen ejecutivo de trabajos ejecutados con información de número de OT, en el formato establecido por ENTEL.

•	Informe técnico-económico de OTs, en el mismo orden del resumen ejecutivo (con separador), presentar por cada OTs su emisión de orden de trabajo, informe técnico del trabajo ejecutado, Planilla de volúmenes, tabla de cantidades y precios, que refleje los ítems aplicados, precios unitarios, volúmenes ejecutados, respaldando con fotografías, esquemas, datos georreferénciales, etc., acta de recepción de la OT, Impresión de correo de autorización de la OT.

•	Planilla General de Ítems, Cantidades y Precios Totales

En caso que el contratista no presentará toda la documentación solicitada verificada previamente mediante una lista de contenido, no se dará curso a la revisión correspondiente, siendo el trámite devuelto de manera inmediata para su complementación.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN.

Emitida la Orden de Trabajo y definido el Cronograma de Actividades, el Contratista deberá proceder con la ejecución de las obras de mantenimiento establecidas en la misma, en consecuencia, no se efectuarán pagos parciales.

Una vez que se hayan concluido totalmente las obras requeridas en la respectiva Orden de Trabajo, el contratista podrá efectuar la presentación de los Reportes y Actas de Recepción de Pago correspondiente a la Orden de Trabajo.

Los anillados con las Actas de Recepción e Informe Mensual, deberá ser presentado en 2 ejemplar para ENTEL S.A., un ejemplar para la regional y otra para la nacional, con el contenido detallado en el punto anterior; sin embargo, cabe señalar las siguientes instrucciones que permitirán efectuar una revisión y cuantificación adecuada a las obras ejecutadas, así como la revisión del Certificado de Pago en gabinete:

a.	Las Órdenes de Trabajo deberán ser emitidas por tramos es decir considerando todos los problemas ubicados a lo largo del mismo. La emisión de OT´s de esta manera, facilitará la posterior revisión y verificación de volúmenes de obra.

b.	De igual manera, las Actas de Recepción deberán ser presentados conforme a la emisión de las Órdenes de Trabajo y solo cuando estas hayan sido concluidas en su totalidad. La no conclusión de las Órdenes de Trabajo no impide que el Responsable Regional de Entel S.A. emita adicionales Órdenes de Trabajo.

c.	Cuando una Orden de Trabajo considere trabajos de magnitud, esta podrá ser dividida en coordinación con el Responsable Regional de Entel S.A.

d.	Presentado el Certificado de Pago, la Supervisión Regional en un plazo máximo de 10 días hábiles procederá a la verificación, control y aprobación o rechazo del Informe Mensual presentado, caso contrario y si no existiese alguna razón de fuerza mayor comunicada por el Supervisor Regional de forma oficial y anticipada, se considerará que el Informe no tiene observaciones.

e.	Para tal efecto el Supervisor Regional convocará a realizar una inspección conjunta in-situ a las obras ejecutadas.

f.	En campo el Supervisor Regional, procederá a verificar la calidad de las obras ejecutadas y verificar los cómputos métricos correspondientes, por lo que en caso de observaciones y discrepancias entre los datos del Informe y los volúmenes o calidad de las obras verificada, el Supervisor Regional procederá a la devolución del Informe, detallando las observaciones y aspectos que deben ser corregidos.

g.	En caso de no presentarse ninguna observación a la calidad ni a la cantidad de las obras ejecutadas y certificadas, deberá proceder a la aprobación de la misma y realizar la devolución del Informe al Contratista para que este realice la presentación del documento a la Subgerencia de Operación y Mantenimiento.

h.	En caso de haberse procedido a la devolución del Informe al Contratista, este en un plazo no mayor a 2 días calendario procederá a realizar las correcciones a las observaciones establecidas.

i.	Corregidas las mismas procederá a la presentación del Informe al Supervisor Regional para que nuevamente en el plazo de 5 días calendario, proceda a la revisión, verificación y control correspondiente. En caso de presentarse mayores observaciones se deberá proceder de acuerdo al inciso g.

j.	Las órdenes de trabajo menores implican tiempos cortos de ejecución, la verificación y certificación en campo de volúmenes de obra deben realizarse durante el mes. La empresa contratista deberá presentar la panilla de pago correspondiente a las OT menores al final de cada mes.

k.	Las órdenes de trabajo mayores que implican un tiempo de ejecución mayor a un mes, las verificación y certificación debe realizarse mensualmente estableciendo volúmenes parciales ejecutados, los mismos deben ser presentados en una planilla para procesamiento de pago. En este caso, tendremos varias panillas de pago asociadas a una misma OT. Los volúmenes de trabajos asociados a cada planilla parcial deben estar descritos de manera precisa y clara, referenciada a la longitud y ubicación de la infraestructura de fibra óptica afectada, las panillas parciales deben estar enumeradas. A la última planilla de la OT, deberá adjuntarse el resumen del informe técnico de la ejecución de la OT, (resumen de volúmenes y montos totales).

Las Actas de Recepción, deberán incluir para cada una de las obras ejecutadas la correspondiente Planilla de Campo, Cómputos Métricos y la Planilla parcial de los Ítems, Cantidades y Precios.

La sumatoria de todas las Planillas parciales, darán como resultado la Planilla General de Ítems, Cantidades y Precios, estableciendo las cantidades totales ejecutadas, así como el monto total a ser cancelado, correspondientes a una determinada sección.

Con la finalidad de homogenizar los formatos de presentación, se adjuntan al presente pliego los formatos de Actas de Recepción, las Planillas de Ítems, Cantidades y Precios y las Planillas de Campo tipo.

# MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA

Establece todas las acciones y obras civiles que se asignan para solucionar un problema ya acontecido en la infraestructura de fibra óptica, por lo que su fin es poder solucionar los problemas, averías y daños en el menor tiempo posible a partir de la comunicación por parte de Entel S.A. (eventos registrados en la actividad VAT y emergencias).

Es importante establecer que es fundamental minimizar los trabajos que se desarrollen bajo esta definición, para lo cual es fundamental la ejecución de acciones oportunas de mantenimiento preventivo.

Los costos de mantenimiento correctivo (ejecución de órdenes de trabajo) serán el producto de los precios unitarios de cada ítem por el volumen de trabajo ejecutado y validado por ENTEL S.A, es decir, por avance de obra.

Los costos de trabajos de emergencia por desastres naturales de magnitud o afectaciones por ampliación de carreteras, deben ser optimizados, considerando la magnitud o volumen grande de trabajos a ejecutarse en un determinado sitio o tramo, que permiten optimizar los recursos empleados; para estos casos especiales, la empresa contratista deberá presentar su cotización optimizada para aprobación de ENTEL y gestión de pago.

A solicitud de ENTEL, los trabajos de mantenimiento correctivo o emergencias en la infraestructura civil de fibra óptica de la red urbana serán realizados por la empresa contratista. La cotización debe ser optimizada especialmente en costos de logística y presentada a ENTEL para su aprobación.

# CORTE DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR MANTENIMIENTO

Durante la realización de las actividades de mantenimiento, no podrá, por ningún motivo, suspenderse los servicios de telecomunicaciones sin autorización de ENTEL S.A. En caso de realizarse acciones que necesiten la suspensión de servicios de telecomunicaciones por más de 30 minutos, estas deberán ser informadas a ENTEL S.A. con una anticipación de 8 días, para tramitar los permisos correspondientes al ente regulador a objeto de obtener la autorización correspondiente. Si la empresa contratista infringe lo mencionado y ENTEL S.A. es sancionado por el ente regulador, los cargos serán transferidos a la empresa contratista.

# MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ALTO RIESGO

Con el fin de asegurar la ejecución de los trabajos programados de mantenimiento preventivo y correctivo de alto riesgo y reducir la probabilidad de afectar a los servicios por fallas en otros sectores de la red, se deben ejecutar las actividades con los siguientes lineamientos:

## DOCUMENTO DETALLADO DE INTERVENCIÓN.

Antes de cada intervención de alto riesgo, la empresa contratista deberá presentar lo siguiente:

- Objetivo de la intervención.

- Procedimiento a ser aplicado.

- Cronograma de Ejecución. Considerando como unidad de medida horas e indicando el responsable de la tarea.

- Cantidad de Personal, Vehículos, Materiales, Equipos y Herramientas a ser utilizados.

- Responsable de la supervisión de la ejecución de todas las tareas.

- Plan de Contingencia, consiste en las acciones definidas en base a un análisis de riesgos y que deberán ser ejecutadas en el caso que la actividad no pueda desarrollarse de acuerdo a lo planificado. Debe incluir el plan de retorno a la condición inicial y en qué condiciones debe ejecutarse.

## AUTORIZACIÓN DEL ENTE REGULADOR PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON CORTE DE SERVICIOS

Durante la realización de las actividades de mantenimiento, no podrá, por ningún motivo, suspenderse el servicio sin autorización de ENTEL S.A. En caso de realizarse acciones que necesiten la suspensión de los servicios por más de 30 minutos, estas deberán ser informadas a ENTEL S.A. con una anticipación de diez (10) días hábiles, en estricto cumplimiento de la resolución vigente emitida por ATT, para tramitar ante el ente regulador la autorización correspondiente. Si la empresa contratista infringe lo mencionado, se aplicarán las multas establecidas y si además ENTEL S.A. es sancionado por el ente regulador, los cargos serán transferidos a la empresa contratista.

## APROBACIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE REGIONAL O NACIONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

El documento detallado de Intervención deberá ser revisado y aprobado, en conformidad con las sugerencias y recomendaciones del Centro Nacional de Operaciones NOC, por el Responsable Regional o Nacional de Operación y Mantenimiento, la cual deberá definir además lo siguiente:

- Fecha y Hora de inicio de la actividad, esta debe ser coordinada con el NOC. Si la intervención afecta a los servicios cursados, los trabajos deberán ejecutarse en la ventana de mantenimiento, es decir, de 1:00 a.m. a 6:00 a.m.

- Tiempo Máximo de la Actividad. Si la actividad comprende corte de servicios en un tiempo mayor a 30 minutos, deberá solicitar, mediante la Subgerencia de Asuntos Regulatorios, la autorización correspondiente al ente regulador con 8 días de anticipación.

- Notificación a clientes afectados, Call Center, Gerencia Nacional de Tecnología, Gerencia de Operación y Mantenimiento y a Supervisores Nacionales, Regionales que deben ejecutar el plan de contingencia en caso necesario.

- Personal de ENTEL que supervisara la actividad.

El trabajo programado puede ser suspendido por un tema de seguridad ante contingencias o cualquier evento que pudiera poner en riesgo la disponibilidad de los servicios en otra área. Esta suspensión puede ser realizada tanto por personal Operación y Mantenimiento de las regionales, de la nacional o como por el Centro Nacional de Operaciones NOC. El responsable de la suspensión tiene la obligación de hacer conocer a los demás sectores el motivo de dicha suspensión.

# INSPECCIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO QUE EJECUTARÁ LA ACTIVIDAD

El Supervisor Regional de ENTEL S.A. verificará que la empresa contratista, al momento de partir a ejecutar la actividad, disponga de toda la logística comprometida para la misma, si existen observaciones estas deben ser resueltas antes de la partida. Además, el Supervisor de la contratista deberá contar con un detalle de tareas ordenadas de acuerdo al procedimiento aprobado, esto con el fin de controlar el desarrollo de las mismas.

Si se incurre en retrasos por no tener la logística requerida, se aplicarán las penalidades contempladas para el efecto.

## SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD POR PARTE DE ENTEL S.A.

El personal de ENTEL S.A. asignado para la supervisión, obligatoriamente, deberá constituirse en el lugar de trabajo a fin de controlar el normal desarrollo de todas las tareas planificadas e informar constantemente al NOC y Operación y Mantenimiento Regional. Dependiendo del lugar de trabajo deberá tomar previsiones sobre medios de comunicación disponibles.

## INFORMES Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Los informes a considerar para la evaluación de la actividad deberán ser los siguientes:

- Informes del Contratista

- Informe del NOC

- Informe del personal de ENTEL S.A. que supervisó la actividad con el Vo. Bo. del Responsable Regional de Operación y Mantenimiento.

La calificación de la actividad deberá ser realizada por el Responsable Regional de Operación y Mantenimiento, el informe debe ser calificada como:

- Aceptada sin observaciones

- Aceptada con penalidad

- Rechazada

# REPUESTOS Y PARTES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

## REPUESTOS DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN

Para mantenimiento de equipos de transmisión, ENTEL S.A. cuenta con lotes de repuestos que se utilizarán para restablecer el funcionamiento de equipos ó sistemas de transmisión.

Para mantenimiento correctivo complejo y reparación de averías en equipos de fibra óptica, se cuenta con el servicio de soporte técnico del fabricante y reemplazo de módulos averiados. Este servicio de soporte técnico será gestionado por los supervisores autorizados de ENTEL S.A.

Las actividades de control del movimiento de repuestos y partes, gestión de reparación o reemplazo de módulos averiados serán realizadas por ENTEL S.A.

La empresa contratista de mantenimiento transportará los repuestos necesarios al sitio remoto. Asimismo, esta empresa es la responsable de enviar los módulos averiados a los supervisores regionales de ENTEL S.A. para la entrega a la empresa de soporte técnico.

## REPUESTOS Y MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA

En cuanto a la reparación del cable de fibra óptica, la empresa contratista deberá proveer todos los repuestos y materiales necesarios. Se realizará el pago adicional de los mismos de acuerdo a los precios unitarios cotizados en el Anexo 3D y aprobados por ENTEL S.A.

Las medidas ópticas se realizan para verificar que los cables, empalmes y conectores no presenten atenuaciones irregulares, que a corto o largo plazo puedan ocasionar problemas en los enlaces. Estas medidas se realizarán a requerimiento de ENTEL S.A.

Los materiales y herramientas de limpieza necesarios para fibra óptica, son:

- Material de limpieza de fibra óptica: Limpieza con un solo clic 2.5 mm Tool SC, FC, ST (UPC/APC).

- Material de limpieza de fibra óptica: Limpieza con un solo clic 1.25 mm LC, LC Secure, MU

- Alcohol isopropilico

- Paños de limpieza

El servicio de mantenimiento preventivo de elementos pasivos debe ser prestado cumpliendo el procedimiento de medidas ópticas y limpieza de ODFs, Patch cord, acopladores, etc.

El servicio de mantenimiento en equipos de transmisión debe ser prestado de acuerdo a los procedimientos establecidos y aprobados por ENTEL S.A.

ENTEL S.A. proveerá cable de fibra óptica para reemplazo del cable dañado. Cada centro de mantenimiento contará con cable de fibra óptica para atención de emergencias.

# REPARACIÓN DE MÓDULOS Y EQUIPOS AVERIADOS

Generalmente, los módulos de transmisión averiados son irreparables, por lo cual, los mismos son dados de baja. En caso de equipos averiados, estos pueden ser reparados mediante el reemplazo de módulos y soporte técnico del proveedor.

El personal de logística de la empresa contratista es responsable del control y movimiento de los módulos repuesto entregados, ante cualquier extravío/pérdida, daño de estos módulos, la empresa contratista tiene 90 días para reponer dichas unidades.

Los módulos averiados irreparables deben ser entregados a ENTEL S.A.

## REPARACIÓN O REEMPLAZO DE MÓDULOS DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN

El reemplazo de módulos o equipos de transmisión averiados es gestionado por ENTEL S.A.  a través de las empresas del servicio de soporte técnico (proveedores y fabricante de equipos).

Los módulos utilizados para solución de fallas críticas, serán remplazados por otros similares, de manera que el lote de repuestos este completo y disponible para atención de futuras emergencias.

# PROVISION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA

La empresa contratista, proveerá todos los materiales requeridos para el mantenimiento del cable y elementos del tendido de fibra óptica (cables, conectores, cajas de empalmes, jumpers, etc.), el pago de estos materiales se realizará de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el contrato de mantenimiento, para lo cual, la empresa contratista presentará la documentación necesaria del material utilizado.

Los materiales deberán operar en forma óptima bajo las siguientes condiciones ambientales:

Temperatura:		entre –15°C. A 50°C

Humedad:		hasta 95% sin condensación

Altura:			hasta 4000 m.s.n.m

La vida útil de todos los materiales no debe ser inferior a 15 años.

Se debe suministrar información detallada de códigos, características eléctricas, mecánicas, químicas y climatológicas de los materiales utilizados.

Los accesorios de instalación deben ser conformes a las siguientes características:

Cables:

El cable de fibra óptica a ser utilizado en trabajos de mantenimiento correctivo, debe ser de características similares a los cables que están en operación en las diferentes secciones (características del cable y características de los hilos de fibra óptica por ejemplo norma G.652D ó G.655C).

En la red nacional se utiliza cable de fibra óptica tipo Loose-Tube.

Cajas de empalmes:

Se especifica que para los trabajos definitivos se utilice cajas de empalme Marca 3M, FURUKAWA, COMMSCOPE, PLP y con dos bandejas de empalme, para trabajos de empalme provisionales se pueden utilizar cajas de empalme de otras marcas y de características similares, que faciliten quitar la tapa para acceso de los cables sin que la tapa sea seccionada.

Bandejas para Fusiones:

Estas deben ser adecuadas para la caja de empalme.

ODF y mini-ODF de terminación:

Deben ser de una sola pieza más accesorios, donde se pueda facilitar el acceso a los conectores y a la bandeja de fusión, estos dos elementos deben encontrarse uno en la parte superior y el otro en la inferior de la bandeja.

Cordones y conectores de terminación:

Se debe utilizar cordones y conectores de buena calidad, que sea fácilmente manejable y cubierta exterior de 3 mm., los conectores deben ser principalmente del tipo FC-APC, SC-APC; LC- APC, FC-UPC y SC-UPC; se debe proveer una reserva de tapitas de protección de conectores.

Tubitos termo-contraíbles para fusión:

Deben ser de 40 mm ó 60 mm de acuerdo a la bandeja de empalme en ningún caso deben ser cortados.

## MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA

La empresa contratista deberá contar con todos los materiales e insumos necesarios para la limpieza de elementos, equipos e infraestructura de la estación. Los costos de estos materiales están incluidos en el costo de mantenimiento.

# INFORMACIÓN TÉCNICA PARA MANTENIMIENTO

ENTEL S.A. proveerá la siguiente documentación para la implementación del servicio de mantenimiento.

- Manuales de instalación, operación y mantenimiento de equipos

- Diagramas esquemáticos de la red de transmisión

- Registro de atenuaciones por sección de cada fibra óptica

- Diagramas esquemáticos del tendido de fibra óptica (ubicación de cajas de empalmes, cámaras, cantidad de cables, etc.)

- Diagramas unifilares, esquemáticos y otros que fueren necesarios.

En el caso de no contarse con los manuales de operación y mantenimiento el contratista deberá de gestionar los mismos y disponerlos en la página WEB.

# INFORMES DE MANTENIMIENTO

La empresa contratista, presentará los informes técnicos de trabajos de mantenimiento en formatos establecidos por ENTEL S.A. para el mantenimiento preventivo, y correctivo.

## INFORMES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El responsable de cada centro de mantenimiento presentará al supervisor regional de ENTEL S.A. correspondiente, el informe de ejecución de actividades de mantenimiento preventivo, según el avance del cronograma. La revisión del informe y certificación de los trabajos ejecutados, se realizará según el avance de los trabajos de mantenimiento durante el bimestre, de manera que los trabajos observados sean corregidos y certificados antes del inicio del siguiente bimestre.

El informe de mantenimiento preventivo debe contar con la siguiente información:

- Informe Técnico de Mantenimiento Preventivo Transmisión

- Carátula (contiene: Nombre Centro de Mantenimiento, Nombre de Contrato, Empresa Contratista, título: Informe Mantenimiento Preventivo Transmisión, Bimestre y Año)

a) Resumen (formato tabla)

- Nombre de la estación de transmisión

- Fecha de ejecución

- Cumplimiento del cronograma

- Trabajos pendientes.

- Criticidades

b) Reportes de Mantenimiento Preventivo:

Los reportes de mantenimiento preventivo deberán estar organizados por estación (con separadores), en el mismo orden del resumen.

- Cronograma Programado y Cronograma Ejecutado

- Reporte: inspección, mantenimiento y limpieza del ambiente de equipos de transmisión.

- Reporte de verificación del funcionamiento de equipos y elementos de transmisión.

- Reporte de mantenimiento preventivo de equipos de transmisión y accesorios

- Reporte de tramos críticos de tendido de fibra óptica (posibles afectaciones)

Todos los reportes deberán presentarse en formularios apropiados y debidamente llenados en sitio durante la ejecución del mantenimiento preventivo.

## PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Una vez revisado los reportes de mantenimiento preventivo y habiéndose certificado los trabajos ejecutados, al final del mes, el responsable del centro de mantenimiento de la empresa contratista presentará el informe final de mantenimiento preventivo al supervisor regional de ENTEL S.A., antes del día 3 del mes siguiente.

## REPORTE E INFORME DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Una vez concluido el trabajo de mantenimiento correctivo, en un periodo no mayor a 24 horas, el personal técnico que ejecutó este trabajo, enviará por correo electrónico u otro medio el reporte de mantenimiento correctivo (formulario de mantenimiento correctivo), al supervisor regional de ENTEL S.A. para su verificación y conformidad, posteriormente informará y remitirá este informe al supervisor nacional involucrado.

En casos de fallas mayores, adjunto al formulario de mantenimiento, se presentará un informe que detalle: las causas, los trabajos correctivos realizados y las medidas de prevención aplicadas para la eliminación de la causa. También se adjuntará un reporte fotográfico del daño provocado.

Para fines de validación de trabajos de mantenimiento correctivo realizados en un mes, se presentará el informe de mantenimiento correctivo impreso a la supervisión regional y nacional de ENTEL, antes del día 3 del mes siguiente.

La Orden de Trabajo se considerará finalizada cuando ENTEL S.A. haya aprobado el informe correspondiente.

# CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

El personal técnico de las regionales de ENTEL S.A., realizará visitas por muestreo a los sitios donde se realizaron actividades de mantenimiento por parte de la empresa contratista, para verificar y documentar los resultados de los trabajos de mantenimiento realizados.

Estas visitas podrán ser o no coordinadas, en el primer caso, la empresa contratista proveerá al personal de ENTEL S.A. el medio de transporte, para realizar la supervisión y fiscalización en sitio de las actividades de mantenimiento. En el segundo caso, el personal de ENTEL S.A. se constituirá en las estaciones sin previo aviso.

ENTEL S.A. aplicará un procedimiento de fiscalización y verificación en sitio de los recursos utilizados y calidad de trabajos ejecutados. En sitio se llenarán y se firmarán los formularios de control y fiscalización. De existir observaciones en la calidad de ejecución de trabajos de mantenimiento, se firmará un acta donde se compromete el responsable del centro de mantenimiento la corrección de trabajos observados en el plazo acordado.

Los supervisores de ENTEL S.A. y los responsables de los centros de mantenimiento de la empresa contratista realizarán reuniones de evaluación de trabajos de mantenimiento al final de cada bimestre. Las observaciones, conclusiones y acciones de mejora continúa adoptadas deberán detallarse en el acta de la reunión.

# ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para optimizar los trabajos de mantenimiento, toda la información generada deberá almacenarse en un sistema informático provisto y administrado por la contratista y con acceso disponible para ENTEL S.A. mediante portal web. Deberá contener los siguientes registros:

•	Informes de mantenimiento preventivo

•	Informes de mantenimiento correctivo (programado y no programado)

•	Informes de trabajos extraordinarios

• Reporte de Visita al trazado

• Reporte de criticidades detectadas en la visita al trazado

• Catastro de infraestructura y cables de fibra ópticas georreferenciada

• Seguimiento de avance y ejecución de las OT’s

•	Indicadores de desempeño (KPIs)

•	Cronograma de mantenimiento preventivo mensual, para control y seguimiento

•	Registro y control de los tiempos de ejecución de actividades

•	Registro y control de actividades ejecutadas y pendientes

El sistema de información, deberá contar con un historial de todos los eventos registrados durante todos los trabajos de mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados, que nos permita la búsqueda de un evento específico.

Entel S.A. deberá tener acceso permanente a esta base de datos para su revisión y exportación en formato Excel, por lo que los datos deben ser almacenados mediante bases de datos (No solo como archivos adjuntos).

El formato y los campos necesarios, serán establecidos por Entel S.A. Con el oferente adjudicado se tendrá una reunión de coordinación.

Una vez que concluya el contrato toda información almacenada en la página web debe ser entregada a Entel S.A. en formato digital, como condición para el cierre de contrato.

En cualquier momento durante la vigencia del contrato, Entel S.A. puede modificar el formato de la información y/o solicitar información adicional.

## VALIDACIÓN Y CERTIFICACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

Los trabajos de mantenimiento preventivo realizados por la empresa contratista serán validados si los mismos han sido ejecutados según el cronograma propuesto y aprobado, cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas en el presente pliego y procedimientos establecidos por ENTEL S.A.

Los trabajos de mantenimiento preventivo ejecutados sin cumplir las especificaciones técnicas o trabajos parcialmente ejecutados o que no hayan cumplido los procedimientos, no serán validados.

Para la gestión del pago por servicio de mantenimiento, es indispensable la certificación de ejecución de todas las actividades de mantenimiento. ENTEL S.A., es responsable de la emisión de los certificados, los mismos deben ser firmados por el responsable regional de operación y mantenimiento de ENTEL S.A. y responsable del centro de mantenimiento de empresa proveedora del servicio de mantenimiento.

Para dar curso al pago del servicio de mantenimiento, se requiere la certificación de las siguientes actividades:

- Cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo

- Ejecución de actividades de mantenimiento preventivo, cumpliendo especificaciones técnicas

- Ejecución de medidas ópticas durante el mantenimiento correctivo, para certificar la calidad del trabajo

- Reparación menor en la infraestructura de la estación

- Mantenimiento correctivo y atención de emergencias (cable de fibra óptica y equipos). Se debe certificar que, en todos los cortes de fibra óptica, la empresa contratista realizó fusión de fibra óptica en todos los hilos del cable, cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas.

- Cumplimiento de procesos de mantenimiento correctivo

La certificación del cumplimiento las actividades de mantenimiento deben ser emitida por el supervisor regional de ENTEL, previa evaluación de informes de mantenimiento y reportes de supervisión en sitio.

Para fines de evaluación del cumplimiento del contrato, ENTEL S.A. realizará inspecciones periódicas en cada centro de mantenimiento. El Responsable Regional de operación y mantenimiento de ENTEL S.A., enviar bimestralmente a la supervisión nacional los siguientes documentos:

- Certificado de verificación y fiscalización en sitio

- Actas de compromiso de corrección de trabajos observados

- Certificado de existencia y estado de los instrumentos de medición y herramientas en los centros u subcentros de mantenimiento

- Certificado del control de recursos: logísticos, humanos, medios de comunicación e infraestructura de oficina en los centros de mantenimiento.

- Certificado de evaluación del cumplimiento de contrato de mantenimiento (cumplimiento de actividades de mantenimiento y provisión de recursos)

- Acta de recepción del servicio de mantenimiento

ENTEL S.A., evaluará el cumplimiento de atención de fallas críticas, utilizando la información registrada en el Centro Nacional de Operaciones NOC, informes y reportes de atención de emergencias e informes de supervisión en sitio.

# INDICADORES DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO KPIS

Se realizará una evaluación continua del desempeño del contrato, para lo cual la contratista deberá presentar un reporte estadístico mensual, semestral y anual. Dichos reportes podrán ser revisados de manera conjunta con ENTEL S.A. en reuniones a programarse.

Los reportes estadísticos mensuales deberán contener lo siguiente mínimamente no limitativo, además de los sugeridos por la contratista de acuerdo a su experiencia:

Mantenimiento preventivo

·        Cantidad de estaciones y tramos ejecutados

-         En cronograma,

-         Reprogramados ejecutados

-         Reprogramados pendientes

·        Cantidad de sitios ejecutados por:

-        Centro y subcentro de mantenimiento

Por área de trabajo Transmisión e Infraestructura

·        Top ten de los insumos y materiales más utilizados

Mantenimiento correctivo

·         Cantidad de intervenciones realizadas por mes:

-         Por centro de mantenimiento

-         Por tipo de fallas, tramos o secciones, solución y atención del total de tickets OSS

-         Por afectación al servicio (Con corte - Sin corte - Parcial)

·         Cantidad de fallas por tipo de SISTEMA:

-         Enlace de Fibra óptica

-         Equipo de transmisión

-         Seguimiento presupuestario de las Ordenes de trabajo

·        TOP de las fallas más recurrentes por tipo de sistema (Enlace de fibra óptica, Equipo de transmisión).

·        Cantidad de mantenimientos correctivos promedios realizados en cada estación y sección por cada grupo de trabajo por mes (Por departamento, Centro y Subcentro de mantenimiento).

Los reportes estadísticos semestrales y anuales será el consolidado de los reportes bimestrales.

Para efectos de evaluación y gestión de mantenimiento, el reporte estadístico debe ser enviado a supervisión regional y nacional como reporte ejecutivo mensual, resumiendo los indicadores de falla, performance, criticidades y recomendaciones.

El reporte estadístico mensual, semestral y anual, deberán ser entregados en medio impreso y magnético en formato definido por ENTEL S.A. que podrá ser modificado en cualquier momento y aceptado por la contratista.

En cualquier momento durante la vigencia del contrato, ENTEL S.A. puede modificar el formato de la información y/o solicitar información adicional.

# DAÑOS PROVOCADOS POR TERCEROS

En caso que existieran daños provocados por terceros, la empresa contratista, se constituirá como parte diligente para la identificación, mediante autoridad competente (Policía u otra), de él o los culpables y testigos si los hubiere, comunicando a ENTEL S.A., a la brevedad posible los datos relativos a estos incidentes.

# TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y PROVISIÓN DE MATERIALES

La empresa contratista podrá realizar los siguientes trabajos extraordinarios (extra canon) durante la vigencia del contrato de mantenimiento:

- Instalación de equipos de transmisión

- Cableado y conectorizado

- Desinstalación de equipos de transmisión

- Desinstalación del cableado

- Tendido de cable de fibra óptica

- Retiro de cable de fibra óptica

- Recorte de la maleza en puntos críticos de tendidos aéreos

- Transporte de partes y materiales de mantenimiento

- Fusión de fibra óptica en casos de emergencia en redes de acceso

- Reubicación menor de infraestructura de fibra óptica

Los trabajos extraordinarios relacionados con mantenimiento de Red Nacional de Fibra Óptica y trabajos extraordinarios en atención de emergencias de redes de acceso serán realizados a solicitud de ENTEL S.A. La ejecución de estos trabajos debe ser autorizada por la supervisión nacional de ENTEL S.A., quien es el responsable de controlar la ejecución del presupuesto del contrato de mantenimiento. El pago de trabajos extraordinarios se realizará aplicando los precios unitarios cotizados y aprobados por ENTEL S.A. y cantidad certificada del trabajo ejecutado.

Los precios de trabajos extraordinarios a ejecutarse en un determinado sitio y tiempo deben ser optimizados considerando los recursos comunes a utilizarse (logísticos, técnico y humanos) y volúmenes de obra a ejecutarse; en este caso, la cotización podrá ser global y detallada.  ENTEL S.A. se reserva el derecho de adjudicar a otras empresas según las ventajas económicas, técnicas y tiempo de ejecución.

La empresa contratista para ejecutar los trabajos extraordinarios deberá proveer recursos humanos, técnicos y logísticos adicionales, es decir, los grupos de trabajo de mantenimiento de fibra óptica no podrán ejecutar trabajos extraordinarios, a excepción de casos críticos, que serán autorizados por la supervisión de ENTEL, y en este caso, para el pago deben excluirse los recursos cubiertos por el servicio canon.

# CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PRECIOS

A continuación, se detallan los distintos aspectos que el oferente deberá considerar para la presentación de Precios Unitarios “SOBRE “C”.

•	Los Precios Unitarios deberán considerar dentro de su estructura todos los costos inherentes a la actividad correspondiente, es decir: Mano de obra calificada, Mano de Obra semi-calificada, Materiales, Herramientas, Equipos y Herramientas, gastos administrativos, impuestos y utilidades para la ejecución de actividades y obras en las áreas urbanas y rurales correspondientes a cada Centro de Mantenimiento.

•	En lo que respecta los gastos administrativos, costos indirectos, impuestos y utilidades estos deberán considerar todos los aspectos necesarios que impliquen la sostenibilidad y gestión eficiente de un Centro de Mantenimiento.

# CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE

ENTEL S.A. tiene la obligación y responsabilidad de cumplir con lo establecido por la Ley del Medio Ambiente Ley No. 1333 del 27 de Abril de 1992 así como la reglamentación y normatividad complementaria y conexa vigente en especial a los reglamentos de gestión de residuos sólidos, en materia de contaminación hídrica, de uso de sustancia peligrosas, en materia de contaminación atmosférica y otros dictadas por autoridad ambiental competente, en virtud a lo expresado toda empresa contratada por ENTEL para la prestación del servicio de mantenimiento asume la responsabilidad y obligación indelegable, solidaria y mancomunada de cumplir estrictamente y sin lugar a objeción alguna, todas las disposiciones legales antes citadas, asumiendo toda la responsabilidad por transgresiones, infracciones, sanciones, incumplimiento y demás aspectos punitivos establecidos por ley sea por comisión u omisión.

Por lo tanto toda empresa contratada deberá actuar previniendo cualquier daño ó alteración del medio ambiente, bajo su exclusiva y plena responsabilidad y en caso de producirse daño ambiental o incumplimiento de alguna norma asume la responsabilidad y obligación de reparación del daño ocasionado, asumiendo también el costo que ello signifique sin carga a la empresa contratante.

En casos de servicios o procesos que impliquen impacto ambiental la empresa contratada se obliga a adoptar las medidas de mitigación y adecuación necesarias y destinadas a minimizar o reducir los efectos negativos de dicho impacto, asimismo en casos que por incumplimiento de la norma ambiental deriva en procesos judiciales de cualquier naturaleza, la empresa contratada tiene la obligación de asumir defensa en dichos procesos sin costo a la empresa contratante, lo mismo se debe establecer con claridad para casos de sanciones  de cualquier naturaleza, económica o de suspensión de licencia o también en casos de afectación a terceros la empresa contratada debe asumir la responsabilidad por daños y perjuicios y resarcimiento de los mismos.

La empresa contratante ENTEL S.A. debe realizar el correspondiente control y seguimiento del cumplimiento de lo estipulado en el contrato.

Mediante monitoreo de las tareas, los procedimientos y los proyectos a ejecutarse por delegación a terceros, exigir el establecimiento de planillas técnicas de información, así como un libro de registro de ordenes ambientales u otro instrumento similar que permita el reporte periódico de las actividades cumplidas en materia ambiental por la empresa contratada.

Para la prestación del servicio de mantenimiento la empresa contratista deberá contar con licencia ambiental.

# SEGURIDAD INDUSTRIAL

La empresa contratista deberá proveer a su personal todos los elementos de seguridad industrial, relacionados a bioseguridad y capacitar a su personal para afrontar los riegos que implica realizar los trabajos de mantenimiento en la infraestructura de telecomunicaciones de ENTEL S.A. y tomar las previsiones correspondientes.

En cada visita a las estaciones, la empresa contratista deberá llenar y presentar el formulario descrito a continuación, incluyendo recomendaciones y acciones que ayuden con la gestión ambiental y seguridad industrial.

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

| Riesgos | Precauciones | Vo Bo |
| --- | --- | --- |
| Precauciones Preliminares | Colocación de Extinguidores en forma estratégica |  |
|  | Relevamiento general de lugar |  |
|  | Realizar una adecuada señalización |  |
|  | Ubicación de vehículos en forma correcta |  |
| Riesgo Mecánico | Utilizar Equipos de Protección Personal |  |
|  | Utilizar Botines ó botas de Seguridad |  |
|  | Utilizar Casco de Seguridad |  |
|  | Utilizar Guantes Protectores |  |
|  | Utilizar cinturones de seguridad para trabajo en postes |  |
|  | Utilizar Manta Antiflama |  |
|  | Utilizar Mascara Protectora |  |
|  | Utilizar Protector Ocular |  |
| Riesgo Ergonómico | Posiciones adecuadas para realizar esfuerzos |  |
|  | Utilizar herramientas adecuadas y en buen estado |  |
| Riesgo de Trabajo en Recintos | Aireación de Recintos |  |
|  | Medición con detector de oxigeno (Concentración) |  |
|  | Verificación de Ventilaciones |  |
| Riesgo de Gases | Utilizar Elementos Antiexplosivos |  |
|  | Verificar perdidas de gases Tóxicos |  |
| Elevado Nivel De Ruido | Realizar Medición con equipo Decibelímetro |  |
|  | Utilizar Protector Auditivo |  |
| Riesgo Eléctrico | De acuerdo a Norma |  |
|  | Puesta a Tierra de Equipos |  |
|  | Uso de Tablero Eléctrico con Disyuntor Diferencial |  |
| Riesgo Ambiental | Disposición o tratamiento final de desechos sólidos |  |
|  | Uso de Limpiador o desengrasante de Seguridad |  |
|  | Utilizar envases sin perdida (carburantes/lubricantes) |  |
|  | Cuidado del manejo de solventes y pinturas |  |
|  | Deposición final de residuos |  |
| Riesgo de Líquidos Tóxicos | Colocación de elementos absorbentes |  |
|  | Utilizar guantes de Acrilo Nitrilo |  |
|  | Deposición final elementos impregnados |  |
|  | Utilizar Mascara de Protección Respiratoria |  |
|  | Procedimiento de recambio de recipiente |  |