ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS:

“LICITACIÓN PÚBLICA N° 004/2014”

“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS MONOFÁSICOS DE 230V AC“

| ITEM | CONSULTAS | RESPUESTAS ENTEL |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nosotros CORMAQ somos representantes exclusivos de STEMAC en Bolivia y no tenemos el rango de potencia de 12 KVA por los cual nos gustaría participar en esta licitación pero con grupos generadores de 22 KVA ¿ es posible realizar nuestra oferta con estos equipos? | SE MANTIENE LA POTENCIA NOMINAL DE 12 KVA, UNA POTENCIA SUPERIOR IMPLICA MAYOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y CARGA DE OPERACIÓN EN UN PORCENTAJE BAJO (20%) |
| 2 | ¿En la tabla 1 lugares donde se realizara la instalación de los grupos (tipo de acceso) ejemplo Potosí Otavi el ingreso se puede realizar en vehículo y entiendo que se tendría que realizar el traslado del grupo 1500m a pie? | CORRECTO |
| 3 | ¿Construcción de la base para el grupo nosotros CORMAQ no realizamos obras civiles es posible presentar nuestra oferta sin este ítem? | SE REITERA LA ESPECIFICACIÓN, SE REQUIERE INSTALACION COMPLETA, TIPO LLAVE EN MANO. |
| 4 | ¿Es posible presentar la oferta de los grupos generadores sin instalación es decir dejando los mismos en los almacenes de Entel La Paz? | SE REITERA LA ESPECIFICACIÓN, SE REQUIERE INSTALACION COMPLETA, TIPO LLAVE EN MANO. |
| 5 | ¿Respecto al plazo de instalación piden 30 días, creo que es muy corto por las distancias y cantidades, es posible extender ese tiempo? | En respuesta a la consulta de los proveedores sobre ampliación del plazo y tomando en cuenta las tareas específicas de instalación del grupo electrógeno más los cables de interconexión, se establece el tiempo de instalación de 50 días calendario. |
| 6 | En la Parte II “CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS” en la tabla donde se Detallan las estaciones en las que se instalarán los grupos electrógenos. CONSULTA HANSA: Se solicita muy respetuosamente indicar la altura sobre el nivel del mar para cada una de las estaciones detalladas en la Tabla Nº 1 de la página 10 y especificar en cuales de estas la temperatura puede superar los 40 ºC. | Se adjuntará la elevación aproximada (altura sobre el nivel del mar) de cada sitio. |

| Nro. | DEPARTAMENTO | ESTACIÓN | TIPO DE ACCESO | Altitud m.s.n.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LA PAZ | CHACARILLA_CMB | Vehículo, pie 200 m | 3900 |
| 2 | LA PAZ | JESUS DE MACHACA | Vehículo | 3950 |
| 3 | LA PAZ | SAN ANDRES DE MACHACA | Vehículo | 3800 |
| 4 | ORURO | CERRO HUALLCANI (EST. CARIPE) | Vehículo | 3800 |
| 5 | ORURO | PISIGA SUCRE | Vehículo | 3710 |
| 6 | PANDO | NUEVA ESPERANZA | Vehículo | 110 |
| 7 | PANDO | SAN LORENZO | Vehículo | 150 |
| 8 | POTOSI | ACASIO_CCMPR | Vehículo, pie 200 m | 3400 |
| 9 | POTOSI | COLCHA K_CCMPR | Vehículo | 4000 |
| 10 | POTOSI | OTAVI_CCMPR | Vehículo, pie 1500 m | 4100 |
| 11 | POTOSI | SAN PABLO DE LIPEZ | Vehículo | 4250 |
| 12 | SANTA CRUZ | ASCENCION DE LA FRONTERA_CCMPR | Vehículo | 300 |
| 13 | SANTA CRUZ | CHOCHIS_CCMPR | Vehículo | 550 |
| 14 | SANTA CRUZ | IPIAS_OCC | Vehículo | 850 |
| 15 | SANTA CRUZ | SAN JUAN DE TAPERAS_CCMPR | Vehículo | 300 |