EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ENTEL S.A.

TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 053/2014 “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN”

Términos Básicos de Contratación (TBC)

Contenido

PARTE I	2

PARTE II	…….............................................................................................................12

PARTE III	…………………………………………………………………………………………..25

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- Antecedentes.

ENTEL S.A. tiene en proyecto la implementación de Sistemas de Climatización en estaciones urbanas y rurales a nivel Nacional.

- Objeto de la Contratación.

El objeto de esta contratación es la adquisición e instalación de Sistemas de Climatización en Repetidoras y Radiobases y Climatización en Datacenters en cuatro edificios de ENTEL S.A. (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz ), que incluya: Relevamientos en sitio, Diseño de proyecto, transporte, instalación, pruebas, puesta en operación y entrega de documentación, de acuerdo a las condiciones técnicas descritas en el presente documento.

Para efectos de la contratación se pide al proponente considerar todos los puntos descritos en la Parte II - Información Técnica de la Contratación y Anexo N° 1 - Condiciones Generales del Proceso de Contratación.

- Lugar de Entrega.

El proveedor adjudicado debe entregar el equipamiento y material ofertado en la ciudad de La Paz almacén ENTEL S.A. y posteriormente deberá transportarlos a los sitios de instalación indicados en la Tabla TR-1 y TR-2.

- Referente del proceso

El presente proceso posterior a la adjudicación debe ser coordinado con la Subgerencia de Implementación de Proyectos.

- Actividades Previas a la Presentación de Propuestas

- Consultas escritas sobre los Términos Básicos de Contratación (TBC): Cualquier potencial proponente puede formular consultas escritas  dirigidas a la Subgerencia de Adquisiciones, hasta el día 29 de mayo de 2014 hrs. 11:30 p.m., al correo electrónico worellana@entel.bo con copia a npatty@entel.bo o a la dirección: piso 6 – Edificio Tower de ENTEL S.A. Calle Federico Zuazo #1771 La Paz- Bolivia.

- Reunión de Aclaración: Con la finalidad de responder a las consultas realizadas sobre los TBC dentro del plazo señalado. Dicha reunión se realizará :

| Fecha: | - 29 de mayo de 2014 |
| --- | --- |
| Hora: | - 16:00 p.m. |
| Dirección: | Piso 6 Subgerencia de Adquisiciones – Edificio Tower de ENTEL S.A. Calle Federico Zuazo #1771 |
| Ciudad: | - La Paz- Bolivia. |
| Nombre y Cargo del Encargado de la Reunión de Aclaración: | - Nancy Patty |

Inmediatamente después de la Reunión de Aclaración, ENTEL S.A. comunicará a los proponentes las respuestas a cada pregunta realizada en la reunión y aquellas enviadas previamente dentro de los plazos estipulados en los TBC, adicionalmente serán publicados en el portal de ENTEL S.A. http://www.entel.bo/

- Presentación de Propuestas

Las propuestas deben presentarse sólo en las oficinas de  ENTEL S.A. (Calle Federico Zuazo N° 1771, Piso 6to, Subgerencia de Adquisiciones), hasta el día:

| Fecha: | 5 de junio de 2014 |
| --- | --- |
| Hora: | 16:00 p.m. |

La documentación que compone la propuesta es de “parte administrativa”, “oferta técnica y condiciones de entrega” y “oferta económica”, deben ser entregadas de la siguiente manera y con la siguiente inscripción:

- Parte Administrativa en un original (un solo ejemplar aún participen en ambos sistemas de climatización).

- Oferta Técnica y oferta económica en un original y  una copia (En sobres separados si participan en ambos sistemas de climatización).

ENTEL S.A. LICITACIÓN PÚBLICA 053/2014 “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN” Repetidoras y Radiobases o Data centers RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE TELEFONO FAX – EMAIL ORIGINAL / COPIA

La apertura de sobres se efectuará en un acto público el día:

| Fecha: | 5 de junio de 2014 |
| --- | --- |
| Hora: | 16:30 p.m. |

(*) Véase la secuencia establecida en el acápite 8 del presente documento.

  - Sobre A: Debe tener la inscripción “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS” y debe contener la documentación de registro legal vigente del proponente, de acuerdo a requerimiento de ENTEL S.A.:

    - Carta de Presentación firmada por el Representante Legal del proponente.

    - Fotocopia simple del Testimonio de Constitución y modificaciones al mismo debidamente resellado en FUNDEMPRESA (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple del Poder del Representante Legal debidamente resellado en FUNDEMPRESA, mencionando las facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación, presentación de propuestas y suscripción de contratos para la provisión/prestación del bien/servicio. (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio ante FUNDEMPRESA debidamente actualizada y vigente a su presentación (Matrícula de Registro de Empresa en Bolivia, si se trata de empresa constituida como Sociedad en cualquiera de las modalidades).

    - Fotocopia simple del Certificado de Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente.

    - Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del Representante Legal vigente a la fecha de presentación de la propuesta.

    - Fotocopia simple de los Estados Financieros de la última Gestión.

    - Boleta de Garantía de Seriedad de Propuesta con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata  y a primer requerimiento a favor de ENTEL S.A. emitida por una institución bancaria y/o financiera legalmente constituida en Bolivia. Con una validez de 120 días calendario a partir de la fecha de presentación de propuesta. Debe ser presentada en Dólares o su equivalente en Bolivianos al tipo de cambio oficial por los siguientes valores de acuerdo a los sistemas de climatización en las cuales participe :

| Nro. | DETALLE DE PROYECTOS | MONTO DE LA BOLETA DE SERIEDAD DE PROPUESTA USD. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistemas de Climatización en Repetidoras y Radiobases | 23.100,00 |
| 2 | Sistemas de Climatización para el Datacenter en Edificios de ENTEL | DESGLOSADO |
| a | EDIFICIO TOWER - LA PAZ | 9.000,00 |
| b | EDIFICIO AYACUCHO - LA PAZ | 12.100,00 |
| c | EDIFICIO AYACUCHO - COCHABAMBA | 6.000,00 |
| d | EDIFICIO WARNES - SANTA CRUZ | 9.100,00 |

    - Declaración de Integridad provista por ENTEL S.A. y firmada por  el Representante  Legal   y  personal  de  la  empresa  del  proponente. (Anexo   No. 2)

    - Periodo de validez de la propuesta(), equivalente a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

Las empresas extranjeras deben presentar documentos vigentes equivalentes a los solicitados con una nota aclaratoria y traducidos al español (cuando corresponda), debidamente legalizados por la entidad correspondiente en su país para que sean evaluados por el Asesor Legal de la Comisión, sin embargo, la Garantía bajo las condiciones establecidas en el numeral 6.1.8 es obligatoria en todos los casos y  emitidas por entidades financieras legalmente establecidas en el país y reconocidas por la entidad reguladora.

  - Sobre B: Debe tener la inscripción “OFERTA TÉCNICA Y CONDICIONES DE ENTREGA”.  debe incluir todos los requisitos y disposiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas (Parte II) y no debe contener precios totales, parciales o referenciales de ningún tipo.

  - Sobre C: Debe tener la inscripción “OFERTA ECONÓMICA” y debe presentar un resumen global y el desglose de los ítems, en concordancia con la propuesta técnica, además de indicar los montos en numeral y literal.

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, debe expresarse y efectuarse en Bolivianos y/o Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norte América al tipo de cambio vigente a la fecha de la propuesta, establecida por el Banco Central de Bolivia (BCB), y debe incluir los impuestos de ley.

El proponente puede presentar toda consideración de índole económico-financiera que considere útil y apropiada para la evaluación de su propuesta.

En caso de discrepancia entre un precio unitario y el total se considera el precio menor como el correcto.

La omisión de cualquier ítem que corresponda a la Oferta Económica, da lugar a la desestimación de la oferta.

En caso de ser necesario, ENTEL S.A. puede solicitar al proponente una mayor desagregación de los precios, quien está en la obligación de suministrar oportunamente toda la información requerida.

Empresas extranjeras y/o nacionales que consideren en su propuesta económica pagos al extranjero que generen impuestos por remesas al exterior ya sea por concepto de servicios, licencias de software (bienes intangibles) y otros deben incluirlos en su propuesta económica de acuerdo a los porcentajes y/o montos que son establecidos en la normativa vigente en Bolivia.

- Garantías Requeridas

La empresa adjudicada deberá presentar las siguientes garantías de acuerdo al tipo de provisión bienes y/o servicios.

- Boleta de Cumplimiento de Contrato, la empresa adjudicada deberá presentar una Boleta bancaria de Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) del monto adjudicado.

- Póliza de Responsabilidad Civil, por el valor del 2,5% del monto de adjudicación.

- Póliza de seguro contra accidentes, por el valor de 3,0% del monto de adjudicación, cabe aclarar que cualquier evento que exista de Accidentes al personal bajo responsabilidad del proveedor adjudicado es netamente su responsabilidad.

Los proponentes extranjeros que participen en el proceso de contratación y ofrezcan la boleta de garantía, debe ser emitida por una entidad financiera bancaria de Bolivia o deberán presentar garantías emitidas por entidades financieras bancarias que cuenten con corresponsalía legalmente establecida en Bolivia.

- Evaluación y Calificación de las Ofertas

La evaluación y calificación de las ofertas está a cargo de la Comisión Calificadora conformada por funcionarios de ENTEL S.A. y asesores que ésta designe, siendo nominada con anterioridad a la apertura de sobres.

La secuencia de apertura y condiciones de evaluación es la siguiente:

  - Sobre A - Documentos Administrativos: Este es el único sobre cuya apertura será de carácter público. La evaluación de los documentos se lo hace en dos (2) días y comprende el análisis de los siguientes aspectos:

    - Verificación de documentos solicitados, de acuerdo al sistema “Cumple” o        “No Cumple”.

    - Habilitación de propuestas en función a aspectos legales, bajo criterios de errores subsanables y no subsanables, detallados en el Anexo No. 1 – Condiciones Generales del Proceso de Contratación.

Para el análisis de la documentación, los responsables tienen 2 días hábiles para aprobar la validez del Sobre “A”.

El cumplimiento del 100% de los aspectos (considera la presencia de errores subsanables), habilitará al proponente para la apertura del sobre B.

  - Sobre B - Oferta Técnica y Condiciones de entrega: A esta evaluación ingresan las ofertas habilitadas en la apertura del sobre A y se realiza sobre una ponderación del cien (100) por ciento. El proceso comprende:

    - Entrega del Sobre B a la Comisión técnica por tres (3) días hábiles para la evaluación correspondiente.

    - Análisis racional de los requerimientos técnicos, calificados bajo el sistema “Cumple” o “No Cumple” según éstos sean mandatorios y/o calificables. (Parte II).

- Criterios Mandatorios: Son los requerimientos funcionales, técnicos y de implementación. Su calificación corresponde al setenta (70) por ciento del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al cien (100) por ciento. Solamente se habilitan a la siguiente etapa los proponentes que cumplan con todos los criterios mandatorios.

- Criterios Calificables: Son los criterios no excluyentes que brindan un valor agregado a la oferta de cada proponente, calificados sobre un porcentaje de treinta (30) por ciento.

El informe de evaluación técnica es presentado a la Comisión Calificadora para su posterior aceptación o rechazo. En caso de existir discrepancia de criterios u observaciones por parte de la Comisión, estos deben ser explicitados en el informe final.

  - Sobre C - Oferta Económica: Habiéndose superado la Evaluación Técnica, el criterio de calificación económico es el de Menor Costo. Para tal efecto los responsables de la Evaluación Económica tienen 3 días hábiles para presentar sus resultados.

  - Calificación Final:

Es el resultado del promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en la oferta técnica (60%) y la oferta económica (40%).

  - Adjudicación:

Una vez emitido el informe final, en los casos que corresponda, se procederá con el envío de la carta de adjudicación al proponente adjudicado y al envío de la carta de no adjudicación a los demás proponentes.

En caso de que un solo proponente se haya adjudicado en dos Sistemas de Climatización, se realizará un solo contrato.

  - Respuesta del Proponente:

El Proponente adjudicado contará con 48 horas para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación. El tiempo de entrega se contabilizará a partir de la suscripción del contrato.

El plazo para entregar la documentación solicitada en la nota de adjudicación es de 5 días hábiles a partir de su nota de aceptación.

El incumplimiento a estos plazos y la falta de documentación será causal de desistimiento de la adjudicación y ejecución de la Boleta de Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - Formalización (Documento de Compra):

A la recepción de la carta de aceptación del Proponente adjudicado, se iniciará las gestiones de formalización de la relación comercial a través del correspondiente contrato, para lo cual el Proponente debe remitir a ENTEL S.A. la documentación detallada en el siguiente punto.

El proponente debe adherirse a los términos y condiciones establecidos en el contrato elaborado por ENTEL S.A. dichos documentos son parte de este TBC.

  - Documentos que debe Presentar el Proponente

La(s) empresa(s) adjudicada(S) debe(n) presentar la siguiente documentación para la elaboración del contrato:

- Los documentos que deben presentar las personas jurídicas son:

- Copia legalizada de la escritura de Constitución de la Sociedad o firma comercial y con el resellado de inscripción ante FUNDEMPRESA.

- Copia legalizada del testimonio de Poder del representante Legal debidamente inscrito ante FUNDEMPRESA.

- Certificado original de actualización de la matrícula de comercio emitido por FUNDEMPRESA vigente.

- Copia Legalizada del Certificado de registro de Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente.

- Fotocopia de la Cédula de Identidad del Representante Legal vigente.

- Garantías (referirse al punto 7 Garantías Requeridas).

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la asociación y los que corresponden a cada asociado.

  - Documentación conjunta: Debe ser firmada por el Representante Legal de la Asociación Accidental, y es la siguiente:

    - Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, en fotocopia simple, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.

    - Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, en fotocopia simple, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y suscribir contratos.

    - Propuesta en base a los Términos de Referencia señalados en el presente TBC.

    - Garantías  (referirse al punto 7 Garantías Requeridas).

  - Documentación independiente: Debe presentarse la siguiente documentación, firmada por el Representante Legal de cada asociado y no por el Representante Legal de la Asociación:

- Poder del Representante Legal, en fotocopia simple.

  - Forma de Pago

La forma de pago será realizada de la siguiente forma:

- Pagos parciales contra entrega de los equipos,  instalación y puesta en funcionamiento.

- (En caso de solicitar un anticipo el PROVEEDOR deberá presentar una garantía de correcta inversión de anticipo (Boleta) por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado; la garantía deberá tener vigencia computable a partir de la entrega del anticipo hasta diez (10) días posteriores a la fecha establecida para la deducción total del anticipo), el anticipo no podrá ser mayor al equivalente del veinte por ciento (20%) del monto del contrato.

(Conforme este reponga el monto del anticipo otorgado, podrá reajustar su garantía en la misma proporción).

# PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

El oferente debe examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones, términos y especificaciones que figuran o se citan y dar respuesta a partir del punto 1 del presente documento. Si el oferente omite la presentación de toda o parte de la información requerida o presenta ofertas que no se ajusten en todos sus aspectos al presente documento, será inhabilitado de la evaluación de la presente Invitación. (MANDATORIO)

Para todos los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como MANDATORIO CALIFICABLE se basarán en la tabla de calificación.

En los requerimientos de ENTEL S.A. el oferente debe tomar en cuenta las siguientes referencias para la interpretación de las tablas.

Referencias:

: Requerido por ENTEL S.A.

: No requerido por ENTEL S.A.

---	: No requiere respuesta

TABLA N°1 INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA PROPUESTA TÉCNICA

| INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS | Cumple/No cumple |
| --- | --- |
| - Las respuestas presentadas para el presente pliego de especificaciones deben realizarse ITEM por ITEM respetando el orden del presente documento. Se debe iniciar con las palabras CUMPLE o NO CUMPLE. | Ejm: cumplo y acepto |
| - ENTEL S.A. se reserva el derecho de realizar la adjudicación total o parcial del objeto del presente documento de acuerdo a la mejor solución técnico – económica y a los intereses de ENTEL S.A. de la siguiente manera: - Adjudicación Total. - Sistemas de Climatización en repetidoras y radiobases y Climatización Datacenter (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz). - Adjudicación Parcial - Sistemas de climatización en repetidoras y radiobases. - Datacenter La Paz – Edif. Ayacucho. - Datacenter La Paz – Edif. Tower - Datacenter Cochabamba. - Datacenter Santa Cruz. |  |
| - El idioma oficial para la presentación de propuestas es el español. Toda la documentación técnica y de respaldo puede ser presentada en idioma español o inglés. |  |
| - Para todo ITEM que ENTEL S.A. requiera presentación de documentación, el oferente deberá presentar la documentación técnica de respaldo pertinente, tales como: manuales, catálogos, hojas técnicas, certificados y otros, identificando el nombre del Documento, número de Página y Referencia (no se aceptarán referencias de direcciones URL) para la verificación de lo ofertado. En caso de que alguna de las respuestas no presente esta referencia, se asumirá directamente la calificación de NO CUMPLE con el requerimiento. |  |
| - La propuesta debe garantizar que todos los bienes ofertados cumplan con las recomendaciones, estándares y normas de organismos nacionales e internacionales reconocidos en el área de telecomunicaciones. |  |
| - Para la evaluación de la propuesta, ENTEL S.A. solicita al oferente que la documentación técnica y su propuesta se entreguen de la siguiente manera: un (1) ejemplar en forma impresa y uno (1) en formato electrónico (CD/DVD-ROM o Memoria flash) con archivos no protegidos para lectura o impresión. |  |

- FORMA DE CALIFICACIÓN

Los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como MANDATORIO CALIFICABLE adicionalmente a la condición anterior de MANDATORIO, se basarán en la tabla de calificación de Criterios Mandatorios Calificables y las fórmulas de calificación adjuntas a este documento.

A continuación se definen las palabras CUMPLE, NO CUMPLE:

CUMPLE. Define que satisface completamente el requisito técnico solicitado, a simple requerimiento de parte de ENTEL S.A. sin necesidad de hardware, software, licencias y/o desarrollos adicionales y se entiende que está incluido en la propuesta técnica-económica del OFERENTE.

NO CUMPLE. Define que no satisface parcial o completamente el requisito técnico solicitado.

- La fórmula para los puntos MANDATORIOS CALIFICABLES,  en los que ENTEL S.A. requiere menor tiempo/sensibilidad y otros es:

CMínimaCOfrecida⋅Ponderación

Dónde:

C_Mínima = Cantidad mínima ofrecida de todas las propuestas.

C_Ofrecida = Cantidad ofrecida en la propuesta.

Ponderación = De acuerdo a tabla de Calificación Técnica

- La fórmula para la calificación de ítems en los que ENTEL S.A. requiere la mayor cantidad/capacidad y otros es:

COfrecidaCMáxima⋅Ponderacion

Dónde:

C_Ofrecida = Cantidad ofrecida en la propuesta.

C_Máxima = Cantidad máxima ofrecida de todas las propuestas.

Ponderación = De acuerdo a tabla de Calificación Técnica

- REQUERIMIENTO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN.

  - REQUERIMIENTO

A continuación, el cuadro resumen con los requerimientos, en la cual debe basarse la tabla de oferta económica:

TABLA N°1 REQUERIMIENTO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN-Repetidoras y Radiobases.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | CAPACIDAD | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Provisión e instalación de sistemas de climatización de precisión tipos split y mochila, monofásico y trifásico, incluye instalación, sistemas de gestión, repuestos y accesorios de montaje. | 24KBTU a 35KBTU | 33 |
| 2 | Provisión e instalación de sistemas de climatización de precisión tipos split y mochila, incluye instalación, sistemas de gestión, repuestos y accesorios de montaje. | 45KBTU a 60 KBTU | 27 |
| 3 | Provisión e instalación de sistemas de climatización tipo confort ventana, incluye instalación, y accesorios de montaje. | 9KBTU | 3 |

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| E1 | La oferta debe ser presentada bajo la modalidad “Solución Técnica Completa”, es decir, debe incluir: provisión de equipos, materiales, accesorios, repuestos, sistema de gestión, servicios de instalación y puesta en operación de cada uno de los Sistemas de Climatización. Ver tabla referencial TR-1 para identificar los sitios de instalación, tipo y cantidades de los equipos. |  |  | --- |
| E2 | NORMAS DE APLICACIÓN. El oferente deberá basar, la provisión y servicios de instalación de los equipos de climatización, en las siguientes normas: - NB 777: Instalaciones eléctricas en baja tensión. - IEC 60364: Comisión Electrotécnica Internacional, Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión. - IEC 60947: Aparamenta de baja tensión. - IEC 60228: Cables aislados. - IEC 61643: Low-voltage surge protective devices. - IEC 60617: Símbolos gráficos para esquemas Eléctricos. - ASHRAE: American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers. - NFPA 90B: Instalación de equipos de Aire Acondicionado. - Ley Boliviana 1333 del medio ambiente. - NB/OHSAS 18001: Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional. |  |  | --- |
| E3 | CARACTERÍSTICAS GENERALES. - Rangos de temperatura de operación: Regulación de 18°C a 25°C y humedad de 40% a 80%. - Compresor para equipos de prescisión. - Refrigerante: R410A o 407C ecológico. - Nivel de ruido: menor o igual a 70 dB a 1m de distancia. - Presostato: de alta y baja presión. - Los equipos trifásicos deberán contar con protección para inversión de fases - Protección contra transientes de segundo nivel (cumplimiento de la norma IEC 60643). - Funcionamiento: Altura de operación de 0 a 3600 m.s.n.m. - Régimen de operación: Servicio continuo y alternado (programable y automático). - Indicar marca, modelo y procedencia. - Certificado actualizado con vigencia al 2015 de representación y soporte técnico en Bolivia otorgado por el fabricante. - Certificado de vigencia de repuestos igual o mayor a cinco (5) años, emitida por el fabricante. |  |  |  |

  - ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCESORIOS DE INSTALACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| E4 | Para cables. Norma NBR 247, IEC 60228, 60227, 60332 u otras normas equivalentes, adjuntar documentación de respaldo. |  |  |  |
| E5 | Para termomagnéticos, Conforme a norma IEC 60947, adjuntar documentación de respaldo. |  |  |  |
| E5.1 | Se debe incluir la provisión de 9 equipos registradores de temperatura, humedad, manual, con SW incluido, conector USB, registro de al menos 1000 eventos de medida, precisión +/- 5%. |  |  |  |

  - SERVICIOS DE INSTALACIÓN.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| E6 | La instalación de los equipos de climatización, debe ser coordinada con el personal designado por ENTEL S.A., bajo cumplimiento de las normas indicadas en el Punto N° E2 y las siguientes instrucciones de instalación: - Fijación al piso y pared, nivelación horizontal y vertical. - Conexión eléctrica al tablero de distribución AC, incluir la provisión e instalación del termomagnético de protección y cableado necesario (25m de distancia). El tendido de los cables de energía deberá adecuarse a los existentes en las estaciones, como ductos, cable canales o ampliar de acuerdo a la necesidad. Los cables expuestos a la intemperie deberán quedar instalados dentro de cable ductos metálicos. - Los cables de energía deberán ser de cobre, del tipo flexibles enchaquetados, con aislamiento PVC o XLPE. |  |  | --- |
| E6.1 | - Los conductores deben quedar etiquetados en los extremos identificando el origen y fin de acuerdo a la norma IEC 60617. - Los chasis de equipos deberán estar conectados a tierra directamente a la barra colectora más cercana, con cable flexible de color verde o verde-amarillo, de igual sección al cable de alimentación. - Se deben realizar obras civiles para los accesos de circulación de aire y cables; reposición y/o sellado de los mismos. - Sistema automático de control para la operación alternada y temporizada entre dos equipos. - Desmontaje de equipos antiguos y transporte de los mismos a almacén ENTEL S.A. - El traslado de los equipos, componentes y materiales, a los sitios de instalación, deberá se efectuado por el proveedor adjudicado y será su responsabilidad que éstos lleguen en óptimas condiciones a los sitios de instalación. - En las instalaciones se deben realizar acciones para evitar fallas de equipos y evitar que el polvo llegue a equipos en operación, aislando la zona de trabajo. |  |  | --- |

  - SISTEMA DE MONITOREO Y GESTIÓN DE EQUIPOS.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA DE MONITOREO Y GESTIÓN DE EQUIPOS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| E7 | SISTEMA DE MONITOREO Y GESTIÓN DE EQUIPOS. Los sistemas de climatización y panel de distribución deben contar con la capacidad de comunicación para el monitoreo local y remoto de los parámetros de operación. - De manera general los equipos deberán contar con: - Puerto de comunicación Ethernet que trabaje con protocolos de comunicación TCP IP y SNMP. - Control de encendido y apagado manual. - Alarma sonora e histórico de alarmas. - Localmente, visualización de parámetros eléctricos y alarmas mediante pantalla LCD. Dos (2) contactos secos una configurada para alarma general. |  |  |  |
| E7.1 | - Remotamente, - Provisión e instalación de Hardware compuesto por: un sistema de gestión y monitoreo remoto de los sistemas de climatización a ser provistos. En cada estación donde se instalen los equipos debe instalarse un concentrador de información (switch Ethernet incluye gabinete) con capacidad de interconectar los equipos instalados vía IP (dejando 2 puntos de conexión libres para expansiones), que deberán ser conectados y configurados a un punto de red designado por ENTEL S.A. Configuración o integración de señales SNMP al gestor de ENTEL S.A. - Software, debe desarrollarse una aplicación interfaz web de gestión centralizada con acceso remoto mediante dirección IP a todos los equipos, visualización de los estados de operación y alertas sonoras en la terminal de gestión. |  |  |  |

  - PROVISIÓN DE REPUESTOS.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVISIÓN DE REPUESTOS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| E8 | El proveedor adjudicado deberá entregar el siguiente stock de repuestos: - Por cada equipo de aire acondicionado dos filtros de aire. - Para cada modelo de equipo de aire acondicionado: - 1 pza. compresor. - 2 pzas. tarjeta de control y pantalla LCD. |  |  | --- |

  - PROTOCOLOS DE ACEPTACIÓN.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROTOCOLOS DE ACEPTACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| E9 | El protocolo de pruebas de aceptación ATP deberá ser entregado y aprobado por ENTEL S.A. diez (10) días antes de inicio de ATP. |  |  | --- |
| E10 | Al inicio del ATP, una copia la siguiente documentación debe ser entregada en cada sitio: - Diagramas eléctricos unifilares de la instalación eléctrica. - Manuales de operación y mantenimiento de los equipos instalados. - Planilla de prueba emitida por el fabricante, por cada equipo. - Cronograma de acciones preventivas. - Protocolo de aceptación. - Certificado de vigencia de repuestos igual o mayor a cinco (5) años, emitida por el fabricante. |  |  | --- |

  - CAPACITACIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPACITACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| E11 | El oferente adjudicado debe proveer un curso de capacitación, para el diseño de Datacenters, instalación, operación y mantenimiento, control y sistema de gestión de los equipos a proveer. El curso debe ser dictado en Bolivia por personal de fábrica, en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, en idioma español, el número mínimo de participantes debe ser de 8 personas, sin embargo a requerimiento de ENTEL se podrá ampliar el número de participantes. Esta Capacitación deberá ser sin costo para ENTEL S.A. |  |  | --- |

  - GARANTÍA Y DOCUMENTACIÓN.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTÍA Y DOCUMENTACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| E12 | GARANTÍA. El oferente deberá presentar en su propuesta un documento de garantía contra fallas de fábrica de los equipos y componentes instalados. - El periodo de esta garantía debe ser como mínimo de dos (2) años. - En caso de fallas (durante el periodo de garantía) de cualquier parte de los equipos o componentes de la instalación, el proveedor debe solucionar los mismos en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, a partir de la comunicación oficial. - Es responsabilidad del oferente adjudicado verificar el correcto funcionamiento de los equipos mediante acciones preventivas, mínimamente dos (2) veces al año, presentar cronograma. |  |  |  |
| E12.1 | Durante el periodo de garantía, el traslado de personal a los sitios donde se realicen las acciones correctivas o preventivas debe ser cubierto por el oferente adjudicado, sin costo para ENTEL S.A. |  |  | --- |
| E13 | DOCUMENTACIÓN. El oferente adjudicado a la conclusión de la instalación debe entregar los siguientes documentos en formatos impreso y electrónico en idioma español: - Informe Final. - Certificado de garantía. - Diagramas eléctricos unifilares de la instalación eléctrica. - Planillas de prueba emitidas por el fabricante, por cada equipo. - Manuales de operación y mantenimiento. - Documento ATP debidamente ejecutado y firmado por los responsables de ENTEL S.A. y el oferente adjudicado, por cada estación. - Certificado actualizado con vigencia al 2015 de representación y soporte técnico en Bolivia otorgado por el fabricante. - Certificado de vigencia de repuestos igual o mayor a cinco (5) años emitida por el fabricante. - Dos textos originales (última versión en español) para el diseño de un sistema de climatización para DATA CENTER, de preferencia propio de la marca. - La presentación de los documentos requeridos no excluye la presentación de documentos adicionales solicitados por ENTEL S.A. en el transcurso de la ejecución del proyecto. |  |  | --- |

  - TIEMPO DE PROVISIÓN.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIEMPO DE PROVISIÓN |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| E14 | PROVISIÓN - El tiempo para la provisión de todos los equipos, componentes y materiales de instalación, es de Cien (100) días calendario. - Forma de calificar: - Para tiempos de entrega menores a Cien (100) días calendario, se aplicará la fórmula de calificación 2.1. |  |  |  |  | --- |
| E15 | INSTALACIÓN El tiempo para la instalación de los equipos, componentes y materiales de instalación es de Cuarenta (40) días calendario. - Forma de calificar: - Para tiempos de instalación menores a Cuarenta (40) días calendario, se aplicará la fórmula de calificación 2.1. |  |  |  |  | --- |
| E16 | CRONOGRAMA. - El oferente debe presentar un cronograma de actividades, que incluya la descripción detallada de las acciones y tiempos de duración. ENTEL S.A. se reserva el derecho de priorizar las actividades que a su criterio sean de mayor conveniencia para sus intereses y realizar modificaciones al cronograma presentado. |  | --- |  | --- |  |

  - EXPERIENCIA DEL OFERENTE.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL OFERENTE |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| E17 | - Se debe garantizar la calidad en la instalación de los equipos y componentes por lo que el oferente adjudicado debe contar con personal especialista en instalaciones de sistemas de climatización. - El oferente adjudicado deberá contar con un supervisor de obra tiempo completo, Ingeniero especialista en el montaje de equipos de aire acondicionado registrado en la SIB. El personal de instalación deberá tener formación de nivel Técnico Superior especialista en sistemas de climatización (adjuntar los Curriculum Vitae). - El oferente adjudicado deberá garantizar el uso de elementos de seguridad industrial requeridos para efectuar los trabajos, siendo de su entera responsabilidad el proteger a su personal y a terceros contra cualquier accidente. |  |  |  |

  - CUADRO DE CALIFICACIÓN RESUMEN DE CRITERIOS MANDATORIOS Y CALIFICABLES.

| No. | CRITERIOS MANDATORIOS | PONDERACIÓN SOBRE (70%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E18 | Cumplimiento de todos los puntos MANDATORIOS Y CALIFICABLES de las Características Generales y Específicas. | 70% |  |
| TOTAL CRITERIOS MANDATORIOS (A) |  | 70% |  |
| No. | CRITERIOS MANDATORIOS CALIFICABLES | PONDERACIÓN SOBRE (30%) |  |
| E19 | El tiempo de provisión de los equipos de climatización y materiales de instalación, menor a Cien (100) días Calendario. - Forma de calificar: Para tiempos de entrega menores a Cien (100) días calendario, se aplicará la fórmula de calificación 2.1. | CALIFICABLE 20 % |  |
| E20 | El tiempo de Instalación, una vez provisto el equipamiento y material, menor a Cuarenta (40) días Calendario. - Forma de calificar: Para tiempos de instalación menores a Cuarenta (40) días calendario, se aplicará la fórmula de calificación 2.1. | CALIFICABLE 10 % |  |
| TOTAL CRITERIOS MANDATORIOS CALIFICABLES (B) |  | 30% |  |
| CALIFICACIÓN TOTAL (A+B)CALIFICACIÓN TOTAL (A+B) |  |  | 1100%00% |

La nota mínima de aprobación es de Ochenta por ciento (80%) de la Calificación Total (A+B).

  - TABLA  REFERENCIAL TR-1.

| ÍTEM | REGIONAL | ESTACIÓN | ÁREA URBANA/RURAL | EQUIPO | POTENCIA FRIGORÍFICA TOTAL | TIPO | VOLTAJE | MONTAJE | DESCARGA | CANTIDAD | REQUERI-MIENTO DE TRABAJOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beni | Edificio Técnico | URBANA | Aire acondicionado de precisión | 60000 BTU/17.5KW | Split | Trifásico 380VAC-50Hz. | piso | Frontal down flow | 2 | Provisión e instalación |
| 2 | Beni | Edificio Técnico | URBANA | Aire acondicionado de precisión | 60000 BTU/17.5KW | Split | Trifásico 380VAC-50Hz. | piso | Frontal down flow | 1 | Provisión e instalación |
| 3 | Chuquisaca | Edificio Técnico | URBANA | Aire acondicionado de precisión | 60000 BTU/17.5KW | Split | Trifásico 380VAC-50Hz. | Pared piso falso | Frontal down flow | 2 | Provisión e instalación |
| 4 | Cochabamba | Villa Tunari Machía | RURAL | Aire acondicionado de precisión | 24000 BTU/7KW | Mochila-Freecoling | Monofásico 220VAC-50Hz. | Pared | Frontal | 2 | Provisión e instalación |
| 5 | Cochabamba | Mayorazgo | RURAL | Aire acondicionado de precisión | 35000 BTU/11KW | Mochila-Freecoling | Trifásico 380VAC-50Hz. | Pared | Frontal | 1 | Provisión e instalación |
| 6 | Cochabamba | Pampa Grande | RURAL | Aire acondicionado de precisión | 35000 BTU/11KW | Mochila-Freecoling | Trifásico 380VAC-50Hz. | Pared | Frontal | 1 | Provisión e instalación |
| 7 | La Paz | Domsat Apolo | RURAL | Aire acondicionado de precisión | 24000 BTU/7KW | Split | Trifásico 380VAC-50Hz. | Pared | Frontal | 1 | Provisión e instalación |
| 8 | La Paz | Nacional - Almacén | URBANA | Aire acondicionado de precisión | 24000 BTU/7KW | Split | Monofásico 220VAC-50Hz. | Pared | Frontal | 1 | Provisión e instalación |
| 9 | La Paz | Chasquipampa | URBANA | Aire acondicionado de precisión | 35000 BTU/11KW | Split | Monofásico 220VAC-50Hz. | Techo | abajo | 1 | Provisión e instalación |
| 10 | La Paz | Villa Nueva Rosario | RURAL | Aire acondicionado de precisión | 35000 BTU/11KW | Mochila-Freecoling | Monofásico 220VAC-50Hz. | Pared | Frontal | 1 | Provisión e instalación |
| 11 | La Paz | Edificio Técnico Ayacucho Sala UPS Nuevo | URBANA | Aire acondicionado de precisión | 35000 BTU/11KW | Split | Trifásico 380VAC-50Hz. | Techo | abajo | 2 | Provisión e instalación |
| 12 | La Paz | Nacional - Almacén | URBANA | Aire acondicionado de precisión | 35000 BTU/11KW | Split | Trifásico 380VAC-50Hz. | Techo | abajo | 2 | Provisión e instalación |
| 13 | La Paz | Terrena Tiwanacu | URBANA | Aire acondicionado de precisión | 60000 BTU/17.5KW | Split | Trifásico 380VAC-50Hz. | Pared | Frontal | 2 | Provisión e instalación |
| 14 | La Paz | Domsat Maestra | URBANA | Aire acondicionado de precisión | 60000 BTU/17.5KW | Split | Trifásico 380VAC-50Hz. | Pared | Frontal | 2 | Provisión e instalación |
| 15 | La Paz | Calacoto | URBANA | Aire acondicionado de precisión | 24000 BTU/7KW | Split | Monofásico 220VAC-50Hz. | Techo | abajo | 1 | Provisión e instalación |
| 16 | Oruro | Edificio Tecnico | URBANA | Aire acondicionado de precisión | 60000 BTU/17.5KW | Split | Trifásico 380VAC-50Hz. | Piso | Frontal down flow | 2 | Provisión e instalación |
| 17 | Oruro | Edificio Técnico | URBANA | Aire acondicionado de precisión | 60000 BTU/17.5KW | Split | Trifásico 380VAC-50Hz. | Pared | Frontal down flow | 1 | Provisión e instalación |
| 18 | Pando | DOMSAT COBIJA | URBANA | Aire acondicionado de precisión | 35000 BTU/11KW | Split | Trifásico 380VAC-50Hz. | Pared | Frontal down flow | 2 | Provisión e instalación |
| 19 | Potosí | Yocalla | RURAL | Aire acondicionado de precisión | 35000 BTU/11KW | Split | Monofásico 220VAC-50Hz. | Pared | Frontal | 1 | Provisión e instalación |
| 20 | Potosí | Edificio Técnico | URBANA | Aire acondicionado de precisión | 60000 BTU/17.5KW | Split | Trifásico 380VAC-50Hz. | Pared | Frontal down flow | 2 | Provisión e instalación |
| 21 | Santa Cruz | Edificio Técnico Warnes Sala UPS Nuevo | URBANA | Aire acondicionado de precisión | 35000 BTU/11KW | Split | Trifásico 380VAC-50Hz. | Techo | abajo | 2 | Provisión e instalación |
| 22 | Santa Cruz | Edificio Técnico Cristo Redentor Sala UPS Nuevo | URBANA | Aire acondicionado de precisión | 35000 BTU/11KW | Split | Trifásico 380VAC-50Hz. | Techo | abajo | 1 | Provisión e instalación |
| 23 | Santa Cruz | Tinto | RURAL | Aire acondicionado de precisión | 24000 BTU/7KW | Mochila | Monofásico 220VAC-50Hz. |  | Frontal | 1 | Provisión e instalación |
| 24 | Santa Cruz | Naranjos | RURAL | Aire acondicionado de precisión | 24000 BTU/7KW | Mochila | Monofásico 220VAC-50Hz. |  | Frontal | 1 | Provisión e instalación |
| 25 | Santa Cruz | Cerro Carmen | RURAL | Aire acondicionado de precisión | 24000 BTU/7KW | Mochila | Monofásico 220VAC-50Hz. |  | Frontal | 1 | Provisión e instalación |
| 26 | Santa Cruz | España | RURAL | Aire acondicionado de precisión | 24000 BTU/7KW | Split | Monofásico 220VAC-50Hz. |  | Frontal | 1 | Provisión e instalación |
| 27 | Santa Cruz | 7 Calles | URBANA | Aire acondicionado de precisión | 24000 BTU/7KW | Mochila | Trifásico 380VAC-50Hz. |  | Frontal | 1 | Provisión e instalación |
| 28 | Santa Cruz | San Ignacio de Velasco | RURAL | Aire acondicionado de precisión | 24000 BTU/7KW | Mochila | Monofásico 220VAC-50Hz. |  | Frontal | 2 | Provisión e instalación |
| 29 | Santa Cruz | Samaipata | RURAL | Aire acondicionado de precisión | 24000 BTU/7KW | Mochila | Monofásico 220VAC-50Hz. |  | Frontal | 1 | Provisión e instalación |
| 30 | Santa Cruz | ABAPO | RURAL | Aire acondicionado de precisión | 24000 BTU/7KW | Mochila | Monofásico 220VAC-50Hz. |  | Frontal | 1 | Provisión e instalación |
| 31 | Santa Cruz | Santa Elena | RURAL | Aire acondicionado de precisión | 24000 BTU/7KW | Mochila | Monofásico 220VAC-50Hz. |  | Frontal | 1 | Provisión e instalación |
| 32 | Santa Cruz | Pozo del Tigre | RURAL | Aire acondicionado de precisión | 24000 BTU/7KW | Mochila | Monofásico 220VAC-50Hz. |  | Frontal | 1 | Provisión e instalación |
| 33 | Santa Cruz | El Quior | RURAL | Aire acondicionado de precisión | 35000 BTU/11KW | Mochila | Monofásico 220VAC-50Hz. |  | Frontal | 1 | Provisión e instalación |
| 34 | Santa Cruz | Cerro Yacuses | RURAL | Aire acondicionado de precisión | 35000 BTU/11KW | Mochila | Trifásico 380VAC-50Hz. |  | Frontal | 1 | Provisión e instalación |
| 35 | Santa Cruz | Rancho Nuevo | RURAL | Aire acondicionado de precisión | 45000 BTU/13KW | Mochila | Trifásico 380VAC-50Hz. | Pared | Frontal | 2 | Provisión e instalación |
| 36 | Santa Cruz | HAWAI | RURAL | Aire acondicionado de precisión | 45000 BTU/13KW | Mochila | Trifásico 380VAC-50Hz. | Pared | Frontal | 2 | Provisión e instalación |
| 37 | Santa Cruz | Equipetrol | URBANA | Aire acondicionado de precisión | 45000 BTU/13KW | Split | Trifásico 380VAC-50Hz. | Piso | Frontal Down Flow | 2 | Provisión e instalación |
| 38 | Santa Cruz | La Guardia | URBANA | Aire acondicionado de precisión | 45000 BTU/13KW | Mochila | Trifásico 380VAC-50Hz. | Pared | Frontal | 1 | Provisión e instalación |
| 39 | Santa Cruz | Cerro Colorado | RURAL | Aire acondicionado de precisión | 45000 BTU/13KW | Mochila | Trifásico 380VAC-50/60Hz. | Pared | Frontal | 2 | Provisión e instalación |
| 40 | Santa Cruz | La Guardia | URBANA | Aire acondicionado de precisión | 60000 BTU/17.5KW | Mochila | Trifásico 380VAC-50Hz. | Pared | Frontal | 2 | Provisión e instalación |
| 41 | Santa Cruz | AR | URBANA | Aire Acondicionado confort | 9000 BTU/2.5KW | Ventana | Monofásico 220VAC-50Hz. |  | Frontal | 1 | Provisión e instalación |
| 42 | Santa Cruz | AM | URBANA | Aire Acondicionado confort | 9000 BTU/2.5KW | Ventana | Monofásico 220VAC-50Hz. |  | Frontal | 1 | Provisión e instalación |
| 43 | Santa Cruz | AL | URBANA | Aire Acondicionado confort | 9000 BTU/2.5KW | Ventana | Monofásico 220VAC-50Hz. |  | Frontal | 1 | Provisión e instalación |
| 44 | Santa Cruz | UPSA | URBANA | Aire acondicionado de precisión | 24000 BTU/7KW | Split | Monofásico 220VAC-50Hz. |  | Frontal | 1 | Provisión e instalación |
| 45 | Tarija | Edificio Técnico | URBANA | Aire acondicionado de precisión | 45000 BTU/13KW | Split | Trifásico 380VAC-50Hz. | Piso | Frontal Down Flow | 1 | Provisión e instalación |
| 46 | Tarija | Edificio Técnico | URBANA | Aire acondicionado de precisión | 45000 BTU/13KW | Split | Trifásico 380VAC-50Hz. | Piso | Frontal Down Flow | 1 | Provisión e instalación |

- REQUERIMIENTO PARA CLIMATIZACIÓN DATACENTER.

  - REQUERIMIENTO

A continuación, el cuadro resumen con los requerimientos, en la cual debe basarse la tabla de oferta económica:

TABLA N°1 CUADRO DE REQUERIMIENTO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN PARA DATACENTERS POR REGIONAL

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 1 | Diseño, provisión e instalación de sistemas de climatización, repuestos y sistema de gestión para centro de datos Edificio Técnico Ayacucho ubicado en la ciudad de La Paz. | 1 |
| 1 | Diseño, provisión e instalación de sistemas de climatización, repuestos y sistema de gestión para centro de datos Edificio Tower ubicado en la ciudad de La Paz. | 1 |
| 2 | Diseño, provisión e instalación de sistemas de climatización repuestos y sistema de gestión para centro de datos Edificio Técnico Ayacucho ubicado en la ciudad de Cochabamba. | 1 |
| 3 | Diseño, provisión e instalación de sistemas de climatización repuestos y sistema de gestión para centro de datos Edificio Técnico Warnes ubicado en la ciudad de Santa Cruz. | 1 |

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| E1 | La oferta debe ser presentada bajo la modalidad “Solución Técnica Completa”, es decir, debe incluir: Relevamientos en sitio, diseño y elaboración del proyecto, provisión de equipos de climatización, sistema de gestión con HW y SW incluido, repuestos, materiales, accesorios, servicios de instalación y puesta en operación de cada uno de los Sistemas de Climatización. |  |  | --- |
| E2 | NORMAS DE APLICACIÓN. El oferente deberá basar, el diseño la provisión y servicios de instalación de los equipos de climatización, en las siguientes normas: - NB 777: Instalaciones eléctricas en baja tensión. - IEC 60364: Comisión Electrotécnica Internacional, Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión. - IEC 60947: Aparamenta de baja tensión. - IEC 60228: Cables aislados. - IEC 61643: Low-voltage surge protective devices. - IEC 60617: Símbolos gráficos para esquemas Eléctricos. - ICREA: International Computer Room Experts Association, norma internacional para la construcción de centros de procesamientos de datos. - ASHRAE: American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers. - NFPA 90B: Instalación de equipos de Aire Acondicionado. - Ley Boliviana 1333 del medio ambiente. - NB/OHSAS 18001: Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional. |  |  | --- |
| E3 | RELEVAMIENTOS EN SITIO El oferente deberá realizar el relevamiento necesario en las salas técnicas de los edificios técnicos ubicados en las ciudades de: - La Paz, Edif. Ayacucho pisos: 2, 3 y 4 - Cochabamba. pisos: 5 y 6. - Santa Cruz, pisos: 4, 5 y 6 - La Paz, Edif. Tower, PB |  |  | --- |
| E4 | DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO El sistema de climatización debe ser diseñado bajo cumplimiento de las normas vigentes indicadas en el punto E2, considerando los siguientes aspectos relevantes: - Los ambientes técnicos deben contar con un sistema de climatización que mantengan la temperatura entre 18ºC y 25ºC, y una humedad relativa entre 40% y 60%. - Debe contemplar una distribución adecuada de los equipos de climatización de tal manera de distribuir el aire acondicionado (frio) de manera uniforme a los sectores requeridos y absorber el aire caliente de las salas técnicas. - Determinar los pasillos calientes y Fríos en coordinación con personal técnico de ENTEL S.A.. - Identificar fugas del aire climatizado (en los pisos, puertas, techo) y sellado de los mismos. - Seleccionar el tipo de sistema de climatización a implementar. - Determinar la cantidad, tipo de montaje y posiciones de los equipos de climatización. - Considerar que el sistema de climatización cuente con redundancia N+1, tomando en cuenta un crecimiento de la carga térmica de un 25 %. - Optimización de los sistemas de climatización, es decir reutilizar o reubicar equipos de climatización en la sala técnica, en otros pisos u otros edificios que conforman el requerimiento. - Tablero de distribución de energía (para montaje sobre piso, incluye el cableado distancia 80m) para equipos de climatización, con capacidad de ampliación para 25% más al que se requerirá. - Adecuaciones y/o construcción de soportes metálicos para el montaje de los equipos y evaporadores (en la parte externa de los edificios). |  |  | --- |
| E4.1 | - El oferente a los 10 días después de la comunicación escrita de Adjudicación del proyecto deberá, presentar el proyecto completo. |  |  | --- |
| E3 | EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Los equipos de climatización que formarán parte de la solución deben cumplir las siguientes características: - Equipos de climatización de precisión. - Voltaje de operación: Trifásico 380V AC + N, 50Hz. - Rangos de temperatura de operación: Regulación de 18°C a 25°C y humedad de 40% a 60%. - Compresor: Tipo SCROLL. - Refrigerante ecológico: R410A o R407C. - Nivel de ruido: menor o igual a 70 dB a 1m de distancia. - Presostato: de alta y baja presión. - Los equipos trifásicos deberán contar con protección para inversión de fases. - Régimen de operación: servicio continuo y alternado (programable y automático). - Indicar marca, modelo y procedencia. - El diseño de la oferta deben basar su selección en cumplimiento a las normas ASHRAE u otra norma equivalente (adjuntar documentos de respaldo). - Provisión e instalación software y hardware de monitoreo, comunicación entre PC y equipo con sus respectivas licencias y accesos a configuración de parámetros. - Certificado actualizado con vigencia al 2015 de representación y soporte técnico en Bolivia otorgado por el fabricante. - Certificado de vigencia de repuestos igual o mayor a cinco (5) años, emitida por el fabricante. - Para la gestión de equipos de manera general los equipos deberán contar con e HW y SW: - Puerto de comunicación Ethernet que trabaje con protocolos de comunicación TCP IP y SNMP. - Control de encendido y apagado manual. - Alarma sonora e histórico de alarmas. - Localmente, visualización de parámetros de operación y alarmas mediante pantalla LCD, dos (2) contactos secos una configurada para alarma sonora externa. - Remotamente, configuración e integración de las señales SNMP de alarma y operación de los equipos al sistema centralizado de gestión de ENTEL S.A., incluye: hardware (hasta el punto que designe ENTEL S.A.) y software, un concentrador de señales con capacidad de integrar señales en un 25% más al que se requerirá. - El oferente deberá integrar a la gestión remota, la señal de alarma de los equipos antiguos que operen en la sala, mediante contacto seco. - Software, debe desarrollarse y proveerse una aplicación interfaz web de gestión centralizada con acceso remoto mediante dirección IP a todos los equipos a proveer, con capacidad de monitorear la cantidad de equipos requeridos en el punto “v” por edificio, visualización de los estados de operación y alertas sonoras en la terminal de gestión. - Hardware necesario consistente en servidor instalado en edifico técnico La Paz y terminales de acceso en los otros datacenter. La red LAN será provisto por ENTEL, el proveedor deberá hacerse caro de las conexiones, conectores de la capa física. |  |  |  |

  - ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCESORIOS DE INSTALACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| E4 | Para cables, marca: Norma NBR 247, IEC 60228, 60227, 60332 u otras normas equivalentes, adjuntar documentación de respaldo. |  |  |  |
| E5 | Para termomagnéticos, marcas: conforme a norma IEC 60947, adjuntar documentación de respaldo. |  |  |  |
| E5.1 | Se debe incluir la provisión de 9 equipos registradores de temperatura, humedad, manual, con SW incluido, conector USB, registro de al menos 1000 eventos de medida, precisión +/- 5%. |  |  |  |

  - SERVICIOS DE INSTALACIÓN.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| E6 | La instalación de los sistemas de climatización, debe ser coordinada con el personal designado por ENTEL S.A. bajo cumplimiento de las normas indicadas en el Punto N° E2 y las siguientes instrucciones de instalación: - Conexión eléctrica al tablero de distribución desde el tablero principal del edificio. - El tendido de los cables de energía deberá adecuarse sobre los portacables existentes o ampliar por nuevos trayectos. Los cables expuestos a la intemperie deberán quedar instalados dentro de cableductos metálicos. Los conductores deben quedar etiquetados en los extremos identificando el origen y fin de acuerdo a la norma IEC 60617. - Los cables de energía deberán ser de cobre, del tipo flexibles enchaquetados, con aislamiento PVC o XLPE. - Los chasis de equipos deberán estar conectados a tierra directamente a la barra colectora más próxima, con cable flexible de color verde o verde-amarillo, de igual sección al cable de alimentación. - Se deben realizar obras civiles para los accesos de circulación cables de energía; reposición y/o sellado de los mismos. - Desmontaje y montaje de equipos antiguos en otros pisos o transporte de los mismos a almacén ENTEL S.A. - El traslado de los equipos, componentes y materiales, a los sitios de instalación, deberá se efectuado por el proveedor adjudicado y será su responsabilidad que éstos lleguen en óptimas condiciones a los sitios de instalación. - En las instalaciones se deben realizar acciones para evitar fallas de equipos y evitar que el polvo llegue a equipos en operación, aislando la zona de trabajo. |  |  | --- |

  - PROVISIÓN DE REPUESTOS.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVISIÓN DE REPUESTOS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| E8 | El proveedor adjudicado deberá entregar un kit de repuestos para los diferentes modelos a utilizarse en el periodo de garantía, considerando el Tiempo Medio entre fallas (MTBF). |  |  | --- |

  - PROTOCOLOS DE ACEPTACIÓN.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROTOCOLOS DE ACEPTACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| E9 | El protocolo de pruebas de aceptación ATP deberá ser entregado y aprobado por ENTEL S.A. diez (10) días antes de inicio de ATP. |  |  | --- |
| E10 | Al inicio del ATP, una copia la siguiente documentación debe ser entregada en cada sitio: - Diagramas eléctricos unifilares de la instalación eléctrica. - Planos de ubicación de equipos. - Manuales de operación y mantenimiento de los equipos instalados. - Planilla de prueba emitida por el fabricante, por cada equipo de climatización. - Cronograma de acciones preventivas. - Protocolo de aceptación. - Certificado de vigencia de repuestos igual o mayor a cinco (5) años, emitida por el fabricante para equipos de climatización. |  |  | --- |

  - CAPACITACIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPACITACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| E11 | El oferente adjudicado debe proveer un curso de capacitación (en la ciudad adjudicada) para sistemas de aire acondicionado en idioma español, dictado por personal técnico de fábrica para el Diseño, dimensionamiento, operación, mantenimiento, control y gestión de Data Centers. El número mínimo de participantes debe ser de 10 personas, sin embargo a requerimiento de ENTEL S.A. se podrá ampliar el número de participantes. Esta Capacitación deberá ser sin costo para ENTEL S.A. |  |  | --- |

  - GARANTÍA Y DOCUMENTACIÓN.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTÍA Y DOCUMENTACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| E12 | GARANTÍA. El oferente adjudicado debe presentar un documento de garantía contra fallas de fábrica de los equipos y componentes instalados. - El periodo de esta garantía debe ser como mínimo de dos (2) años. - En caso de fallas (durante el periodo de garantía) de cualquier parte de los equipos o componentes de la instalación, el proveedor deberá solucionar los mismos en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, a partir de la comunicación oficial. - Es responsabilidad del oferente adjudicado verificar el correcto funcionamiento de los equipos mediante acciones preventivas, mínimamente tres (3) veces al año, presentar cronograma. |  |  |  |
| E12.1 | - Durante el periodo de garantía, los gastos de traslado de personal a los sitios donde se realicen las acciones correctivas o preventivas deben ser cubiertos por el oferente sin costo para ENTEL S.A. |  |  | --- |
| E13 | DOCUMENTACIÓN. El oferente adjudicado a la conclusión de la instalación debe entregar los siguientes documentos en formatos impreso y electrónico en idioma español: - Informe Final. - Certificado de garantía. - Diagramas eléctricos unifilares de la instalación eléctrica. - Planillas de prueba emitidas por el fabricante, por cada equipo. - Manuales de operación y mantenimiento. - Documento ATP debidamente ejecutado y firmado por los responsables de ENTEL S.A. y el oferente adjudicado, por cada estación. - Certificado actualizado con vigencia al 2015 de representación y soporte técnico en Bolivia otorgado por el fabricante. - Certificado de vigencia de repuestos igual o mayor a cinco (5) años emitida por el fabricante. - Dos textos originales (última versión en español) para el diseño de un sistema de climatización para DATA CENTER, de preferencia propio de la marca. - La presentación de los documentos requeridos no excluye la presentación de documentos adicionales solicitados por ENTEL S.A. en el transcurso de la ejecución del proyecto. |  |  | --- |

  - TIEMPO DE PROVISIÓN.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIEMPO DE PROVISIÓN |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| E14 | PROVISIÓN - El tiempo para la provisión de todos los equipos, componentes y materiales de instalación, es de Ciento veinte (120) días calendario. - Forma de calificar: - Para tiempos de entrega menores a Ciento veinte (120) días calendario, se aplicará la fórmula de calificación 2.1. |  |  |  |  | --- |
| E15 | INSTALACIÓN El tiempo para la instalación de los equipos, componentes y materiales de instalación es de Cuarenta (40) días calendario. - Forma de calificar: - Para tiempos de instalación menores a Cuarenta (40) días calendario, se aplicará la fórmula de calificación 2.1. |  |  |  |  | --- |
| E16 | CRONOGRAMA. - El oferente debe presentar un cronograma de actividades, que incluya la descripción de las acciones y tiempos de duración. ENTEL S.A. se reserva el derecho de priorizar las actividades que a su criterio sean de mayor conveniencia para sus intereses y realizar modificaciones al cronograma presentado. |  | --- |  | --- |  |

  - EXPERIENCIA DEL OFERENTE.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL OFERENTE |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| E17 | - Se debe garantizar la calidad en la instalación de los equipos y componentes por lo que el oferente adjudicado debe contar con personal especialista en instalaciones de sistemas de climatización. - El oferente deberá contar con un supervisor de obra tiempo completo, Ingeniero especialista en el montaje de equipos de aire acondicionado registrado en la SIB. El personal de instalación deberá tener formación de nivel Técnico Superior especialista en sistemas de climatización (adjuntar los Curriculum Vitae). - El oferente deberá garantizar el uso de elementos de seguridad industrial requeridos para efectuar los trabajos, siendo de su entera responsabilidad el proteger a su personal y a terceros contra cualquier accidente. |  |  |  |

  - CUADRO DE CALIFICACIÓN RESUMEN DE CRITERIOS MANDATORIOS Y MANDATORIOS CALIFICABLES.

| No. | CRITERIOS MANDATORIOS | PONDERACIÓN SOBRE (70%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E18 | Cumplimiento de todos los puntos MANDATORIOS Y CALIFICABLES de las Características Generales y Específicas. | 70% |  |
| TOTAL CRITERIOS MANDATORIOS (A) |  | 70% |  |
| No. | CRITERIOS MANDATORIOS CALIFICABLES | PONDERACIÓN SOBRE (30%) |  |
| E20 | El tiempo de provisión de los equipos de climatización y materiales de instalación, menor a Ciento veinte (120) días Calendario. - Forma de calificar: - Para tiempos de entrega menores a Ciento veinte (120) días calendario, se aplicará la fórmula de calificación 2.1. | CALIFICABLE 20 % |  |
| E21 | El tiempo de Instalación, una vez provisto el equipamiento y material, menor a Cuarenta (40) días Calendario a partir de la provisión. - Forma de calificar: Para tiempos de instalación menores a Cuarenta (40) días calendario, se aplicará la fórmula de calificación 2.1. | CALIFICABLE 10 % |  |
| TOTAL CRITERIOS MANDATORIOS CALIFICABLES (B) |  | 30% |  |
| CALIFICACIÓN TOTAL (A+B)CALIFICACIÓN TOTAL (A+B) |  |  | 1100%00% |

La nota mínima de aprobación es de ochenta por ciento (80%) de la Calificación Total (A+B).

  - TABLA  REFERENCIAL TR-2.

| N° | Ciudad | Edificio Técnico |
| --- | --- | --- |
| 1 | La Paz | Ayacucho |
| 2 | La Paz | Tower |
| 3 | Santa Cruz | Warnes |
| 4 | Cochabamba | Ayacucho |

# PARTE III

ANEXOS

Anexo No. 1 – Consideraciones Generales del Proceso de Contratación

Anexo No. 2 – Declaración de Integridad del Personal de la Empresa proponente

| ANEXO No. 1 | CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO |
| --- | --- |

Consideraciones  Generales

- Adjudicación: Entel S.A. se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales o de adquirir la totalidad o parte de los bienes/servicios objeto del  presente proceso, de acuerdo a la mejor solución técnico-económica y a los intereses de ENTEL SA.

- Naturaleza confidencial de las propuestas: A excepción de aquellas permitidas por las leyes de Bolivia, Entel S.A. no divulgará ninguna información con respecto a las propuestas, tabulación, clasificación y evaluación de las ofertas; por consiguiente Entel S.A. puede  proceder con la calificación de acuerdo a sus normas internas y legales vigentes.

- Confidencialidad: El contenido absoluto del presente TBC, constituye información confidencial de Entel S.A. y se proporciona únicamente para propósitos de referencia en la presentación de ofertas.  Al recibir esta documentación, el proponente acuerda mantener confidencialidad sobre la información y no reproducirla o divulgarla fuera del grupo directamente responsable de la evaluación de sus contenidos, a menos que Entel S.A. lo autorice por escrito.

- Acciones legales: Entel S.A. se reserva el derecho de seguir las acciones civiles o penales que correspondan, al margen de dar de baja de su árbol de proponentes a la empresa que infrinja su acuerdo de confidencialidad.

- Medida Anticorrupción: No puede efectuarse ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier clase, que constituya una práctica ilegal o de corrupción, ya sea directa o indirecta como un aliciente o recompensa por el otorgamiento de ésta prestación. Ese tipo de prácticas será fundamento para no considerar al proponente en la adjudicación del contrato, pudiendo aplicarse otras acciones civiles y/o penales.

- Prohibición de Competencia: En contratos resultantes de la adjudicación del presente proceso se contemplará la cláusula de no competencia.

“El PROVEEDOR, asume la obligación ineludible de no competir con los servicios que presta a Entel S.A.; si se evidencia la competencia de servicios (competencia directa a través de su empresa o indirecta a través de sus ejecutivos, directivos o empresas relacionadas), el presente contrato será resuelto inmediatamente y se procederá a la ejecución de la Garantía por Incumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno.”

En este sentido Entel S.A. se reserva el derecho de no incluir en el proceso de selección y adjudicación al proveedor que incumpla con dicha cláusula.

- Impedidos de Participar: Aquellas empresas que tengan cualquier tipo de pendiente, cuentas por pagar, compromisos contractuales declarados en mora o incumplidos, observaciones en la calidad de sus productos/servicios, o procesos administrativos y/o judiciales con la Empresa, no podrán habilitarse, o ser consideradas como proponentes para el presente proceso.

Consideraciones previas a la presentación de propuestas

- Revisión y Modificación de los TBC: Entel S.A. se reserva el derecho de revisar y modificar los TBC durante la etapa de invitación. Asimismo, la revisión y/o modificación de los TBC pueden ser realizados como consecuencia de la reunión de aclaración. De producirse estas situaciones, las modificaciones serán comunicadas a los proponentes.

- Solicitud de Ampliación del Plazo de Entrega de Ofertas: Los proponentes deberán enviar una carta solicitando la ampliación del plazo de presentación de propuestas, hasta dos (2) días hábiles antes del plazo de entrega establecido en los TBC. Recibida esta solicitud, Entel S.A. realizará el análisis de tiempo de ampliación del plazo de entrega de las ofertas según cada caso, comunicando los cambios. En caso fortuito o de fuerza mayor, los proponentes pueden enviar su solicitud de ampliación del plazo mediante nota escrita a la Gerencia de Adquisiciones en un tiempo no menor a cuarenta y ocho (48) horas del tiempo límite fijado para la presentación de ofertas. Una vez evaluada dicha solicitud y aceptada por Entel S.A. como válida, se comunicará a todos los proponentes la designación de una nueva fecha de presentación de propuestas.

- Rechazo de Propuestas: No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el apartado 6 “Presentación de Propuestas”,  y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por Entel S.A.

- La ausencia de cualquier documento solicitado en los TBC, determina la inhabilitación de la propuesta.

Consideraciones durante el proceso

- Participan del acto representantes de los proveedores que presentaron sus propuestas y la Comisión de Calificación de Entel S.A.

- No se procede a la apertura de la Oferta Técnica (sobre “B”) si los Proponentes no se habilitan con los Documentos Administrativos (sobre “A”). No se procede al análisis de la Oferta Económica (sobre “C”) si el Proponente no se habilita previamente en la evaluación de la Oferta Técnica (sobre “B”).

- Participa del acto de apertura de ofertas técnicas y económicas (Sobres “B” y “C”) solo la Comisión de Calificación de Entel S.A. No se procede a la apertura de los sobres “B” y/o “C” de las empresas que hubieran sido inhabilitadas en el proceso de calificación de los sobres “A” y/o “B” respectivamente, ésta decisión será comunicada por escrito, adjuntando además el o los sobres que no hayan sido abiertos.

- Errores Subsanables y no subsanables en la propuesta:

- Error subsanable es el que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma, sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es susceptible de ser rectificado siempre y cuando no afecte los términos y condiciones de la propuesta, no conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se considere omisión de la presentación de documentos.

- Errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

  - La ausencia de la carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal del proponente.

  - La falta de la propuesta técnica.

  - La falta de la propuesta económica.

  - La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - La ausencia del Poder  del representante Legal del proponente.

  - La presentación de una Garantía de Seriedad de Propuesta diferente a la solicitada.

  - Cuando se presente en fotocopia simple, los documentos solicitados en original o debidamente legalizados.

  - La falta de presentación de documentos u omisión, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas.

- Convocatoria Desierta: Entel S.A. se reserva el derecho de declarar desierta la presente convocatoria en cualquier etapa en la que se encuentre, con anterioridad a la adjudicación y en los siguientes casos:

- No se hubiera recibido ninguna propuesta

- Ningún proponente hubiera cumplido con los requisitos establecidos en los Términos Básicos de Contratación.

- Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de los documentos necesarios para la formalización de la relación comercial o desista de la misma y no existan otras propuestas calificadas.

- Cancelación, Anulación y/o Suspensión:  Entel S.A. puede suspender, cancelar o declarar anulada y sin efecto la presente convocatoria, en cualquier etapa previa a la formalización de la relación comercial, por las razones siguientes:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso, o en su defecto porque la Unidad Solicitante haya demostrado que la necesidad de contratación se haya extinguido.

- Cuando se determine incumplimiento o inobservancia al procedimiento para la adquisición respectiva y/o desvirtúe la legalidad y validez del proceso.

- Cuando a juicio de Entel S.A., las ofertas no se adecuen a sus intereses y/o a las normas y procedimientos legales vigentes.

- Rechazo de propuestas: Entel S.A. puede rechazar las propuestas, de acuerdo a las siguientes causales:

- Ofertas presentadas fuera de fecha y hora establecidas en los TBC; exceptuando los casos fortuitos o de fuerza mayor aprobados por el Comité de Evaluación.

- Ofertas que tengan raspaduras, alteraciones o enmiendas.

- Ofertas que no cumplan con cualquiera de las especificaciones descritas en los TBC.

- Cuando a juicio de Entel S.A., los precios ofertados no guarden relación con el mercado.

- Entel S.A. se reserva el derecho de desestimar cualquier propuesta, si a su juicio ésta no satisface sus expectativas y necesidades; o si el proponente no es merecedor de  la confianza de Entel S.A.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas alternativas de diferentes marcas en una misma propuesta.

- Desistimiento y Nueva Adjudicación: Si el proponente adjudicado decide desistir de la adjudicación, Entel S.A. ejecutará la Boleta de Garantía o Póliza de Seriedad de Propuesta presentada por el proponente y podrá negociar con la segunda propuesta mejor calificada, y así sucesivamente; conforme a sus mejores intereses, o podrá declarar desierto el proceso, dando lugar a iniciar una nueva convocatoria bajo otra modalidad de compra.

| ANEXO No. 2 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PROPONENTE |
| --- | --- |

| Razón Social | : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |
| N° de Convocatoria | : |  | ……/201.. |
| Lugar y Fecha | : |  |  |

De mi consideración:

En atención a la Convocatoria de referencia, a nombre de la empresa……………………. a la cual es representamos, declaramos expresamente nuestra conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- A nombre de la entidad proponente y conforme el Poder recibido, declaramos y garantizamos haber examinado los Términos Básicos de Contratación y sus aclaraciones y enmiendas, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que en caso de ser adjudicados, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, nos damos por notificados que la empresa tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- En caso de obtener la adjudicación, nuestra propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el documento de compra.

II.- Declaración Jurada

- Como empresa proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación por Entel S.A. y no incurriremos en relacionamiento que no sea a través de medio oficial y escrito, siendo el incumplimiento de esta declaración causal de rechazo o descalificación de la propuesta.

- Nos comprometemos a denunciar por escrito, ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de Entel S.A. cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de los funcionarios de la Empresa convocante, de otras empresas o terceros ajenos a la institución, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Afirmamos que no tenemos conflicto de intereses para el presente proceso de contratación y no se ha incurrido en negociaciones previas con ningún funcionario ni Autoridad relacionada a Entel S.A., ni con terceros ajenos a la institución.

Cada uno de los firmantes del presente documento, declaramos en forma libre y voluntaria, sin que medie, error, presión o violencia, que en nuestra condición de Proponentes en el presente proceso de contratación, en cuanto nos corresponde, cumpliremos con la normativa vigente de la Empresa Entel S.A.

Representante Legal

Firma:			………………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	………………………………………………………………………………………………

C.I.: 			………………………………………………………………………………………………

Domicilio:		………………………………………………………………………………………………

Personal relacionado al proceso de contratación (empresa proponente)

Firma:			 ……………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	…………………………………………………………………………………………….

C.I.: 			…………………………………………………………………………………………….

Domicilio: 		…………………………………………………………………………………………….

Firma:			 …………………………………………………………………………………………..

Nombre Completo:	……………………………………………………………………………………………

C.I.: 		           ……………………………………………………………………………………………

Domicilio: 		……………………………………………………………………………………………

Lugar,  fecha: 	……………………………………………………………………………………………

El periodo de validez de la propuesta no puede ser menor a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza como ser: catástrofes, epidemias, inundaciones o hechos provocados por los hombres, tales como: ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana o persona privada.